## Ölçüm Formu
TERMAL KAMERA İLE ELEKTRİK PANO KONTROL FORMU
Tesis / Bina |  | Tesis 01 - Üretim Fabrikası
No | Lokasyon / Bina | Kat / Bölüm | Tarih | Kontrol Saati | Pano No / Adı | Ölçüm Noktası | Ekipman / Bağlantı | Ölçülen Sıcaklık (°C) | Ortam Sıcaklığı (°C) | Durum | Öncelik | Tespit / Açıklama | Aksiyon
1 | Üretim Binası | Zemin / Ana dağıtım | 2026-09-15 | 9:00 | P-01-01 | Ana şalter çıkış ucu | Ana şalter / faz bağlantısı | 34.2 | 23.1 | Normal | Düşük | Benzer fazlarla belirgin fark gözlenmedi. | Rutin kontrolde tekrar ölç.
2 | Üretim Binası | 1. Kat / Üretim | 2026-09-15 | 9:07 | P-01-01 | Dağıtım bara bağlantısı | Bakır bara / cıvatalı ek | 38.6 | 23.7 | Takip | Orta | Bara ekinde benzer noktalara göre ısınma gözlendi. | Yükü ve bağlantıyı yetkili personelle kontrol et.
3 | Üretim Binası | Bodrum / Kompresör | 2026-09-15 | 9:14 | P-01-01 | Kesici çıkış klemensi | Kompakt şalter / klemens | 61.8 | 23.6 | Uygunsuz | Yüksek | Tek faz klemensinde belirgin sıcak nokta görüldü. | Güvenli prosedürle bağlantıyı kontrol ettir; yeniden ölç.
4 | Üretim Binası | Zemin / Ana dağıtım | 2026-09-15 | 9:21 | P-01-01 | Sigorta giriş ucu | NH sigorta / giriş bağlantısı | 82.9 | 24.6 | Acil | Acil | Sigorta girişinde ciddi lokal ısınma görüldü. | Yetkili ekibe derhal bildir; güvenli izolasyon ve kontrol uygula.
5 | Üretim Binası | 1. Kat / Üretim | 2026-09-15 | 9:28 | P-01-01 | Kapalı kabin arkası | Erişilemeyen kablo bağlantısı |  | 22.7 | Acil | Belirlenecek | Ölçüm noktasına güvenli görüş açısı sağlanamadı. | Yetkili personel ile güvenli erişim planla; ölçümü tekrarla.
6 | Üretim Binası | Bodrum / Kompresör | 2026-09-15 | 9:35 | P-01-02 | Kontaktör giriş ucu | Kontaktör / L1 bağlantısı | 43.5 | 25.6 | Takip | Orta | Komşu faza göre lokal sıcaklık farkı gözlendi. | Bağlantıyı ve yük dağılımını kontrol ettir.
7 | Üretim Binası | Zemin / Ana dağıtım | 2026-09-15 | 9:42 | P-01-02 | Kontaktör çıkış ucu | Kontaktör / L2 bağlantısı | 31.3 | 25.3 | Normal | Düşük | Belirgin sıcak nokta görülmedi. | Periyodik kontrolü sürdür.
8 | Üretim Binası | 1. Kat / Üretim | 2026-09-15 | 9:49 | P-01-02 | Motor besleme klemensi | Motor çıkışı / bağlantı | 70.2 | 25.8 | Uygunsuz | Yüksek | Motor besleme bağlantısında yüksek lokal ısınma görüldü. | Yük ve terminal bağlantısını yetkili ekibe kontrol ettir.
9 | Üretim Binası | Bodrum / Kompresör | 2026-09-15 | 10:00 | P-01-02 | Nötr barası | Nötr barası / terminal | 55 | 24.9 | Uygunsuz | Yüksek | Nötr barasının bir terminalinde belirgin sıcak nokta var. | Nötr bağlantısını ve yük durumunu kontrol ettir.
10 | Üretim Binası | Zemin / Ana dağıtım | 2026-09-15 | 10:07 | P-01-02 | Topraklama barası | Topraklama barası / bağlantı | 26.8 | 23.3 | Normal | Düşük | Bağlantıda belirgin ısınma saptanmadı. | Rutin kontrolde izle.
11 | Üretim Binası | 1. Kat / Üretim | 2026-09-15 | 10:14 | P-01-03 | Kaçak akım rölesi çıkışı | Kaçak akım rölesi / uç | 43.1 | 24.1 | Takip | Orta | Çıkış ucunda hafif lokal ısınma görüldü. | Bağlantıyı kontrol ettir ve takip ölçümü yap.
12 | Üretim Binası | Bodrum / Kompresör | 2026-09-15 | 10:21 | P-01-03 | Priz hattı otomatı | Minyatür devre kesici / çıkış | 31.9 | 24 | Normal | Düşük | Benzer devrelere göre anormal ısınma görülmedi. | Rutin kontrolü sürdür.
13 | Üretim Binası | Zemin / Ana dağıtım | 2026-09-15 | 10:28 | P-01-03 | Kablo pabucu | Besleme kablosu / pabuç | 73.6 | 26.6 | Acil | Acil | Kablo pabucunda yoğunlaşmış sıcak nokta görüldü. | Yetkili ekibe derhal bildir; güvenli izolasyon ve kontrol uygula.
14 | Üretim Binası | 1. Kat / Üretim | 2026-09-15 | 10:35 | P-01-03 | Kompanzasyon kondansatörü | Kondansatör / gövde | 49.2 | 27.7 | Takip | Orta | Gövde sıcaklığı benzer ünitelere göre yüksek görünüyor. | Havalandırma ve yük koşullarını incele; tekrar ölç.
15 | Üretim Binası | Bodrum / Kompresör | 2026-09-15 | 10:42 | P-01-03 | Kompanzasyon kontaktörü | Kontaktör / çıkış terminali | 66.3 | 28 | Uygunsuz | Yüksek | Kontaktör terminalinde belirgin sıcak nokta var. | Yetkili personelle terminal ve çalışma durumunu kontrol et.
16 | Üretim Binası | Zemin / Ana dağıtım | 2026-09-15 | 10:49 | P-01-04 | Faz barası L1 | Dağıtım barası / L1 | 35.6 | 24.7 | Normal | Düşük | Fazlar arasında belirgin sıcaklık farkı gözlenmedi. | Periyodik kontrole devam et.
17 | Üretim Binası | 1. Kat / Üretim | 2026-09-15 | 11:00 | P-01-04 | Faz barası L2 | Dağıtım barası / L2 | 46.9 | 24.6 | Takip | Orta | L2 barasında diğer fazlara göre yükselme gözlendi. | Yük dengesini değerlendir; takip ölçümü yap.
18 | Üretim Binası | Bodrum / Kompresör | 2026-09-15 | 11:07 | P-01-04 | Faz barası L3 | Dağıtım barası / L3 | 37.7 | 24.6 | Normal | Düşük | Belirgin sıcak nokta görülmedi. | Rutin kontrolde izle.
19 | Üretim Binası | Zemin / Ana dağıtım | 2026-09-15 | 11:14 | P-01-04 | UPS giriş kesicisi | Kesici / giriş klemensi | 58.8 | 24.4 | Uygunsuz | Yüksek | Kesici giriş klemensinde lokal ısınma var. | Yetkili ekiple bağlantı ve akım kontrolü yap.
20 | Üretim Binası | 1. Kat / Üretim | 2026-09-15 | 11:21 | P-01-04 | Jeneratör transfer ucu | Transfer şalteri / çıkış | 78 | 26.1 | Acil | Acil | Transfer çıkış bağlantısında belirgin sıcak nokta var. | Yetkili ekibe derhal bildir; güvenli kontrol planla.
21 | Üretim Binası | Bodrum / Kompresör | 2026-09-15 | 11:28 | P-01-05 | Pano havalandırma çıkışı | Fan / hava çıkışı | 37 | 28.6 | Takip | Orta | Pano içi ısı birikimi olasılığına işaret eden fark görüldü. | Fan ve hava akışını kontrol et; tekrar ölç.
22 | Üretim Binası | Zemin / Ana dağıtım | 2026-09-15 | 11:35 | P-01-05 | Arka bara bölmesi | Kapalı bölme / bağlantılar |  | 25.6 | Normal | Belirlenecek | Bölme kapalı olduğundan bağlantılar görüntülenemedi. | İzinli ve güvenli erişimle tekrar kontrol planla.
23 | Üretim Binası | 1. Kat / Üretim | 2026-09-15 | 11:42 | P-01-05 | Aydınlatma hattı klemensi | Klemens / aydınlatma hattı | 30 | 24.2 | Normal | Düşük | Bağlantıda belirgin sıcaklık farkı gözlenmedi. | Rutin kontrolü sürdür.
24 | Üretim Binası | Bodrum / Kompresör | 2026-09-15 | 11:49 | P-01-05 | Güç kaynağı çıkışı | DC güç kaynağı / terminal | 50.6 | 26.3 | Takip | Orta | Çıkış terminali benzer terminallere göre sıcak görünüyor. | Yük ve bağlantıyı kontrol et; yeniden ölç.
25 | Üretim Binası | Zemin / Ana dağıtım | 2026-09-15 | 12:00 | P-01-05 | Ana giriş kablosu | Ana besleme / kablo pabucu | 69.1 | 26.9 | Acil | Yüksek | Ana giriş pabucunda lokal sıcaklık artışı gözlendi. | Yetkili ekibe bildir; güvenli prosedürle kontrol et.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100