## FM-200 Saha İş Listesi
FM-200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ - SAHA UYGUNSUZLUK & İŞ LİSTESİ
Sıra | Tesis | Konum (Bina / Blok / Kat) | Pano / Mahal Türü | Pano / Mahal Adı (UID) | Denetim Kriteri & Sorusu | Kategori | Riski | Ek Saha Açıklaması / Not | Sorumlu Ekip | Durum | Kayıt Tarihi | Termin Tarihi | Alınan Aksiyon/ Açıklama
14 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
15 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
16 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
17 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
18 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
19 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
20 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
21 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
22 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
23 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
24 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
25 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
26 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
145 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
146 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
147 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
148 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
149 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
150 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
151 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
152 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
153 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
154 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
155 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
156 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
157 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
158 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
159 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
160 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
161 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
162 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
163 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
164 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
165 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
166 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
167 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
168 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
169 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
170 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
171 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
172 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
173 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
174 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
175 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
176 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
177 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
178 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
179 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
180 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
181 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
182 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
183 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
184 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
185 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
186 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
187 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
188 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
189 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
190 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
191 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
192 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
193 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
194 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
195 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
196 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
197 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
198 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
199 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
200 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
201 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
202 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
203 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
204 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
205 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
206 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
207 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
208 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
209 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
211 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-3KAT-DGR-02 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
212 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-3KAT-DGR-02 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
213 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-3KAT-DGR-02 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
214 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-3KAT-DGR-02 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
215 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-3KAT-DGR-02 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
216 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-3KAT-DGR-02 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
217 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-3KAT-DGR-02 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
218 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-3KAT-DGR-02 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
219 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-3KAT-DGR-02 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
220 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-3KAT-DGR-02 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
221 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-3KAT-DGR-02 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
222 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-3KAT-DGR-02 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
223 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-3KAT-DGR-02 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
225 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 4. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-4KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
226 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 4. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-4KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
227 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 4. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-4KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
228 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 4. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-4KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
229 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 4. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-4KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
230 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 4. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-4KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
231 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 4. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-4KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
232 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 4. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-4KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
233 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 4. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-4KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
234 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 4. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-4KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
235 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 4. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-4KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
236 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 4. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-4KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
237 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 4. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-4KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
239 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 5. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-5KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
240 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 5. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-5KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
241 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 5. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-5KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
242 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 5. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-5KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
243 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 5. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-5KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
244 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 5. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-5KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
245 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 5. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-5KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
246 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 5. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-5KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
247 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 5. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-5KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
248 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 5. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-5KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
249 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 5. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-5KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
250 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 5. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-5KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
251 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 5. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-5KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
252 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
253 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
254 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
255 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
256 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
257 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
258 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
259 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
260 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
261 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
262 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
263 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
264 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
271 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 7. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
272 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 7. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
273 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 7. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
274 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 7. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
275 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 7. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
276 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 7. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
277 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 7. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
278 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 7. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
279 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 7. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
280 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 7. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
281 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 7. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
282 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 7. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
283 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 7. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
284 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 8. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-8KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
285 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 8. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-8KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
286 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 8. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-8KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
287 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 8. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-8KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
288 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 8. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-8KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
289 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 8. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-8KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
290 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 8. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-8KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
291 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 8. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-8KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
292 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 8. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-8KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
293 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 8. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-8KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
294 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 8. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-8KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
295 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 8. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-8KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
296 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 8. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-8KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
297 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 9. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-9KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
298 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 9. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-9KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
299 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 9. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-9KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
300 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 9. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-9KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
301 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 9. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-9KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
302 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 9. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-9KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
303 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 9. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-9KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
304 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 9. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-9KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
305 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 9. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-9KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
306 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 9. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-9KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
307 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 9. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-9KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
308 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 9. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-9KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
309 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 9. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-9KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
316 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-10KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
317 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-10KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
318 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-10KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
319 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-10KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
320 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-10KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
321 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-10KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
322 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-10KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
323 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-10KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
324 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-10KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
325 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-10KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
326 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-10KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
327 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-10KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
328 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-10KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
335 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 11. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-11KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
336 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 11. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-11KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
337 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 11. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-11KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
338 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 11. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-11KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
339 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 11. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-11KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
340 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 11. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-11KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
341 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 11. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-11KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
342 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 11. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-11KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
343 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 11. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-11KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
344 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 11. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-11KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
345 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 11. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-11KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
346 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 11. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-11KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
347 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 11. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-11KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
351 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-13KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
352 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-13KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
353 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-13KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
354 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-13KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
355 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-13KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
356 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-13KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
357 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-13KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
358 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-13KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
359 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-13KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
360 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-13KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
361 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-13KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
362 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-13KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
363 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-13KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
986 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
987 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
988 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
989 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
990 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
991 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - uyarı levhası bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
992 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
993 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
994 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
995 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
996 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
997 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
998 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | SLIVT-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1141 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1142 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1143 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1144 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1145 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1146 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1147 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1148 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1149 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1150 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1151 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1152 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1153 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1161 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - havalandırma emiş sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1162 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegrasyon testleri tamamlanmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1163 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Geçmişe dönük kayıtlara ulaşılamadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1164 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1165 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Mimari Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1166 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mimari Planlardan hesaplama yapılmalı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1167 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - okunabilir ancak tüp üzerinde sabitlenmesi gerekmekte. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1168 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Testler yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1169 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Planlardan kontrol edilmeli. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1170 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1171 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1172 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Panel oda dışında ancak ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1173 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 12. Kat | Diğer | SLIVT-ANA-ANA-12KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpü oda dışında ancak kontol paneli, pimler ulaşılabilir durumdadır. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1994 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Kat Panosu | SLIVT-ANA-ANA-13KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın senaryosu ve damperler ile ilgili olarak entegrasyonu bilinmiyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1995 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Kat Panosu | SLIVT-ANA-ANA-13KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Yangın senaryosuna bağlı olup olmadığı konusunda bilgi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1996 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Kat Panosu | SLIVT-ANA-ANA-13KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test raporu tespit edilemedi. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1997 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Kat Panosu | SLIVT-ANA-ANA-13KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Bu durumla ilgili olarak herhangi bir hesaplama görülemedi. | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1998 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Kat Panosu | SLIVT-ANA-ANA-13KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1999 | İSÜ Liv Topkapı | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Kat Panosu | SLIVT-ANA-ANA-13KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
568 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | ANA BİNA / D BLOK Kat: B2. Kat | Trafo Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-TRF-01 TRAFO 2 | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için Yangın damperi bulunmaktadır. Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Yangın damperi teklifi için firma keşif yapmıştır
569 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | ANA BİNA / D BLOK Kat: B2. Kat | Trafo Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-TRF-01 TRAFO 2 | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için Yangın damperi bulunmaktadır. Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Yangın damperi teklifi için firma keşif yapmıştır
570 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | ANA BİNA / D BLOK Kat: B2. Kat | Trafo Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-TRF-01 TRAFO 2 | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | fm200 alarmına bağlanacaktır
571 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | ANA BİNA / D BLOK Kat: B2. Kat | Trafo Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-TRF-01 TRAFO 2 | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Firma tarafından sızdırmazlık tamponlama işlerinden sonra door fan testi yapılacaktır | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | güncel doorfan testi 14.10.2026 tarihinde yapılmıştır rapor firmadan gelecektir
572 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | ANA BİNA / D BLOK Kat: B2. Kat | Trafo Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-TRF-01 TRAFO 2 | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | -
573 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | ANA BİNA / D BLOK Kat: B2. Kat | Trafo Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-TRF-01 TRAFO 2 | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - yangın damper sistemi duman tahliye egzoz olarak kurgulanmış olup gaz boşalma anında otomatik olarak kapanmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Yangın damperi teklifi için firma keşif yapmıştır
574 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | ANA BİNA / D BLOK Kat: B2. Kat | Trafo Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-TRF-01 TRAFO 2 | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapı altlarına fırçalama işlemleri firma tarafında yapılacak iş devam ediyor | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 | iş tamamlandı | yapıldı
575 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | ANA BİNA / D BLOK Kat: B2. Kat | Trafo Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-TRF-01 TRAFO 2 | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık işleri devam ediyor | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 |  | fm200 alanlarında yapıldı
576 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | ANA BİNA / D BLOK Kat: B2. Kat | Trafo Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-TRF-01 TRAFO 2 | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 TÜPLER MAHAL DIŞINDA OLUP YETKİSİZ ERİŞİM DEN KORUNACAK ŞEKİLDE DEĞİLDİR | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | mahal dışında, yetkisiz erişim için çalışma yapılacaktır.
1179 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-03 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | damper teklifi için firma keşif yapmıştır
1180 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-03 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | mevcut değildir
1181 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-03 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | madde hatalı??? Neyin entegrasyonu olduğu yazmıyor
1182 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-03 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. BEDAŞ ile iletişime geçilecektir
1183 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-03 Diğer | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 |  | yoktur
1184 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-03 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. BEDAŞ ile iletişime geçilecektir
1185 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-03 Diğer | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 |  | yoktur
1186 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-03 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. BEDAŞ ile iletişime geçilecektir
1187 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-03 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. BEDAŞ ile iletişime geçilecektir
1188 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-03 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. BEDAŞ ile iletişime geçilecektir
1189 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-03 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. BEDAŞ ile iletişime geçilecektir
1190 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-03 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | BEDAŞ'ın kontrolünde olduğu için giriş yetkimiz bulunmamaktadır. Alan denetlenememiştir. BEDAŞ ile iletişime geçilecektir
1191 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-03 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde değildir. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde değildir.
1223 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | SMPGA-ANA-DBL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - alan bina dışında olup gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | alan bina dışında olup gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi bulunmamaktadır.
1224 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | SMPGA-ANA-DBL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın damperi bulunmamaktadır. Havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | yangın damperi bulunmamaktadır. Havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir
1225 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | SMPGA-ANA-DBL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır
1226 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | SMPGA-ANA-DBL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Bina yangın algılama sistemine dahil dedektör bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | Bina yangın algılama sistemine dahil dedektör bulunmamaktadır.
1227 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | SMPGA-ANA-DBL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır
1228 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | SMPGA-ANA-DBL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Firma tarafından sızdırmazlık tamponlama işlerinden sonra door fan testi yapılacaktır | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 |  | doorfan sızdırmazlık testi yapıldı
1229 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | SMPGA-ANA-DBL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır
1230 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | SMPGA-ANA-DBL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damper ve havalandırma bulunmamaktadır. Alan hastane dışında yer almaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Damper ve havalandırma bulunmamaktadır. Alan hastane dışında yer almaktadır.
1231 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | SMPGA-ANA-DBL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapı altlarına fırçalama işlemleri firma tarafında yapılacak iş devam ediyor | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 |  | yapıldı
1232 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | SMPGA-ANA-DBL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. Duvar, tavan, döşeme geçişleri sızdırmazlık işleri devam ediyor | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 |  | fm200 odaları yapıldı. Door fan testi yapıldı
1233 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | SMPGA-ANA-DBL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı almaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı almaktadır
1242 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Arşiv Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ARS-02 Arşiv Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi egzoz emiş ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Yangın damperi egzoz emiş ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir
1243 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Arşiv Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ARS-02 Arşiv Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır
1244 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Arşiv Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ARS-02 Arşiv Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Asma tavanda gereken algılama sağlanmamıştır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Asma tavanda gereken algılama sağlanmamıştır.
1245 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Arşiv Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ARS-02 Arşiv Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Asma tavanda ayrı nozul koruması bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Asma tavanda ayrı nozul koruması bulunmamaktadır.
1246 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Arşiv Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ARS-02 Arşiv Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Firma tarafından sızdırmazlık tamponlama işlerinden sonra door fan testi yapılacaktır | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | testleri yapıldı rapor beklenmektedir
1247 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Arşiv Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ARS-02 Arşiv Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır
1248 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Arşiv Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ARS-02 Arşiv Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - yangın damper sistemi duman tahliye egzoz olarak kurgulanmış olup gaz boşalma anında otomatik olarak kapanmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - yangın damper sistemi duman tahliye egzoz olarak kurgulanmış olup gaz boşalma anında otomatik olarak kapanmamaktadır
1249 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Arşiv Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ARS-02 Arşiv Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapı altlarına fırçalama işlemleri firma tarafında yapılacak iş devam ediyor | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | testleri yapıldı rapor beklenmektedir
1250 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Arşiv Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ARS-02 Arşiv Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık işleri devam ediyor | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | testleri yapıldı rapor beklenmektedir
1251 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Arşiv Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ARS-02 Arşiv Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal dışında olup, yetkisiz erişimden korunacak şekilde değildir | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Gaz tüpleri mahal dışında olup, yetkisiz erişimden korunacak şekilde değildir
1295 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: 0. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın damperi bulunmamaktadır egzoz emiş vardır. Havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - yangın damperi bulunmamaktadır egzoz emiş vardır. Havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir.
1296 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: 0. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır
1297 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: 0. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Asma tavanda gereken algılama sağlanmamıştır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Asma tavanda gereken algılama sağlanmamıştır.
1298 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: 0. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Asma tavanda ayrı nozul koruması bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Asma tavanda ayrı nozul koruması bulunmamaktadır.
1299 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: 0. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Firma tarafından sızdırmazlık tamponlama işlerinden sonra door fan testi yapılacaktır | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | testleri yapıldı rapor beklenmektedir
1300 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: 0. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır
1301 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: 0. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - yangın damper sistemi duman tahliye egzoz olarak kurgulanmış olup gaz boşalma anında otomatik olarak kapanmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - yangın damper sistemi duman tahliye egzoz olarak kurgulanmış olup gaz boşalma anında otomatik olarak kapanmamaktadır
1302 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: 0. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapı altlarına fırçalama işlemleri firma tarafında yapılacak iş devam ediyor. Kapı yangın kapısı değildir. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | testleri yapıldı rapor beklenmektedir
1303 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: 0. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık işleri devam ediyor | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | testleri yapıldı rapor beklenmektedir
1304 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: 0. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-0KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal içerisindedir. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Gaz tüpleri mahal içerisindedir.
1329 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: B1. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | firma keşif yaptı. Teklif beklenmektedir.
1330 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: B1. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır
1331 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: B1. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Asma tavanda gereken algılama bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Asma tavanda gereken algılama bulunmamaktadır.
1332 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: B1. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Asma tavanda ayrı nozul koruması bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Asma tavanda ayrı nozul koruması bulunmamaktadır.
1333 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: B1. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Firma tarafından sızdırmazlık tamponlama işlerinden sonra door fan testi yapılacaktır | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | test yapıldı. Rapor beklenmektedir.
1334 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: B1. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır
1335 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: B1. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - yangın damper sistemi duman tahliye egzoz olarak kurgulanmış olup gaz boşalma anında otomatik olarak kapanmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - yangın damper sistemi duman tahliye egzoz olarak kurgulanmış olup gaz boşalma anında otomatik olarak kapanmamaktadır
1336 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: B1. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapı altlarına fırçalama işlemleri firma tarafında yapılacak iş devam ediyor | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | test yapıldı. Rapor beklenmektedir.
1337 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: B1. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık işleri devam ediyor | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | test yapıldı. Rapor beklenmektedir.
1338 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / C BLOK Kat: B1. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal içerisinde bulunmaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Gaz tüpleri mahal içerisinde bulunmaktadır.
1390 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için Yangın damperi bulunmaktadır. Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için Yangın damperi bulunmaktadır. Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir
1391 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir
1392 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır
1393 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - döşeme altında gereken algılama bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - döşeme altında gereken algılama bulunmamaktadır.
1394 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması bulunmamaktadır.
1395 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Firma tarafından sızdırmazlık tamponlama işlerinden sonra door fan testi yapılacaktır | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | test yapıldı. 14.10.2026
1396 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır
1397 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - yangın damper sistemi duman tahliye egzoz olarak kurgulanmış olup gaz boşalma anında otomatik olarak kapanmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - yangın damper sistemi duman tahliye egzoz olarak kurgulanmış olup gaz boşalma anında otomatik olarak kapanmamaktadır
1398 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapı altlarına fırçalama işlemleri firma tarafında yapılacak iş devam ediyor | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | test yapıldı. 14.10.2026
1399 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık işleri devam ediyor | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | test yapıldı. 14.10.2026
1400 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal dışında olup, yetkisiz erişimden korunacak şekilde değildir | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Gaz tüpleri mahal dışında olup, yetkisiz erişimden korunacak şekilde değildir
1428 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | UPS Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için Yangın damperi bulunmaktadır. Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için Yangın damperi bulunmaktadır. Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir
1429 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | UPS Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir
1430 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | UPS Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır
1431 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | UPS Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - döşeme altında gereken algılama bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - döşeme altında gereken algılama bulunmamaktadır
1432 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | UPS Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması bulunmamaktadır.
1433 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | UPS Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Firma tarafından sızdırmazlık tamponlama işlerinden sonra door fan testi yapılacaktır | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | testleri yapıldı. 14.10.2026
1434 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | UPS Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - . Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - . Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır
1435 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | UPS Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - yangın damper sistemi duman tahliye egzoz olarak kurgulanmış olup gaz boşalma anında otomatik olarak kapanmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - yangın damper sistemi duman tahliye egzoz olarak kurgulanmış olup gaz boşalma anında otomatik olarak kapanmamaktadır
1436 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | UPS Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapı altlarına fırçalama işlemleri firma tarafında yapılacak iş devam ediyor | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | testleri yapıldı. 14.10.2026
1437 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | UPS Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık işleri devam ediyor | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | testleri yapıldı. 14.10.2026
1438 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | UPS Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal dışında olup, yetkisiz erişimden korunacak şekilde değildir | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Gaz tüpleri mahal dışında olup, yetkisiz erişimden korunacak şekilde değildir
1457 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | ADP Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için Yangın damperi bulunmaktadır. Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için Yangın damperi bulunmaktadır. Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir
1458 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | ADP Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir
1459 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | ADP Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır
1460 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | ADP Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - döşeme altında gereken algılama bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - döşeme altında gereken algılama bulunmamaktadır.
1461 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | ADP Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması yoktur | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması yoktur
1462 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | ADP Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Firma tarafından sızdırmazlık tamponlama işlerinden sonra door fan testi yapılacaktır | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | test yapıldı. 14.10.2026
1463 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | ADP Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır
1464 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | ADP Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - yangın damper sistemi duman tahliye egzoz olarak kurgulanmış olup gaz boşalma anında otomatik olarak kapanmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - yangın damper sistemi duman tahliye egzoz olarak kurgulanmış olup gaz boşalma anında otomatik olarak kapanmamaktadır
1465 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | ADP Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapı altlarına fırçalama işlemleri firma tarafında yapılacak iş devam ediyor | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | test yapıldı. 14.10.2026
1466 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | ADP Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık işleri devam ediyor | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | test yapıldı. 14.10.2026
1467 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | ADP Pano Odası | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal dışında olup, yetkisiz erişimden korunacak şekilde değildir | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Gaz tüpleri mahal dışında olup, yetkisiz erişimden korunacak şekilde değildir
1489 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için Yangın damperi bulunmaktadır. Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için Yangın damperi bulunmaktadır. Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir
1490 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre değildir
1491 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - Bina yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır
1492 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - yükseltilmiş döşemede algılama bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - yükseltilmiş döşemede algılama bulunmamaktadır.
1493 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması bulunmamaktadır.
1494 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Firma tarafından sızdırmazlık tamponlama işlerinden sonra door fan testi yapılacaktır | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | test yapıldı. 14.10.2026
1495 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu olduğuna dair rapor bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | test yapıldı. 14.10.2026
1496 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - ALANDA HAVALANDIRMA AÇIKLIKLARI VE DAMPER BULUNMAMAKTADIR. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | - ALANDA HAVALANDIRMA AÇIKLIKLARI VE DAMPER BULUNMAMAKTADIR.
1497 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapı altlarına fırçalama işlemleri firma tarafında yapılacak iş devam ediyor | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | test yapıldı. 14.10.2026
1498 | İSÜ MP Gaziosmanpaşa | Ana Bina / D BLOK Kat: B2. Kat | Diğer | SMPGA-ANA-DBL-B2KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık işleri devam ediyor | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | test yapıldı. 14.10.2026
1652 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: 1. Kat | Sistem Odası | STIPF-ANA-BBL-1KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1653 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: 1. Kat | Sistem Odası | STIPF-ANA-BBL-1KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - rapor mevcut değil. 04-09.10.2026 tarihinde teknik denetim tarafından yapılacağı iletildi. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1654 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: 1. Kat | Sistem Odası | STIPF-ANA-BBL-1KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - . | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1655 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: 1. Kat | Sistem Odası | STIPF-ANA-BBL-1KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Döşemede ve tavanda açıklıklar mevcut. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1676 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-B1KA-TRF-03 Trafo Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1677 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-B1KA-TRF-03 Trafo Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1678 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-B1KA-TRF-03 Trafo Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1679 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-B1KA-TRF-03 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Güncel raporların olmadığı ve 05-09.10.2026 tarihleri arasında teknik denetim tarafından testinin yapılacağı bilgisi verildi. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1680 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-B1KA-TRF-03 Trafo Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Havalandırma ve damper mevcut değil. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1681 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-B1KA-TRF-03 Trafo Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - . | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1712 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: 1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-1KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - ENTEGRASYON MEVCUT TEST YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. TEKNİK İLE GÖRÜŞME SAĞLANDI PLANLANMASI YAPILACAKTIR. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1713 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: 1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-1KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - TEST MEVCUT DEĞİL. 05-09.10.2026 TARİHLERİ ARASINDA TEKNİK KONTROL TARAFINDAN TEST YAPILACAKTIR. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1714 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: 1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-1KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1715 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1716 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1717 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Bağlı fakat uzun zamandır test edilmemiştir. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1718 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1719 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1720 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - bodrum 1 kat Trafo odalarında asma tavan ve yükseltilmiş döşeme mevcut değil. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1721 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test yapılmamış ve rapor mevcut değildir. Teknik birim ile görüşme sağlandı . 5-9.10.2026 tarihleri arasında teknik denetim yapılacak . | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
1722 | İSÜ Tıp Fakültesi | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | STIPF-ANA-BBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-29 | Teknik birim tarafından alınan bilgiye göre; firma henüz çalışmaya başlamadığı için herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup tüm aksiyonlar firma tarafından alınacaktır. Önce sızdırmazlık çalışmaları akabinde ise fm200 montajlarına başlanacaktır.
527 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | Sunucu Odası | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Alanda damper bulunmamakta. Damperlerin montajları 10.10.2026 tarihine kadar tamamlanacaktır. Damperlerin otomasyona bağlanması için Atlastek firması ile görüşülmüştür. 17.10.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Malzemelerin gümrükte olduğu bilgisi verilmiştir.
528 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | Sunucu Odası | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Door Fan Testi yapıldı ama henüz raporu elimize ulaşmadı. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Rapor henüz elimize ulaşmadı.
529 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | Sunucu Odası | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya ait hacim hesabı bulunmamaktadır. Anka Firmasından önümüzdeki hafta hacim hesabı için keşif istenilecektir. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Keşif yapılmadı.
530 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | Sunucu Odası | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alanda damper bulunmamakta. Damperlerin montajları 10.10.2026 tarihine kadar tamamlanacaktır. Damperlerin otomasyona bağlanması için Atlastek firması ile görüşülmüştür. 17.10.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Malzemelerin gümrükte olduğu bilgisi verilmiştir.
1571 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | LIVAN-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Damperlerin otomasyona başlanması için Atlastek firması ile görüşülmüştür. 17.10.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Atlastek firması gümrükte bekleyen malzemelerinin gelmesini beklemekte.
1572 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | LIVAN-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi için talep oluşturulmuştur. Onayı beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | - Sızdırmazlık testi için talep oluşturulmuştur. Onayı beklenmektedir.
1573 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | LIVAN-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya ait hacim hesabı bulunmamaktadır. Anka Firmasından önümüzdeki hafta hacim hesabı için keşif istenilecektir. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Firma keşife
1574 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Diğer | LIVAN-ANA-ANA-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damperlerin otomasyona başlanması için Atlastek firması ile görüşülmüştür. 17.10.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Atlastek firması gümrükte bekleyen malzemelerinin gelmesini beklemekte.
1586 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | Sunucu Odası | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpleri mahal dışında bulunmakta. Tüpler odanın dışında koridorda ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Değişiklik bulunmamakta
1587 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | Elektrik Panosu | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Alanda damper bulunmamakta. Damperlerin montajları 10.10.2026 tarihine kadar tamamlanacaktır. Damperlerin otomasyona bağlanması için Atlastek firması ile görüşülmüştür. 17.10.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Malzemelerin gümrükte olduğu bilgisi verilmiştir.
1588 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | Elektrik Panosu | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Door Fan Testi yaptırıldı ama henüz sonucu elimize ulaşmadı | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Rapor henüz elimize ulaşmadı.
1589 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | Elektrik Panosu | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya ait hacim hesabı bulunmamaktadır. Anka Firmasından önümüzdeki hafta hacim hesabı için keşif istenilecektir. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Keşif yapılmadı.
1590 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | Elektrik Panosu | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alanda damper bulunmamakta. Damperlerin montajları 10.10.2026 tarihine kadar tamamlanacaktır. Damperlerin otomasyona bağlanması için Atlastek firması ile görüşülmüştür. 17.10.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Malzemelerin gümrükte olduğu bilgisi verilmiştir.
1591 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | Elektrik Panosu | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpleri mahal dışında bulunmakta. Tüpler odanın dışında koridorda ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Değişiklik bulunmamakta
1606 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | CCTV Odası | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Alanda damper bulunmamakta. Damperlerin montajları 10.10.2026 tarihine kadar tamamlanacaktır. Damperlerin otomasyona bağlanması için Atlastek firması ile görüşülmüştür. 17.10.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Malzemelerin gümrükte olduğu bilgisi verilmiştir.
1607 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | CCTV Odası | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Door fan testi yapıldı ama henüz raporu elimize ulaşmadı | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Rapor henüz elimize ulaşmadı.
1608 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | CCTV Odası | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya ait hacim hesabı bulunmamaktadır. Anka Firmasından önümüzdeki hafta hacim hesabı için keşif istenilecektir. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Keşif yapılmadı
1609 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | CCTV Odası | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alanda damper bulunmamakta. Damperlerin montajları 10.10.2026 tarihine kadar tamamlanacaktır. Damperlerin otomasyona bağlanması için Atlastek firması ile görüşülmüştür. 17.10.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Malzemelerin gümrükte olduğu bilgisi verilmiştir.
1610 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | CCTV Odası | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpleri mahal dışında bulunmakta. Tüpler odanın dışında koridorda ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Değişiklik bulunmamakta
1611 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Kat Panosu | LIVAN-ANA-ANA-B3KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Alanda damper bulunmamakta. Damperlerin montajları 10.10.2026 tarihine kadar tamamlanacaktır. Damperlerin otomasyona bağlanması için Atlastek firması ile görüşülmüştür. 17.10.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Malzemelerin gümrükte olduğu bilgisi verilmiştir.
1612 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Kat Panosu | LIVAN-ANA-ANA-B3KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi için talep oluşturulmuştur. Onayı beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | Değişiklik bulunmamakta
1613 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Kat Panosu | LIVAN-ANA-ANA-B3KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya ait hacim hesabı bulunmamaktadır. Anka Firmasından önümüzdeki hafta hacim hesabı için keşif istenilecektir. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Keşif yapılmadı
1614 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Kat Panosu | LIVAN-ANA-ANA-B3KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alanda damper bulunmamakta. Damperlerin montajları 10.10.2026 tarihine kadar tamamlanacaktır. Damperlerin otomasyona bağlanması için Atlastek firması ile görüşülmüştür. 17.10.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Malzemelerin gümrükte olduğu bilgisi verilmiştir.
1615 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Kat Panosu | LIVAN-ANA-ANA-B3KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpleri mahal dışında bulunmakta. Tüpler oda dışında koridorda ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Değişiklik bulunmamakta
1667 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | UPS Odası | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Alanda damper bulunmamakta. Damperlerin montajları 10.10.2026 tarihine kadar tamamlanacaktır. Damperlerin otomasyona bağlanması için Atlastek firması ile görüşülmüştür. 17.10.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Malzemelerin gümrükte olduğu bilgisi verilmiştir.
1668 | Liv Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B6. Kat | UPS Odası | LIVAN-ANA-ANA-B6KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 tüpleri mahal dışında bulunmakta. Tüpler UPS odası dışında koridorda ulaşılabilir durumda. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Değişiklik bulunmamakta
1692 | Liv Ankara | Ana Bina Kat: B2. Kat | Trafo Odası | LIVAN-ANA-B2KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi için talep oluşturulmuştur. Onayı beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 |  | Değişiklik olmamıştır
1693 | Liv Ankara | Ana Bina Kat: B2. Kat | Trafo Odası | LIVAN-ANA-B2KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya ait hacim hesabı bulunmamaktadır. Anka Firmasından önümüzdeki hafta hacim hesabı için keşif istenilecektir. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Keşif yapılmadı
1694 | Liv Ankara | Ana Bina Kat: B2. Kat | Trafo Odası | LIVAN-ANA-B2KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damperlerin otomasyona başlanması için Atlastek firması ile görüşülmüştür. 17.10.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Atlastek firması gümrükte bekleyen malzemelerinin gelmesini beklemekte.
46 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: B4. Kat | Diğer | LIVGA-ANA-BBL-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. sertifikalı yangın kapısı mevcut değildir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | 16.10.2026 da satın alma birimine mail atılmıştır. Dönüş beklenmektedir.
47 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | LIVGA-ANA-BBL-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. sızdırmazlık yeterli değil açıklıklar mevcut | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-13 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
48 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: B4. Kat | Kat Panosu | LIVGA-ANA-BBL-B4KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Nozul asma tavan içerisinde kalmıştır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Bu konu ile ilgili 2 firma sahaya keşfe geldi, 19.10.2026 tarihinde teklifler gelecek ve teknik birim tarafından satınalma talebi oluşturulacaktır.
49 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: B4. Kat | Kat Panosu | LIVGA-ANA-BBL-B4KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | 16.10.2026 da satın alma birimine mail atılmıştır. Dönüş beklenmektedir.
50 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | Sunucu Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Damperli menfezler mevcut değildir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-20 | Alanda damperli sistemin takılmasını gerektirecek havalandırma sistemi bulunmamaktadır.
51 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | Arşiv Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alanın kapısı ahşap kapıdır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-20 | 16.10.2026 da satın alma birimine mail atılmıştır. Dönüş beklenmektedir.
711 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | LIVGA-ANA-BBL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın damperi mevcut lakin havalandırma damperli değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-06 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
712 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | LIVGA-ANA-BBL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yetkili firma 1 ay sonra geleceğini bildirmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | Anka yangın söndürme sistemleri firması 9-10-11.10.2026 da yerin bakım ve kontrolleri sağladı. Hücre odasındaki fm200 tüpünü tekrar dolum için götürdüler, fm200 panelleri su geçirmez pano kabinleri ile değiştirecektir.
713 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | LIVGA-ANA-BBL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - havalandırma kanallarında damper bulunmuyor | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-06 | Damperlerin çalışmadığı anka firması tarafından tespit edildi. Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
714 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | LIVGA-ANA-BBL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapılar sertifikalı yangın kapısı değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | 16.10.2026 da satın alma birimine mail atılmıştır. Dönüş beklenmektedir.
715 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | LIVGA-ANA-BBL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - sızdırmazlığı uygun değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-13 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
716 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | LIVGA-ANA-BBL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - gaz tüpleri trafo içerisinde olduğu için trafo ısısına maruz kalabilmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | 09-10-11.10.2026 tarihinde Anka Yangın söndürme sistemleri firması yetkili servisi hastanemize gelmiş tüm fm200 sistemi bulunan mahalleri gezmiş yerinde bakım ve kontrollerini yapmıştır. Sistemde tespit ettikleri eksiklikler için ayrı bir ek raporu tarafımıza sunacaklardır.
717 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | LIVGA-ANA-BBL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - gaz tüpleri mahal içerisinde lakin yetkisiz girişler engellenmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | 09-10-11.10.2026 tarihinde Anka Yangın söndürme sistemleri firması yetkili servisi hastanemize gelmiş tüm fm200 sistemi bulunan mahalleri gezmiş yerinde bakım ve kontrollerini yapmıştır. Sistemde tespit ettikleri eksiklikler için ayrı bir ek raporu tarafımıza sunacaklardır.
718 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: B4. Kat | Diğer | LIVGA-ANA-BBL-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - tahliye sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30
719 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: B4. Kat | Diğer | LIVGA-ANA-BBL-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - damperli menfezler mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-06 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
720 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: B4. Kat | Diğer | LIVGA-ANA-BBL-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yetkili firma 1 ay sonra geleceğini bildirmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | 09-10-11.10.2026 tarihinde Anka Yangın söndürme sistemleri firması yetkili servisi hastanemize gelmiş tüm fm200 sistemi bulunan mahalleri gezmiş yerinde bakım ve kontrollerini yapmıştır. Sistemde tespit ettikleri eksiklikler için ayrı bir ek raporu tarafımıza sunacaklardır.
721 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: B4. Kat | Diğer | LIVGA-ANA-BBL-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - levha yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | Levha asılacaktır.
722 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: B4. Kat | Diğer | LIVGA-ANA-BBL-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - damperli menfez ve havalandırma yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-13 | Alanda damperli sistemin takılmasını gerektirecek havalandırma sistemi bulunmamaktadır.
723 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: B4. Kat | Diğer | LIVGA-ANA-BBL-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - gaz tüpleri mahal dışında lakin yetkisiz girişlere açık vaziyettedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
724 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | LIVGA-ANA-BBL-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - tahliye sistemi mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | Bu konu yönetimle görüşülecektir.
725 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | LIVGA-ANA-BBL-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - damperli menfezler mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-06 | Alanda damperli sistemin takılmasını gerektirecek havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Kaset klima takılacak bu işle ilgili sızdırmazlığın yapılması bekleniyor. Didan firmasından teklif alındı.
726 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | LIVGA-ANA-BBL-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yetkili firma 1 ay sonra geleceğini bildirmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | 09-10-11.10.2026 tarihinde Anka Yangın söndürme sistemleri firması yetkili servisi hastanemize gelmiş tüm fm200 sistemi bulunan mahalleri gezmiş yerinde bakım ve kontrollerini yapmıştır. Sistemde tespit ettikleri eksiklikler için ayrı bir ek raporu tarafımıza sunacaklardır.
727 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | LIVGA-ANA-BBL-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - kontrol paneli mahal içerisindedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | 09-10-11.10.2026 tarihinde Anka Yangın söndürme sistemleri firması yetkili servisi hastanemize gelmiş tüm fm200 sistemi bulunan mahalleri gezmiş yerinde bakım ve kontrollerini yapmıştır. Sistemde tespit ettikleri eksiklikler için ayrı bir ek raporu tarafımıza sunacaklardır.
728 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | LIVGA-ANA-BBL-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - herhangi bir havalandırma sistemi mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30
729 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | LIVGA-ANA-BBL-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - kontrol paneli mahal içerisinde lakin yetkisiz girişler engellenmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | 09-10-11.10.2026 tarihinde Anka Yangın söndürme sistemleri firması yetkili servisi hastanemize gelmiş tüm fm200 sistemi bulunan mahalleri gezmiş yerinde bakım ve kontrollerini yapmıştır. Sistemde tespit ettikleri eksiklikler için ayrı bir ek raporu tarafımıza sunacaklardır.
730 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | LIVGA-ANA-BBL-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - gaz tüpleri mahal içerisinde lakin yetkisiz girişler engellenmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | 09-10-11.10.2026 tarihinde Anka Yangın söndürme sistemleri firması yetkili servisi hastanemize gelmiş tüm fm200 sistemi bulunan mahalleri gezmiş yerinde bakım ve kontrollerini yapmıştır. Sistemde tespit ettikleri eksiklikler için ayrı bir ek raporu tarafımıza sunacaklardır.
731 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: B4. Kat | Kat Panosu | LIVGA-ANA-BBL-B4KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - tahliye sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-06 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
732 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: B4. Kat | Kat Panosu | LIVGA-ANA-BBL-B4KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - damperli havalandırma sistemleri mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-13 | Alanda damperli sistemin takılmasını gerektirecek havalandırma sistemi bulunmamaktadır.
733 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: B4. Kat | Kat Panosu | LIVGA-ANA-BBL-B4KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yetkili firma 1 ay sonra geleceğini bildirmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | 09-10-11.10.2026 tarihinde Anka Yangın söndürme sistemleri firması yetkili servisi hastanemize gelmiş tüm fm200 sistemi bulunan mahalleri gezmiş yerinde bakım ve kontrollerini yapmıştır. Sistemde tespit ettikleri eksiklikler için ayrı bir ek raporu tarafımıza sunacaklardır.
734 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: B4. Kat | Kat Panosu | LIVGA-ANA-BBL-B4KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - dedektör ve nozullar asma tavan arasında kalmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | Anka yangın söndürme firması tarafından projesi çizilip teklif süreci ile ilerlenecektir.
735 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: B4. Kat | Kat Panosu | LIVGA-ANA-BBL-B4KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - damperli havalandırma sistemleri mevcut değil | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-06 | Alanda damperli sistemin takılmasını gerektirecek havalandırma sistemi bulunmamaktadır.
736 | Liv Gaziantep | Ana Bina / B Blok Kat: B4. Kat | Kat Panosu | LIVGA-ANA-BBL-B4KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kaset tipi klima sisteminde etrafında açıklıklar vardır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-20 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
737 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | CCTV Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - tahliye sistemi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Dar ve küçük bir mahal tahliye sistemi yoktur.
738 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | CCTV Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - damperli havalandırma sistemi mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-06 | Alanda damperli sistemin takılmasını gerektirecek havalandırma sistemi bulunmamaktadır.
739 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | CCTV Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yetkili firma 1 ay geç geleceğini bildirmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | 09-10-11.10.2026 tarihinde Anka Yangın söndürme sistemleri firması yetkili servisi hastanemize gelmiş tüm fm200 sistemi bulunan mahalleri gezmiş yerinde bakım ve kontrollerini yapmıştır. Sistemde tespit ettikleri eksiklikler için ayrı bir ek raporu tarafımıza sunacaklardır.
740 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | CCTV Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - herhangi bir uyarı levhası mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | Uyarı levhası asılacaktır.
741 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | CCTV Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - damperli havalandırma mevcut değil | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-06 | Alanda damperli sistemin takılmasını gerektirecek havalandırma sistemi bulunmamaktadır.
742 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | CCTV Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sertifikalı yangın kapısı mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | 16.10.2026 da satın alma birimine mail atılmıştır. Dönüş beklenmektedir.
743 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | CCTV Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-13 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
744 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | CCTV Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal dışında lakin yetkisiz erişime açık vaziyettedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka yangın söndürme firması tarafından projesi çizilip teklif süreci ile ilerlenecektir.
745 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | Sunucu Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yetkili firma 1 ay sonra geleceğini bildirmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | 09-10-11.10.2026 tarihinde Anka Yangın söndürme sistemleri firması yetkili servisi hastanemize gelmiş tüm fm200 sistemi bulunan mahalleri gezmiş yerinde bakım ve kontrollerini yapmıştır. Sistemde tespit ettikleri eksiklikler için ayrı bir ek raporu tarafımıza sunacaklardır.
746 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | Sunucu Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - havalandırma menfezlerinde damper mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | İptal | 05.10.2026 | 2026-11-06 | Alanda damperli sistemin takılmasını gerektirecek havalandırma sistemi bulunmamaktadır.
747 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | Sunucu Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | 16.10.2026 da satın alma birimine mail atılmıştır. Dönüş beklenmektedir.
748 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | Sunucu Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - havalandırma sisteminde otomatik damper bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-13 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
749 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | Sunucu Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişime açık vaziyettedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka yangın söndürme firması tarafından projesi çizilip teklif süreci ile ilerlenecektir.
750 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | Arşiv Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - sistem mevcut değil | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-20 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
751 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | Arşiv Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - damperli havalandırma menfezleri mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-06 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
752 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | Arşiv Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yetkili firma 1 ay sonra geleceğini bildirmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | 09-10-11.10.2026 tarihinde Anka Yangın söndürme sistemleri firması yetkili servisi hastanemize gelmiş tüm fm200 sistemi bulunan mahalleri gezmiş yerinde bakım ve kontrollerini yapmıştır. Sistemde tespit ettikleri eksiklikler için ayrı bir ek raporu tarafımıza sunacaklardır.
753 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | Arşiv Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Kapıda herhangi bir uyarı levhası yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | Uyarı levhası asılacaktır.
754 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | Arşiv Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alanda havalandırma mevcut fakat damperli menfezler yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-06 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
755 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | Arşiv Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | 16.10.2026 da satın alma birimine mail atılmıştır. Dönüş beklenmektedir.
756 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B4. Kat | Arşiv Odası | LIVGA-ANA-ABL-B4KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Tüpler mahal dışında lakin yetkisiz erişime açık durumdadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka yangın söndürme firması tarafından projesi çizilip teklif süreci ile ilerlenecektir.
760 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B1. Kat | Jeneratör Odası | LIVGA-ANA-ABL-B1KA-JEN-01 Jeneratör Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yetkili firma 1 ay geç geleceğini bildirmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | 09-10-11.10.2026 tarihinde Anka Yangın söndürme sistemleri firması yetkili servisi hastanemize gelmiş tüm fm200 sistemi bulunan mahalleri gezmiş yerinde bakım ve kontrollerini yapmıştır. Sistemde tespit ettikleri eksiklikler için ayrı bir ek raporu tarafımıza sunacaklardır.
761 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B1. Kat | Jeneratör Odası | LIVGA-ANA-ABL-B1KA-JEN-01 Jeneratör Odası | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Yetkili firma 1 ay geç geleceğini bildirmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | 09-10-11.10.2026 tarihinde Anka Yangın söndürme sistemleri firması yetkili servisi hastanemize gelmiş tüm fm200 sistemi bulunan mahalleri gezmiş yerinde bakım ve kontrollerini yapmıştır. Sistemde tespit ettikleri eksiklikler için ayrı bir ek raporu tarafımıza sunacaklardır.
762 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B1. Kat | Jeneratör Odası | LIVGA-ANA-ABL-B1KA-JEN-01 Jeneratör Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - havalandırma menfezleri damperli değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-06 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
763 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B1. Kat | Jeneratör Odası | LIVGA-ANA-ABL-B1KA-JEN-01 Jeneratör Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. Alandaki sızdırmazlık konusu ile ilgili firma keşif için bekleniyor. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-13 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
764 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B1. Kat | Jeneratör Odası | LIVGA-ANA-ABL-B1KA-JEN-01 Jeneratör Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal içerisinde. Yetkisiz girişler engellenmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | 09-10-11.10.2026 tarihinde Anka Yangın söndürme sistemleri firması yetkili servisi hastanemize gelmiş tüm fm200 sistemi bulunan mahalleri gezmiş yerinde bakım ve kontrollerini yapmıştır. Sistemde tespit ettikleri eksiklikler için ayrı bir ek raporu tarafımıza sunacaklardır.
785 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | LIVGA-ANA-ABL-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşaltım sonrasında herhangi bir emiş sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-06 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
786 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | LIVGA-ANA-ABL-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Anka yangın firması Batıkent hastanesindeki yangın olayından dolayı 1 ay geç gelecek. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-23 | 09-10-11.10.2026 tarihinde Anka Yangın söndürme sistemleri firması yetkili servisi hastanemize gelmiş tüm fm200 sistemi bulunan mahalleri gezmiş yerinde bakım ve kontrollerini yapmıştır. Sistemde tespit ettikleri eksiklikler için ayrı bir ek raporu tarafımıza sunacaklardır.
787 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | LIVGA-ANA-ABL-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alanda damperli havalandırma bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-06 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
788 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | LIVGA-ANA-ABL-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - ALANIN KAPISI SERTİFİKALI YANGIN KAPISI DEĞİLDİR. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | 16.10.2026 da satın alma birimine mail atılmıştır. Dönüş beklenmektedir.
789 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | LIVGA-ANA-ABL-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. ALANIN SIZDIRMAZLIĞI VE SIZDIRMAZLIK TESTİ YAPILMAMIŞTIR. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-13 | Kale Mimarlık Firması bu iş için keşfe gelmiş, teklif vermiş, teknik birim satın alma talebi oluşturmuş ve genel müdür onayında beklediği bilgisi alınmıştır.
790 | Liv Gaziantep | Ana Bina / A Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | LIVGA-ANA-ABL-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 SİSTEMİ UPS ODASI İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR. YETKİSİZ GİRİŞLERE KAPALIDIR. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka yangın söndürme firması tarafından projesi çizilip teklif süreci ile ilerlenecektir.
817 | Liv Samsun | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Trafo Odası | LIVSA-ANA-ANA-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Fan test raporu bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 05.10.2026 |  | Yetkili firma tarafından sızdırmazlık testi için keşif yapılmış olup süreç devam etmektedir.
757 | Liv Ulus | Ana Bina / A Blok Kat: B5. Kat | Diğer | LIVUL-ANA-ABL-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 05.10.2026 |  | Anka Yangın ile görüşüldü, 14.10.2026'da keşif için gelecekler.
758 | Liv Ulus | Ana Bina / A Blok Kat: B5. Kat | Diğer | LIVUL-ANA-ABL-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kompresör odasına FM200 yeni takıldığı için sızdırmazlık testi yapılmadı. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 05.10.2026 |  | Anka Yangın ile görüşüldü, 14.10.2026'da keşif için gelecekler.
759 | Liv Ulus | Ana Bina / A Blok Kat: B5. Kat | Diğer | LIVUL-ANA-ABL-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kablo delikleri ve havalandırma kenarları açıklıkları var. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 05.10.2026 |  | Anka Yangın ile görüşüldü, 14.10.2026'da keşif için gelecekler.
640 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Trafo Odası | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Teknik denetim firması mayıs 2026 raporunda denetim uygusuzlukları mevcut. 25-26 haziranda Anka firması gelip sorunları gidermiş, ancak uygunsuzlukların resmi olarak kapatıldığını göstermek için ikinci kontrol uygunsuzluk kapatma raporu şeklinde servis tutanağı veya notu bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-06 | Firma yeniden sahaya davet edilerek rapor yenilenecek.
641 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Trafo Odası | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test raporu yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Testten geçemeyen odalar için sızdırmazlık işlemini yeniledik. İlgili firma testi tekrarlayacak.
642 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Trafo Odası | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. Süpürgelik mevcut değil | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Nergi metal firması sahaya davet edildi. Teklif hazırlıyor. Teklif ve onay süreçleri tamamlandıktan sonra 2 hafta içinde tamamlanacak.
643 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Trafo Odası | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Toplu yapı ortak alanda | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Tüpler OG ve Trafo odalarının önünde ve ortak koridorda. Koridora otopark alanından yürüyerek yetkisiz kişiler de ulaşabilir. Dolap yapımı için firma hastaneye davet edilecek.
1771 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Arşiv Odası | LIVVA-ANA-ANA-B3KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test rapor yok. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Testten geçemeyen odalar için sızdırmazlık işlemini yeniledik. İlgili firma testi tekrarlayacak.
1772 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Arşiv Odası | LIVVA-ANA-ANA-B3KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Damper mikroanahtarı gevşemiş; fiziksel montajı sıkılaştırılacak. Damper yok | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 |  | Her havaandırma kanalında MYD var. Yangın anında damperler kapatıyor. Bazı oda içlerinde kanal çıkışlarına da damper komumlandırılmış. Sebebi bilinmiyor. Madde kapatılabilir.
1773 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Arşiv Odası | LIVVA-ANA-ANA-B3KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. Süpürgelik yok, aynı zamanda kapı tahta kapı | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Nergi metal firması sahaya davet edildi. Teklif hazırlıyor. Teklif ve onay süreçleri tamamlandıktan sonra 2 hafta içinde tamamlanacak.
1778 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Arşiv Odası | LIVVA-ANA-ANA-B3KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mekanik yada doğal havalandırma mevcut değil | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Sadece klima santralinden üfleme yapılmakta. Emiş menfezi yok.
1779 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Arşiv Odası | LIVVA-ANA-ANA-B3KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Damper mevcut değil. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Mahaldeki damperler yangın bakımı sırasında bağlanacak.
1780 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Arşiv Odası | LIVVA-ANA-ANA-B3KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Teknik denetim firması mayıs 2026 raporunda denetim uygusuzlukları mevcut. 25-26 haziranda Anka firması gelip sorunları gidermiş, ancak uygunsuzlukların resmi olarak kapatıldığını göstermek için ikinci kontrol uygunsuzluk kapatma raporu şeklinde servis tutanağı veya notu bulunmamaktadır. ( Fm200 üzerinde teknik denetime ait kontrol etiketi mevcut değildir.) | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-06 | Firma yeniden sahaya davet edilerek rapor yenilenecek.
1781 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Arşiv Odası | LIVVA-ANA-ANA-B3KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Acil durdurma butonu yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Testten geçemeyen odalar için sızdırmazlık işlemini yeniledik. İlgili firma testi tekrarlayacak.
1786 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-SO-03 Sistem Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mekanik yada doğal tahliye yok, içerde sadece klima var. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-06 | Firma yeniden sahaya davet edilerek rapor yenilenecek.
1787 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-SO-03 Sistem Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Var ama bağlı değil | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Testten geçemeyen odalar için sızdırmazlık işlemini yeniledik. İlgili firma testi tekrarlayacak.
1788 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-SO-03 Sistem Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Teknik denetim firması mayıs 2026 raporunda denetim uygusuzlukları mevcut. 25-26 haziranda Anka firması gelip sorunları gidermiş, ancak uygunsuzlukların resmi olarak kapatıldığını göstermek için ikinci kontrol uygunsuzluk kapatma raporu şeklinde servis tutanağı veya notu bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Mahaldeki damper yangın bakımı sırasında bağlanacak. Sadece üfleme hattı var, emiş hattı yok.
1789 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-SO-03 Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test rapor yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Nergi metal firması sahaya davet edildi. Teklif hazırlıyor. Teklif ve onay süreçleri tamamlandıktan sonra 2 hafta içinde tamamlanacak.
1790 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-SO-03 Sistem Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Damper mikroanahtarı gevşemiş; fiziksel montajı sıkılaştırılacak. Damper bağlı değil | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-10 | Alanın bulunduğu bölgede otomatik kapı var. Kapı aktif hale getirilecek. Arızası mevcut.
1791 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-SO-03 Sistem Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. Süpürgelik yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Sadece klima santralinden üfleme yapılmakta. Emiş menfezi yok.
1792 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-SO-03 Sistem Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Açık alanda 3. Kişilere | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Mahaldeki damper yangın bakımı sırasında bağlanacak. Sadece üfleme hattı var, emiş hattı yok.
1793 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-SO-02 Sistem Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi yok bağlanacağı söylendi teknik hizmetler tarafından | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-06 | Firma yeniden sahaya davet edilerek rapor yenilenecek.
1794 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-SO-02 Sistem Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Teknik denetim firması mayıs 2026 raporunda denetim uygusuzlukları mevcut. 25-26 haziranda Anka firması gelip sorunları gidermiş, ancak uygunsuzlukların resmi olarak kapatıldığını göstermek için ikinci kontrol uygunsuzluk kapatma raporu şeklinde servis tutanağı veya notu bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Testten geçemeyen odalar için sızdırmazlık işlemini yeniledik. İlgili firma testi tekrarlayacak.
1795 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-SO-02 Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Rapor test yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Mahaldeki damper yangın bakımı sırasında bağlanacak. Sadece üfleme hattı var, emiş hattı yok.
1796 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-SO-02 Sistem Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Damper mikroanahtarı gevşemiş; fiziksel montajı sıkılaştırılacak. Damper yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Nergi metal firması sahaya davet edildi. Teklif hazırlıyor. Teklif ve onay süreçleri tamamlandıktan sonra 2 hafta içinde tamamlanacak.
1797 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-SO-02 Sistem Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. Süpürgelik yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-10 | Alanın bulunduğu bölgede otomatik kapı var. Kapı aktif hale getirilecek. Arızası mevcut.
1798 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-SO-02 Sistem Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Açık alanda mevcut | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-06 | Firma yeniden sahaya davet edilerek rapor yenilenecek.
1800 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | UPS Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mekanik yada doğal tahliye mevcut değil. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Nergi metal firması sahaya davet edildi. Teklif hazırlıyor. Teklif ve onay süreçleri tamamlandıktan sonra 2 hafta içinde tamamlanacak.
1801 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | UPS Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mekanik havalandırma veya damper mevcut değil | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Tüpler OG ve Trafo odalarının önünde ve ortak koridorda. Koridora otopark alanından yürüyerek yetkisiz kişiler de ulaşabilir. Dolap yapımı için firma hastaneye davet edilecek.
1802 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | UPS Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Teknik denetim firması mayıs 2026 raporunda denetim uygusuzlukları mevcut. 25-26 haziranda Anka firması gelip sorunları gidermiş, ancak uygunsuzlukların resmi olarak kapatıldığını göstermek için ikinci kontrol uygunsuzluk kapatma raporu şeklinde servis tutanağı veya notu bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-06 | Firma yeniden sahaya davet edilerek rapor yenilenecek.
1803 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | UPS Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test raporu yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Tüp firması sahaya davet edildi. Kontrol edilecek.
1804 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | UPS Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Damper mikroanahtarı gevşemiş; fiziksel montajı sıkılaştırılacak. Yangın damperi yok | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 | Tamamlandı. | Fm200 Uyarı levhaları özalitçide yaptırıldı. Her mahalin kapısına asıldı.
1805 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | UPS Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. Süpürgelik yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Testten geçemeyen odalar için sızdırmazlık işlemini yeniledik. İlgili firma testi tekrarlayacak.
1806 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | UPS Odası | LIVVA-ANA-ANA-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yetkisiz erişime açık | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Nergi metal firması sahaya davet edildi. Teklif hazırlıyor. Teklif ve onay süreçleri tamamlandıktan sonra 2 hafta içinde tamamlanacak.
1843 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Teknik denetim firması mayıs 2026 raporunda denetim uygusuzlukları mevcut. 25-26 haziranda Anka firması gelip sorunları gidermiş, ancak uygunsuzlukların resmi olarak kapatıldığını göstermek için ikinci kontrol uygunsuzluk kapatma raporu şeklinde servis tutanağı veya notu bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-06 | Firma yeniden sahaya davet edilerek rapor yenilenecek.
1844 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test raporu yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Testten geçemeyen odalar için sızdırmazlık işlemini yeniledik. İlgili firma testi tekrarlayacak.
1845 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. Süpürgelik mevcut değil | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Nergi metal firması sahaya davet edildi. Teklif hazırlıyor. Teklif ve onay süreçleri tamamlandıktan sonra 2 hafta içinde tamamlanacak.
1846 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-DGR-02 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Toplu yapı alanında mevcut | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Tüpler OG ve Trafo odalarının önünde ve ortak koridorda. Koridora otopark alanından yürüyerek yetkisiz kişiler de ulaşabilir. Dolap yapımı için firma hastaneye davet edilecek.
1847 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Teknik denetim firması mayıs 2026 raporunda denetim uygusuzlukları mevcut. 25-26 haziranda Anka firması gelip sorunları gidermiş, ancak uygunsuzlukların resmi olarak kapatıldığını göstermek için ikinci kontrol uygunsuzluk kapatma raporu şeklinde servis tutanağı veya notu bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-06 | Firma yeniden sahaya davet edilerek rapor yenilenecek.
1848 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Kırmızı referans çizgisini baz aldığımızda 45-46 bar olması lazım. Ancak ibre kırmızı çizginin belirgin şekilde aşağısında Buda 38 bar olduğunu düşündürüyor. Teknik hizmetlere kontrol için bilgi verildi. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Tüp firması sahaya davet edildi. Kontrol edilecek.
1849 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Fm200 levhası yok. | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 | Tamamlandı. | Fm200 Uyarı levhaları özalitçide yaptırıldı. Her mahalin kapısına asıldı.
1850 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test raporu yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Testten geçemeyen odalar için sızdırmazlık işlemini yeniledik. İlgili firma testi tekrarlayacak.
1851 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. Süpürgelik yok | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Nergi metal firması sahaya davet edildi. Teklif hazırlıyor. Teklif ve onay süreçleri tamamlandıktan sonra 2 hafta içinde tamamlanacak.
1852 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Toplu yapı ortak alanında mevcut. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Tüpler OG ve Trafo odalarının önünde ve ortak koridorda. Koridora otopark alanından yürüyerek yetkisiz kişiler de ulaşabilir. Dolap yapımı için firma hastaneye davet edilecek.
1868 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Fm200 levhası yok | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 | Tamamlandı. | Fm200 Uyarı levhaları özalitçide yaptırıldı. Her mahalin kapısına asıldı.
1869 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test rapor mevcut değil | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Testten geçemeyen odalar için sızdırmazlık işlemini yeniledik. İlgili firma testi tekrarlayacak.
1870 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. Süpürgelik yok. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Nergi metal firması sahaya davet edildi. Teklif hazırlıyor. Teklif ve onay süreçleri tamamlandıktan sonra 2 hafta içinde tamamlanacak.
1871 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | LIVVA-ANA-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Toplu yapı ortak kullanım alanında | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Tüpler OG ve Trafo odalarının önünde ve ortak koridorda. Koridora otopark alanından yürüyerek yetkisiz kişiler de ulaşabilir. Dolap yapımı için firma hastaneye davet edilecek.
1882 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | LIVVA-ANA-ANA-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mevcut değil. Alanda sadece bir noktada doğal menfez var. | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 |  | Alan dış ortamda kurulu bir noktada. Damperler yangın anı sonrası on konumuna getirildiği taktirde doğal bir havalandırma gerçekleşir. Madde kapatılabilir.
1883 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | LIVVA-ANA-ANA-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Alanda levha mevcut değil. Teknik hizmetler tarafından tamamlanacak. | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 | Tamamlandı. | Fm200 Uyarı levhaları özalitçide yaptırıldı. Her mahalin kapısına asıldı.
1884 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | LIVVA-ANA-ANA-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - mevcut değil. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Testten geçemeyen odalar için sızdırmazlık işlemini yeniledik. İlgili firma testi tekrarlayacak.
1885 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | LIVVA-ANA-ANA-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Teknik hizmetlerin görüşü gerekli, medikal gaz tüpleri yoğunluğundan alanın dar olmasından dolayı değerlendirilemedi. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Fm200 oda kapasitesinde dizayn edilmiş. Ancak odanın yangın kapıları yangına uyumlu değil ve üzerine damper takılacak daha da işlevsiz hale getirilmiştir. Nergi metal firmasına keşif yaptırıldı.
1886 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | LIVVA-ANA-ANA-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Damper mikroanahtarı gevşemiş; fiziksel montajı sıkılaştırılacak. Damperlerin kanatlarında açıklık mevcut. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Mahaldeki damper yangın bakımı sırasında bağlanacak. Sadece üfleme hattı var, emiş hattı yok.
1887 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | LIVVA-ANA-ANA-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. Süpürgelik mevcut değil | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Nergi metal firması sahaya davet edildi. Teklif hazırlıyor. Teklif ve onay süreçleri tamamlandıktan sonra 2 hafta içinde tamamlanacak.
1943 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Medikal Gaz Odası | LIVVA-ANA-ANA-13KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Doğal veya mekanik bir havalandırma bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 |  | Alan dış ortamda kurulu bir noktada. Damperler yangın anı sonrası on konumuna getirildiği taktirde doğal bir havalandırma gerçekleşir. Madde kapatılabilir.
1944 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Medikal Gaz Odası | LIVVA-ANA-ANA-13KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Nozul atış hattı üzerinde sunucu kabini/raf malzemesi var; yerleşimi Teknik Hizmetler tarafından kaydırılmalı. Nozulun hemen altında aydınlatma mevcut teknik ekip aydınlatmanın yerini kaydırmalı | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-16 | Fm200 firmasından destek alındı dönüş beklenmekte.
1945 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Medikal Gaz Odası | LIVVA-ANA-ANA-13KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Uyarı levhaları mevcut değildi | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 | Tamamlandı. | Fm200 Uyarı levhaları özalitçide yaptırıldı. Her mahalin kapısına asıldı.
1946 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Medikal Gaz Odası | LIVVA-ANA-ANA-13KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test rapor mevcut değil | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Testten geçemeyen odalar için sızdırmazlık işlemini yeniledik. İlgili firma testi tekrarlayacak.
1947 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Medikal Gaz Odası | LIVVA-ANA-ANA-13KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. Kapı altı süpürgeliği mevcut değil | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Nergi metal firması sahaya davet edildi. Teklif hazırlıyor. Teklif ve onay süreçleri tamamlandıktan sonra 2 hafta içinde tamamlanacak.
1948 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Medikal Gaz Odası | LIVVA-ANA-ANA-13KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - İnşaat alanı sebebi ile 3.Kişilere açık | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 |  | Evet. Mahal dışında kilitli dolapta tutuluyor.
1949 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Medikal Gaz Odası | LIVVA-ANA-ANA-13KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - İnşaat alanı olduğu için kök hücreni tuvaleti kullanılıyor şuanlık kapı kapatılmıyor | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Dolap yapımı için firma hastaneye davet edilecek.
1990 | Liv Vadi | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | Elektrik Panosu | LIVVA-ANA-ANA-13KA-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Fm200 tüp dış alanda, üçüncü kişilerin yetkisine açık | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Dolap yapımı için firma hastaneye davet edilecek.
66 | MP Adana | Ana Bina / A Blok Kat: 5. Kat | Sistem Odası | MPADA-ANA-ABL-5KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Sistem odasının tavanının bir kısmı beton bir kısmı asma tavan | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | firma keşif yaptı satın alma süreçinde
67 | MP Adana | Ek Bina / Ek Bina Kat: B2.Kat | Medikal Gaz Odası | MPADA-EKB-EKB-B2KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. - | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | firma keşif yaptı satın alma sürecindedir.
68 | MP Adana | Ek Bina / Ek Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPADA-EKB-EKB-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. - | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | firma keşif yaptı satın alma sürecindedir.
69 | MP Adana | Ek Bina / Ek Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPADA-EKB-EKB-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Duvarlardan yağmur sonrası su sızıntıları olmakta. Alandan su ve gider borusu geçmekte. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 05.10.2026 | 2027-01-15 | Alan bğyüklügünden dolayı ek tüp ilavesi düşünüldü.Jeneratör işlemleri ve fm 200 ilavesi sonrası alan sızdırmazlık yapılacaktır
70 | MP Adana | Ek Bina / Ek Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPADA-EKB-EKB-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Alanın duvarla kapatılması gerekiyor. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 05.10.2026 | 2027-01-15 | Alan bğyüklügünden dolayı ek tüp ilavesi düşünüldü.Jeneratör işlemleri ve fm 200 ilavesi sonrası alan sızdırmazlık yapılacaktır
827 | MP Adana | Ana Bina / A Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPADA-ANA-ABL-5KAT-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | firma keşif yaptı işlem satın alma sürecindedir.
847 | MP Adana | Ek Bina / Ek Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPADA-EKB-EKB-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Nozul atış hattı üzerinde sunucu kabini/raf malzemesi var; yerleşimi Teknik Hizmetler tarafından kaydırılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 05.10.2026 | 2027-01-15 | Alan bğyüklügünden dolayı ek tüp ilavesi düşünüldü.Jeneratör işlemleri ve fm 200 ilavesi sonrası alan sızdırmazlık yapılacaktır
848 | MP Adana | Ek Bina / Ek Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPADA-EKB-EKB-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 05.10.2026 | 2027-01-15 | Alan bğyüklügünden dolayı ek tüp ilavesi düşünüldü.Jeneratör işlemleri ve fm 200 ilavesi sonrası alan sızdırmazlık yapılacaktır
860 | MP Adana | Ek Bina / Ek Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPADA-EKB-EKB-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Personel soyunma odasında | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | firma keşif yaptı işlem satın alma sürecindedir.
30 | MP Ankara | Ek Bina / Ek Bina Kat: 2. Kat | Diğer | MPANK-EKB-EKB-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-30 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
666 | MP Ankara | Ek Bina / Ek Bina Kat: 2. Kat | IT Pano Odası | MPANK-EKB-EKB-2KAT-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - koruma yok. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-13 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
667 | MP Ankara | Ek Bina / Ek Bina Kat: 2. Kat | IT Pano Odası | MPANK-EKB-EKB-2KAT-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Nozul önündeki kablo tavası nozul püskürtme açısını daraltıyor; lokal tava revizyonu yapılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-23 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
668 | MP Ankara | Ek Bina / Ek Bina Kat: 0. Kat | IT Pano Odası | MPANK-EKB-EKB-0KAT-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Koruma yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-13 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
669 | MP Ankara | Ek Bina / Ek Bina Kat: 1. Kat | IT Pano Odası | MPANK-EKB-EKB-1KAT-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Nozul koruması yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-13 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
670 | MP Ankara | Ek Bina / Ek Bina Kat: B1. Kat | IT Pano Odası | MPANK-EKB-EKB-B1KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - nozul koruması yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-13 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
671 | MP Ankara | Ek Bina / Ek Bina Kat: B1. Kat | IT Pano Odası | MPANK-EKB-EKB-B1KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. - | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-23 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
672 | MP Ankara | Ek Bina / Ek Bina Kat: B1. Kat | IT Pano Odası | MPANK-EKB-EKB-B1KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. - | Yetkili Firma | Tamamlandı | 06.10.2026 |  | Teknik hizmetler tarafından kapatıldı.
673 | MP Ankara | Ek Bina / Ek Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | MPANK-EKB-EKB-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - nozul koruması yok. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-13 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
674 | MP Ankara | Ek Bina / Ek Bina Kat: 2. Kat | Diğer | MPANK-EKB-EKB-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - nozul koruması yok. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-13 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
675 | MP Ankara | Ek Bina / Ek Bina Kat: 2. Kat | Diğer | MPANK-EKB-EKB-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. - | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 06.10.2026 | 2026-10-20 | Teknik hizmetler tarafından kapatıldı.
676 | MP Ankara | Ek Bina / Ek Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | MPANK-EKB-EKB-B2KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Nozul koruması bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-13 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
677 | MP Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Arşiv Odası | MPANK-ANA-ANA-B3KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi yok. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-30 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
678 | MP Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Arşiv Odası | MPANK-ANA-ANA-B3KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - nozul koruması yok. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-13 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
679 | MP Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Arşiv Odası | MPANK-ANA-ANA-B3KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-30 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
680 | MP Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Arşiv Odası | MPANK-ANA-ANA-B3KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-30 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
681 | MP Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Arşiv Odası | MPANK-ANA-ANA-B3KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri odanın içerisindedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-30 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
682 | MP Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Arşiv Odası | MPANK-ANA-ANA-B4KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-30 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
683 | MP Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Arşiv Odası | MPANK-ANA-ANA-B4KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-30 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
684 | MP Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Arşiv Odası | MPANK-ANA-ANA-B4KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-30 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
685 | MP Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Arşiv Odası | MPANK-ANA-ANA-B4KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpü arşiv odasının içinde. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-30 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
686 | MP Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPANK-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-30 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
687 | MP Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPANK-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-30 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
688 | MP Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPANK-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-30 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
689 | MP Ankara | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPANK-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-30 | Uygunsuzluk devam etmektedir.
383 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mekanik tahliye sistemi bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 2026-10-03 | 2026-12-30 | Teknik satın almanın ileteceği mekanik firmasıyla çalışma yapılacak
384 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi havalandırma veya otomasyon bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | yangın damperi için daha önce talepte bulunulmuştu capex te de mevcut, teknik satınalma firma yönlendirdiğinde keşif yapılacak
385 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın ihbarına entegrasyon bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | anlaşmalı yangın firmasına test ve keşif yaptırılacak
386 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - sağlanmamakta | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | tavan sızdırmazlığı sağlanırkken tamamlanacakj keşif için firma bekleniyor.
387 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Klima ve tava kabloları etkilemektedir. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | tavan sızdırmazlığı sağlanırkken tamamlanacakj keşif için firma bekleniyor.
388 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Asma tavan kısmen yükseltilmiş döşeme mevcut değil | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | sızdırmazlık ve yangın firması ile keşif yapılacak sonrasında talep süreçleri yürütülecek
389 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Testi yapılmış ancak gaz tutma süresi standart sınırın (10 dk) altında kalarak başarısız olmuştur; sızdırmazlık iyileştirmesi ve yeniden test gerekli. • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Raporumuz bulunmamakta sızdırmazlık sonrası test yapılması gerekmektedir | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2027-02-01 | sızdırmazlık ile ilgili işlemler sonrasında test için firma çağrılacak
390 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Oda hacimi uyumsuz odada ups elektrik panosu ve mr panoları iç içedir | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Sızdırmazlık ilgili firmanın gelmesi bekleniyor konuyla ilgili keşif yapılacak
391 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. • Damper motoru/patlayıcı solenoidi arızalı veya panel bağlantısı yok; yetkili firma tarafından onarılmalı. • Damper mikroanahtarı gevşemiş; fiziksel montajı sıkılaştırılacak. • Damper mekanik kolunda sıkışma var; yağlama ve temizlik Teknik Hizmetler tarafından yapılacak. - | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | mekanik keşif gerekli capextye kalemi var Satın almanın yönlendirmesi bekleniyor
392 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Satın almanın sızdırmazlık la ilgili firma yönlendirmesi beklenmektedir keşif yapılacaktır
393 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mekanik tahliye sistemi bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Teknik satın almanın ileteceği mekanik firmasıyla çalışma yapılacak
394 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi havalandırma veya otomasyon bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | yangın damperi için daha önce talepte bulunulmuştu capex te de mevcut, teknik satınalma firma yönlendirdiğinde keşif yapılacak
395 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın ihbarına entegrasyon bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | anlaşmalı yangın firmasına test ve keşif yaptırılacak
396 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - sağlanmamakta | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | tavan sızdırmazlığı sağlanırkken tamamlanacakj keşif için firma bekleniyor.
397 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Klima ve tava kabloları etkilemektedir. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | tavan sızdırmazlığı sağlanırkken tamamlanacakj keşif için firma bekleniyor.
398 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Asma tavan kısmen yükseltilmiş döşeme mevcut değil | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | sızdırmazlık ve yangın firması ile keşif yapılacak sonrasında talep süreçleri yürütülecek
399 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Testi yapılmış ancak gaz tutma süresi standart sınırın (10 dk) altında kalarak başarısız olmuştur; sızdırmazlık iyileştirmesi ve yeniden test gerekli. • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Raporumuz bulunmamakta sızdırmazlık sonrası test yapılması gerekmektedir | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2027-02-01 | sızdırmazlık ile ilgili işlemler sonrasında test için firma çağrılacak
400 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Uyumlu değil | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Sızdırmazlık ilgili firmanın gelmesi bekleniyor konuyla ilgili keşif yapılacak
401 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. • Damper motoru/patlayıcı solenoidi arızalı veya panel bağlantısı yok; yetkili firma tarafından onarılmalı. • Damper mikroanahtarı gevşemiş; fiziksel montajı sıkılaştırılacak. • Damper mekanik kolunda sıkışma var; yağlama ve temizlik Teknik Hizmetler tarafından yapılacak. - | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | mekanik keşif gerekli capextye kalemi var Satın almanın yönlendirmesi bekleniyor
402 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Satın almanın sızdırmazlık la ilgili firma yönlendirmesi beklenmektedir keşif yapılacaktır
419 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-03 TRP | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mekanik tahliye sistemi bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Teknik satın almanın ileteceği mekanik firmasıyla çalışma yapılacak
420 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-03 TRP | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi havalandırma veya otomasyon bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | yangın damperi için daha önce talepte bulunulmuştu capex te de mevcut, teknik satınalma firma yönlendirdiğinde keşif yapılacak
421 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-03 TRP | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın ihbarına entegrasyon bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | anlaşmalı yangın firmasına test ve keşif yaptırılacak
422 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-03 TRP | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - sağlanmamakta | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | tavan arası dedektör bulunmamakta, firma gönderildiğinde keşif yapılacak
423 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-03 TRP | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Klima ve tava kabloları etkilemektedir. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | tavan sızdırmazlığı sağlanırkken tamamlanacakj keşif için firma bekleniyor.
424 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-03 TRP | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Asma tavan kısmen yükseltilmiş döşeme mevcut değil | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | sızdırmazlık ve yangın firması ile keşif yapılacak sonrasında talep süreçleri yürütülecek
425 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-03 TRP | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Testi yapılmış ancak gaz tutma süresi standart sınırın (10 dk) altında kalarak başarısız olmuştur; sızdırmazlık iyileştirmesi ve yeniden test gerekli. • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Raporumuz bulunmamakta sızdırmazlık sonrası test yapılması gerekmektedir | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2027-02-01 | sızdırmazlık ile ilgili işlemler sonrasında test için firma çağrılacak
426 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-03 TRP | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Oda hacimi uyumsuz odada ups elektrik panosu ve mr panoları iç içedir | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Sızdırmazlık ilgili firmanın gelmesi bekleniyor konuyla ilgili keşif yapılacak
427 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-03 TRP | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. • Damper motoru/patlayıcı solenoidi arızalı veya panel bağlantısı yok; yetkili firma tarafından onarılmalı. • Damper mikroanahtarı gevşemiş; fiziksel montajı sıkılaştırılacak. • Damper mekanik kolunda sıkışma var; yağlama ve temizlik Teknik Hizmetler tarafından yapılacak. - | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | mekanik keşif gerekli capextye kalemi var Satın almanın yönlendirmesi bekleniyor
428 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-03 TRP | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Satın almanın sızdırmazlık la ilgili firma yönlendirmesi beklenmektedir keşif yapılacaktır
429 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-ADP-02 ADP | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mekanik tahliye sistemi bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Teknik satın almanın ileteceği mekanik firmasıyla çalışma yapılacak
430 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-ADP-02 ADP | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi havalandırma veya otomasyon bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | yangın damperi için daha önce talepte bulunulmuştu capex te de mevcut, teknik satınalma firma yönlendirdiğinde keşif yapılacak
431 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-ADP-02 ADP | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın ihbarına entegrasyon bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | anlaşmalı yangın firmasına test ve keşif yaptırılacak
432 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-ADP-02 ADP | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - sağlanmamakta | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | tavan arası dedektör bulunmamakta, firma gönderildiğinde keşif yapılacak
433 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-ADP-02 ADP | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Klima ve tava kabloları etkilemektedir. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | tavan sızdırmazlığı sağlanırkken tamamlanacakj keşif için firma bekleniyor.
434 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-ADP-02 ADP | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Asma tavan kısmen yükseltilmiş döşeme mevcut değil | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | sızdırmazlık ve yangın firması ile keşif yapılacak sonrasında talep süreçleri yürütülecek
435 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-ADP-02 ADP | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. • Door Fan Testi yapılmış ancak gaz tutma süresi standart sınırın (10 dk) altında kalarak başarısız olmuştur; sızdırmazlık iyileştirmesi ve yeniden test gerekli. Raporumuz bulunmamakta sızdırmazlık sonrası test yapılması gerekmektedir | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2027-02-01 | sızdırmazlık ile ilgili işlemler sonrasında test için firma çağrılacak
436 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-ADP-02 ADP | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Oda hacimi uyumsuz odada ups elektrik panosu ve mr panoları iç içedir | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Sızdırmazlık ilgili firmanın gelmesi bekleniyor konuyla ilgili keşif yapılacak
437 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-ADP-02 ADP | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Damper mekanik kolunda sıkışma var; yağlama ve temizlik Teknik Hizmetler tarafından yapılacak. • Damper mikroanahtarı gevşemiş; fiziksel montajı sıkılaştırılacak. • Damper motoru/patlayıcı solenoidi arızalı veya panel bağlantısı yok; yetkili firma tarafından onarılmalı. • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | mekanik keşif gerekli capextye kalemi var Satın almanın yönlendirmesi bekleniyor
438 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-ADP-02 ADP | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. - | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Satın almanın sızdırmazlık la ilgili firma yönlendirmesi beklenmektedir keşif yapılacaktır
441 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-UPS-01 UPS | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mekanik tahliye sistemi bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Teknik satın almanın ileteceği mekanik firmasıyla çalışma yapılacak
442 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-UPS-01 UPS | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi havalandırma veya otomasyon bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | yangın damperi için daha önce talepte bulunulmuştu capex te de mevcut, teknik satınalma firma yönlendirdiğinde keşif yapılacak
443 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-UPS-01 UPS | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın ihbarına entegrasyon bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | anlaşmalı yangın firmasına test ve keşif yaptırılacak
444 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-UPS-01 UPS | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - sağlanmamakta | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | tavan arası dedektör bulunmamakta, firma gönderildiğinde keşif yapılacak
445 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-UPS-01 UPS | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Klima ve tava kabloları etkilemektedir. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | tavan sızdırmazlığı sağlanırkken tamamlanacakj keşif için firma bekleniyor.
446 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-UPS-01 UPS | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Asma tavan kısmen yükseltilmiş döşeme mevcut değil | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | sızdırmazlık ve yangın firması ile keşif yapılacak sonrasında talep süreçleri yürütülecek
447 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-UPS-01 UPS | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. • Door Fan Testi yapılmış ancak gaz tutma süresi standart sınırın (10 dk) altında kalarak başarısız olmuştur; sızdırmazlık iyileştirmesi ve yeniden test gerekli. Raporumuz bulunmamakta sızdırmazlık sonrası test yapılması gerekmektedir | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2027-02-01 | sızdırmazlık ile ilgili işlemler sonrasında test için firma çağrılacak
448 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-UPS-01 UPS | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Oda hacimi uyumsuz odada ups elektrik panosu ve mr panoları iç içedir | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Sızdırmazlık ilgili firmanın gelmesi bekleniyor konuyla ilgili keşif yapılacak
449 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-UPS-01 UPS | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Damper mekanik kolunda sıkışma var; yağlama ve temizlik Teknik Hizmetler tarafından yapılacak. • Damper mikroanahtarı gevşemiş; fiziksel montajı sıkılaştırılacak. • Damper motoru/patlayıcı solenoidi arızalı veya panel bağlantısı yok; yetkili firma tarafından onarılmalı. • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | mekanik keşif gerekli capextye kalemi var Satın almanın yönlendirmesi bekleniyor
450 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPANT-ANA-CBL-B1KA-UPS-01 UPS | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. Sızdırmazlık mevcut | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Satın almanın sızdırmazlık la ilgili firma yönlendirmesi beklenmektedir keşif yapılacaktır
471 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 MUTFAK | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mekanik tahliye bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Teknik satın almanın ileteceği mekanik firmasıyla çalışma yapılacak
472 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 MUTFAK | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | yangın damperi için daha önce talepte bulunulmuştu capex te de mevcut, teknik satınalma firma yönlendirdiğinde keşif yapılacak
473 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 MUTFAK | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Yangın söndürme sistemi sesli ve ışıklı alarm sistemine uygun değil | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | yangın firması geldiğinde keşif yaptırılacak
474 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 MUTFAK | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Sağlanmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | tavan arası dedektör bulunmamakta, firma gönderildiğinde keşif yapılacak
475 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 MUTFAK | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Mahal içerisinde yer almakadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-12 | firma keşfi sonrası talep girilecektir.
476 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 MUTFAK | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. • Door Fan Testi yapılmış ancak gaz tutma süresi standart sınırın (10 dk) altında kalarak başarısız olmuştur; sızdırmazlık iyileştirmesi ve yeniden test gerekli. Standart sağlanmıyor | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2027-02-01 | sızdırmazlık ile ilgili işlemler sonrasında test için firma çağrılacak
477 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 MUTFAK | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Tasarım hacmi damlumbaza göre uyarlanmaktadır odanın mevcut durumuna uygun değildir | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Sızdırmazlık ilgili firmanın gelmesi bekleniyor konuyla ilgili keşif yapılacak
478 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 MUTFAK | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Damper mekanik kolunda sıkışma var; yağlama ve temizlik Teknik Hizmetler tarafından yapılacak. • Damper mikroanahtarı gevşemiş; fiziksel montajı sıkılaştırılacak. • Damper motoru/patlayıcı solenoidi arızalı veya panel bağlantısı yok; yetkili firma tarafından onarılmalı. • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. Karşılamıyor | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | mekanik keşif gerekli capextye kalemi var Satın almanın yönlendirmesi bekleniyor
479 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 MUTFAK | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Mahalde kapı bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | kapı değişimi ile ilgili talep açıldı
480 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 MUTFAK | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. Sızdırmazlık karşılamıyor | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Satın almanın sızdırmazlık la ilgili firma yönlendirmesi beklenmektedir keşif yapılacaktır
481 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 MUTFAK | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Kontrol paneli bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | anlaşmalı yangın firması geldiğinde dışarı alınması için keşif yapılacaktır.
482 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 MUTFAK | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - ısı ve titreşime maruz kalmaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | alandaki panonun yeniden tasarlanbması söz konusu firmadan teklif alınacak
483 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 MUTFAK | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mahal içerisinde yer almaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-01 | konunun standartlara göre merkerzi olarak değerlendirilmesi sonucu teknik satınalmanın yönlendireceği firma ile çalışma yapılacaktır
490 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Sunucu Odası | MPANT-ANA-CBL-2KAT-SO-01 SERVER ODASI | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mekanik sistem bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Teknik satın almanın ileteceği mekanik firmasıyla çalışma yapılacak
491 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Sunucu Odası | MPANT-ANA-CBL-2KAT-SO-01 SERVER ODASI | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Entegrasyon bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | yangın damperi için daha önce talepte bulunulmuştu capex te de mevcut, teknik satınalma firma yönlendirdiğinde keşif yapılacak
492 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Sunucu Odası | MPANT-ANA-CBL-2KAT-SO-01 SERVER ODASI | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Entegrasyon mevcut değil | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | anlaşmalı yangın firmasına test ve keşif yaptırılacak
493 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Sunucu Odası | MPANT-ANA-CBL-2KAT-SO-01 SERVER ODASI | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Buton içeride yer aldığı için kısmen karşılamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | yangın firması geldiğinde keşif yaptırılacak
494 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Sunucu Odası | MPANT-ANA-CBL-2KAT-SO-01 SERVER ODASI | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Gerekli algılama bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | tavan arası dedektör bulunmamakta, firma gönderildiğinde keşif yapılacak
495 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Sunucu Odası | MPANT-ANA-CBL-2KAT-SO-01 SERVER ODASI | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Düz zemin içerisinde yer almamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | tavan sızdırmazlığı sağlanırkken tamamlanacakj keşif için firma bekleniyor.
496 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Sunucu Odası | MPANT-ANA-CBL-2KAT-SO-01 SERVER ODASI | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Tavan ve yükseltilmiş döşemenin değişimi gerekli | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | sızdırmazlık ve yangın firması ile keşif yapılacak sonrasında talep süreçleri yürütülecek
497 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Sunucu Odası | MPANT-ANA-CBL-2KAT-SO-01 SERVER ODASI | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Nozul atış hattı üzerinde sunucu kabini/raf malzemesi var; yerleşimi Teknik Hizmetler tarafından kaydırılmalı. • Nozul önündeki kablo tavası nozul püskürtme açısını daraltıyor; lokal tava revizyonu yapılmalı. • Mahal oda mimarisi değişmiş, mevcut nozul sayısı ve konumları yeni odayı kapsayamıyor; hidrolik proje revizyonu ve nozul ekleme gerekli. Tavan yenilenmesi gereklidir | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | yerleşim konusunda IT deparmanı ile çalışılarak karar verilmeli telefon santrali çıkarılacaksa ona göre yerleşim planlanabilir
498 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Sunucu Odası | MPANT-ANA-CBL-2KAT-SO-01 SERVER ODASI | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Buton mahal içerisinde yer almaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-12 | firma keşfi sonrası talep girilecektir.
499 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Sunucu Odası | MPANT-ANA-CBL-2KAT-SO-01 SERVER ODASI | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. • Door Fan Testi yapılmış ancak gaz tutma süresi standart sınırın (10 dk) altında kalarak başarısız olmuştur; sızdırmazlık iyileştirmesi ve yeniden test gerekli. Sızdırmazlık sonrası test gerekli | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2027-02-01 | sızdırmazlık ile ilgili işlemler sonrasında test için firma çağrılacak
500 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Sunucu Odası | MPANT-ANA-CBL-2KAT-SO-01 SERVER ODASI | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Sunucular telefon santrali dip dipe sıkışık durumdadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Sızdırmazlık ilgili firmanın gelmesi bekleniyor konuyla ilgili keşif yapılacak
501 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Sunucu Odası | MPANT-ANA-CBL-2KAT-SO-01 SERVER ODASI | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Damper mekanik kolunda sıkışma var; yağlama ve temizlik Teknik Hizmetler tarafından yapılacak. • Damper mikroanahtarı gevşemiş; fiziksel montajı sıkılaştırılacak. • Damper motoru/patlayıcı solenoidi arızalı veya panel bağlantısı yok; yetkili firma tarafından onarılmalı. • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. Karşılamıyor | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | mekanik keşif gerekli capextye kalemi var Satın almanın yönlendirmesi bekleniyor
502 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Sunucu Odası | MPANT-ANA-CBL-2KAT-SO-01 SERVER ODASI | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. Sızdırmazlık karşılanmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Satın almanın sızdırmazlık la ilgili firma yönlendirmesi beklenmektedir keşif yapılacaktır
503 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Sunucu Odası | MPANT-ANA-CBL-2KAT-SO-01 SERVER ODASI | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Kontrol paneli içeride yer almaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | anlaşmalı yangın firması geldiğinde dışarı alınması için keşif yapılacaktır.
504 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Sunucu Odası | MPANT-ANA-CBL-2KAT-SO-01 SERVER ODASI | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mahal içerisinde yer almaktadır. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-01 | konunun standartlara göre merkerzi olarak değerlendirilmesi sonucu teknik satınalmanın yönlendireceği firma ile çalışma yapılacaktır
506 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-2KAT-DGR-01 UPS ODASI YENİ MR | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mekanik tahliye sistemi bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Teknik satın almanın ileteceği mekanik firmasıyla çalışma yapılacak
507 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-2KAT-DGR-01 UPS ODASI YENİ MR | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi havalandırma veya otomasyon bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | yangın damperi için daha önce talepte bulunulmuştu capex te de mevcut, teknik satınalma firma yönlendirdiğinde keşif yapılacak
508 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-2KAT-DGR-01 UPS ODASI YENİ MR | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın ihbarına entegrasyon bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | anlaşmalı yangın firmasına test ve keşif yaptırılacak
509 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-2KAT-DGR-01 UPS ODASI YENİ MR | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - sağlanmamakta | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | tavan arası dedektör bulunmamakta, firma gönderildiğinde keşif yapılacak
510 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-2KAT-DGR-01 UPS ODASI YENİ MR | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Klima ve tava kabloları etkilemektedir. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | tavan sızdırmazlığı sağlanırkken tamamlanacakj keşif için firma bekleniyor.
511 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-2KAT-DGR-01 UPS ODASI YENİ MR | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Asma tavan kısmen yükseltilmiş döşeme mevcut değil | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | sızdırmazlık ve yangın firması ile keşif yapılacak sonrasında talep süreçleri yürütülecek
512 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-2KAT-DGR-01 UPS ODASI YENİ MR | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. • Door Fan Testi yapılmış ancak gaz tutma süresi standart sınırın (10 dk) altında kalarak başarısız olmuştur; sızdırmazlık iyileştirmesi ve yeniden test gerekli. Raporumuz bulunmamakta sızdırmazlık sonrası test yapılması gerekmektedir | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2027-02-01 | sızdırmazlık ile ilgili işlemler sonrasında test için firma çağrılacak
513 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-2KAT-DGR-01 UPS ODASI YENİ MR | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Oda hacimi uyumsuz odada ups elektrik panosu ve mr panoları iç içedir | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Sızdırmazlık ilgili firmanın gelmesi bekleniyor konuyla ilgili keşif yapılacak
514 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-2KAT-DGR-01 UPS ODASI YENİ MR | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Damper mekanik kolunda sıkışma var; yağlama ve temizlik Teknik Hizmetler tarafından yapılacak. • Damper mikroanahtarı gevşemiş; fiziksel montajı sıkılaştırılacak. • Damper motoru/patlayıcı solenoidi arızalı veya panel bağlantısı yok; yetkili firma tarafından onarılmalı. • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | mekanik keşif gerekli capextye kalemi var Satın almanın yönlendirmesi bekleniyor
515 | MP Antalya | Ana Bina / C Blok Kat: 2. Kat | Diğer | MPANT-ANA-CBL-2KAT-DGR-01 UPS ODASI YENİ MR | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | Satın almanın sızdırmazlık la ilgili firma yönlendirmesi beklenmektedir keşif yapılacaktır
662 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | 10. Kat Kombi Odasında bulunan MCC/DCC panoları içlerine Self-EX söndürme sistemi uygulaması yapılacak. Talep açıldı, Talep No 106024
663 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 10. kat kombi odasında duvar, tavan, döşeme ve kablo geçişlerinde sızdırmazlığın tam olmadığı, ayrıca odada havalandırma amacıyla menfez bulunmaktadır. | Yetkili Firma | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | 10. Kat Kombi Odasında bulunan MCC/DCC panoları içlerine Self-EX söndürme sistemi uygulaması yapılacak. Talep açıldı, Talep No 106024
664 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | 10. Kat Kombi Odasında bulunan MCC/DCC panoları içlerine Self-EX söndürme sistemi uygulaması yapılacak. Talep açıldı, Talep No 106024
1799 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 4. Kat | Sunucu Odası | MPATA-ANA-ANA-4KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangına dayanıklı dolgu malzemesi temin edildi. Çalışma devam ediyor.
1813 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1814 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1815 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1816 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1817 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1818 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1819 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1820 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1821 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1822 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1823 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1824 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1825 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1826 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1827 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1828 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1829 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1830 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1831 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1832 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1833 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1834 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangına dayanıklı dolgu malzemesi temin edildi. Çalışma devam ediyor.
1835 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1836 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1837 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | MPATA-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın pompa pano odalarında fm 200 söndürme sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangın Pompa Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. ADP ve Server odası fm 200 Söndürme Sis. için talep açıldı Talep No 106026
1838 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | ADP Pano Odası | MPATA-ANA-ANA-B3KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Tedarik edilecek
1839 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | ADP Pano Odası | MPATA-ANA-ANA-B3KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangına dayanıklı dolgu malzemesi temin edildi. Çalışma devam ediyor.
1853 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Kat Panosu | MPATA-ANA-ANA-B1KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangına dayanıklı dolgu malzemesi temin edildi. Çalışma devam ediyor.
1854 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | MPATA-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangına dayanıklı dolgu malzemesi temin edildi. Çalışma devam ediyor.
1855 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Kat Panosu | MPATA-ANA-ANA-1KAT-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangına dayanıklı dolgu malzemesi temin edildi. Çalışma devam ediyor.
1859 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Kat Panosu | MPATA-ANA-ANA-3KAT-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangına dayanıklı dolgu malzemesi temin edildi. Çalışma devam ediyor.
1862 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 4. Kat | Kat Panosu | MPATA-ANA-ANA-4KAT-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangına dayanıklı dolgu malzemesi temin edildi. Çalışma devam ediyor.
1872 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 5. Kat | Kat Panosu | MPATA-ANA-ANA-5KAT-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangına dayanıklı dolgu malzemesi temin edildi. Çalışma devam ediyor.
1880 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 6. Kat | Kat Panosu | MPATA-ANA-ANA-6KAT-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangına dayanıklı dolgu malzemesi temin edildi. Çalışma devam ediyor.
1881 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 7. Kat | Kat Panosu | MPATA-ANA-ANA-7KAT-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangına dayanıklı dolgu malzemesi temin edildi. Çalışma devam ediyor.
1912 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 8. Kat | Kat Panosu | MPATA-ANA-ANA-8KAT-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangına dayanıklı dolgu malzemesi temin edildi. Çalışma devam ediyor.
1913 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 9. Kat | Kat Panosu | MPATA-ANA-ANA-9KAT-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Yangına dayanıklı dolgu malzemesi temin edildi. Çalışma devam ediyor.
1925 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1926 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1927 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1928 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1929 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1930 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1931 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1932 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1933 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1934 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1935 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1936 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1937 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1938 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1939 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1940 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 10. kat kombi odasında duvar, tavan ve döşeme geçişleri ile kablo tavalarının geçtiği noktalarda sızdırmazlığın tam olarak sağlanmıyor. Havalandırma menfezi vardır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1941 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1942 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | MCC Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1950 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1951 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1952 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1953 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1954 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1955 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Asma tavan yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Asma tavan yoktur.
1956 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1957 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1958 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1959 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1960 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1961 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1962 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1963 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1964 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1965 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 10. kat kombi odasında duvar, tavan ve döşeme geçişleri ile kablo tavalarının geçtiği noktalarda sızdırmazlığın tam olarak sağlanmadığı tespit edilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1966 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
1967 | MP Ataşehir | Ana Bina / Ana Bina Kat: 10. Kat | Elektrik Panosu | MPATA-ANA-ANA-10KA-EP-02 Elektrik Panosu | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - 10. kat kombi odasında; klima santrali, fan coil, kombi ve chiller MCC/DCC panolarının bulunduğu teknik hacimde FM-200 gazlı söndürme sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam Ediyor | 03.10.2026 |  | Kombi Odası için fm 200 sistemi planlanmadı. Oda içeresinde bulunan MCC/DCC panoları için self-ex yaptırılacak. Talep açıldı. Talep No : 106024
916 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | MPBAH-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - arşiv odasında fm200 kurulu değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
917 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | MPBAH-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - arşiv odasında fm200 kurulu değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
918 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | MPBAH-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - arşiv odasında fm200 kurulu değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
919 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Kontrollerin sağlanması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
920 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. damperin yangın sistemine bağlı olması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
921 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. senaryo testleri yapılmamıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
922 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
923 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - kayıtlar var arızalarımız mevcuttur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
924 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın algılama sistemleri renovasyon çalışması yapılmaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
925 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Isı dedektörleri bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
926 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - içerde bulunan klimalar sisteme bağlanmalıdır. Yangın anında klimaların otomatik olarak durması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
927 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - dedektörlerin konumları kontrol edilmelidir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
928 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - firma tarafından bakım yapıldı. kontrol edilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
929 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - tüplerin üretim tarihleri kontrol edilmesi gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
930 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - test raporları yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
931 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - hacim hesapları yapılmış mı bilinmiyor. bir proje var ama karşılayıp karşılamadığı bilinmiyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
932 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Menfez var ancak damper durumu mevcut değil | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
933 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Hastanede sızdırmazlık testleri yapılmamıştır. Sızdırmazlıklar firma tarafından yapılması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
934 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Duvarlarda açıklıklar var | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
935 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-02 Sunucu Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - panel yetkisiz kişilerin erişimine açık konumdadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
936 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Kontrollerin sağlanması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
937 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - damper yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
938 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. senaryo testleri yapılmamıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
939 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
940 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - kayıtlar var arızalarımız mevcuttur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
941 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın algılama sistemleri renovasyon çalışması yapılmaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
942 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Isı dedektörleri bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
943 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - içerde bulunan klimalar sisteme bağlanmalıdır. Yangın anında klimaların otomatik olarak durması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
944 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - dedektörlerin konumları kontrol edilmelidir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
945 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - firma tarafından bakım yapıldı. kontrol edilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
946 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - tüplerin üretim tarihleri kontrol edilmesi gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
947 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - test raporları yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
948 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - hacim hesapları yapılmış mı bilinmiyor. bir proje var ama karşılayıp karşılamadığı bilinmiyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
949 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kanal emiş veya üfleme kapatılmış damper bırakılması gerekli | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
950 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Hastanede sızdırmazlık testleri yapılmamıştır. Sızdırmazlıklar firma tarafından yapılması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
951 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - duvarda açıklıklar mevcuttur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
952 | MP Bahçelievler | Ana Bina Kat: B3. Kat | Sunucu Odası | MPBAH-ANA-B3KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - panel yetkisiz kişilerin erişimine açık konumdadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
953 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Kontrollerin sağlanması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
954 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. damperin yangın sistemine bağlı olması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
955 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. senaryo testleri yapılmamıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
956 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
957 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - kayıtlar var arızalarımız mevcuttur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
958 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın algılama sistemleri renovasyon çalışması yapılmaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
959 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Isı dedektörleri bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
960 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - içerde bulunan klimalar sisteme bağlanmalıdır. Yangın anında klimaların otomatik olarak durması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
961 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - dedektörlerin konumları kontrol edilmelidir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
962 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - firma tarafından bakım yapıldı. kontrol edilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
963 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - tüplerin üretim tarihleri kontrol edilmesi gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
964 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - test raporları yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
965 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - hacim hesapları yapılmış mı bilinmiyor. bir proje var ama karşılayıp karşılamadığı bilinmiyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
966 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - senaryoya bağlımı bilinmiyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
967 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Hastanede sızdırmazlık testleri yapılmamıştır. Sızdırmazlıklar firma tarafından yapılması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
968 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Duvarda açıklık tespit edilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
969 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - panel yetkisiz kişilerin erişimine açık konumdadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
970 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Kontrollerin sağlanması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
971 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. damperin yangın sistemine bağlı olması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
972 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. senaryo testleri yapılmamıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
973 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
974 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - kayıtlar var arızalarımız mevcuttur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
975 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın algılama sistemleri renovasyon çalışması yapılmaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
976 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Isı dedektörleri bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
977 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - içerde bulunan klimalar sisteme bağlanmalıdır. Yangın anında klimaların otomatik olarak durması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
978 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - dedektörlerin konumları kontrol edilmelidir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
979 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - firma tarafından bakım yapıldı. kontrol edilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
980 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - tüplerin üretim tarihleri kontrol edilmesi gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
981 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - test raporları yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
982 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - hacim hesapları yapılmış mı bilinmiyor. bir proje var ama karşılayıp karşılamadığı bilinmiyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
983 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Havalandırma kanalı damper yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
984 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Hastanede sızdırmazlık testleri yapılmamıştır. Sızdırmazlıklar firma tarafından yapılması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
985 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - panel yetkisiz kişiler tarafından erişime açık vaziyettedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
999 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Kontrollerin sağlanması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1000 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. damperin yangın sistemine bağlı olması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1001 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. senaryo testleri yapılmamıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1002 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1003 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - kayıtlar var arızalarımız mevcuttur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1004 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın algılama sistemleri renovasyon çalışması yapılmaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1005 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Isı dedektörleri bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1006 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - içerde bulunan klimalar sisteme bağlanmalıdır. Yangın anında klimaların otomatik olarak durması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1007 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - dedektörlerin konumları kontrol edilmelidir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1008 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - firma tarafından bakım yapıldı. kontrol edilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1009 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - tüplerin üretim tarihleri kontrol edilmesi gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1010 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - test raporları yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1011 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - hacim hesapları yapılmış mı bilinmiyor. bir proje var ama karşılayıp karşılamadığı bilinmiyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1012 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - senaryoya bağlımı bilinmiyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1013 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Hastanede sızdırmazlık testleri yapılmamıştır. Sızdırmazlıklar firma tarafından yapılması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1014 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B5KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Duvarda geçişlerinde açıklık tespit edilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1029 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Kontrollerin sağlanması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1030 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. damperin yangın sistemine bağlı olması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1031 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. senaryo testleri yapılmamıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1032 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1033 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - kayıtlar var arızalarımız mevcuttur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1034 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın algılama sistemleri renovasyon çalışması yapılmaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1035 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Isı dedektörleri bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1036 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - içerde bulunan klimalar sisteme bağlanmalıdır. Yangın anında klimaların otomatik olarak durması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1037 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - dedektörlerin konumları kontrol edilmelidir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1038 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - firma tarafından bakım yapıldı. kontrol edilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1039 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - tüplerin üretim tarihleri kontrol edilmesi gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1040 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - test raporları yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1041 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - hacim hesapları yapılmış mı bilinmiyor. bir proje var ama karşılayıp karşılamadığı bilinmiyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1042 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - senaryoya bağlımı bilinmiyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1043 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Hastanede sızdırmazlık testleri yapılmamıştır. Sızdırmazlıklar firma tarafından yapılması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1044 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Gider borusu etrafında açıklık var | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1076 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Kontrollerin sağlanması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1077 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. damperin yangın sistemine bağlı olması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1078 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. senaryo testleri yapılmamıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1079 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1080 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - kayıtlar var arızalarımız mevcuttur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1081 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın algılama sistemleri renovasyon çalışması yapılmaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1082 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Isı dedektörleri bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1083 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - içerde bulunan klimalar sisteme bağlanmalıdır. Yangın anında klimaların otomatik olarak durması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1084 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - dedektörlerin konumları kontrol edilmelidir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1085 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - firma tarafından bakım yapıldı. kontrol edilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1086 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - tüplerin üretim tarihleri kontrol edilmesi gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1087 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - test raporları yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1088 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - hacim hesapları yapılmış mı bilinmiyor. bir proje var ama karşılayıp karşılamadığı bilinmiyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1089 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Havalandırma kanalı damper yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1090 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Hastanede sızdırmazlık testleri yapılmamıştır. Sızdırmazlıklar firma tarafından yapılması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1091 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Duvarda geçişlerinde açıklık tespit edilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1092 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - panel korumasız şekilde konumlandırılmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1198 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Kontrollerin sağlanması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1199 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. damperin yangın sistemine bağlı olması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1200 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. senaryo testleri yapılmamıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1201 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - fm200 yangın algılama sistemleri entegre değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1202 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - kayıtlar var arızalarımız mevcuttur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1203 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın algılama sistemleri renovasyon çalışması yapılmaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1204 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Isı dedektörleri bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1205 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - içerde bulunan klimalar sisteme bağlanmalıdır. Yangın anında klimaların otomatik olarak durması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1206 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - dedektörlerin konumları kontrol edilmelidir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1207 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - firma tarafından bakım yapıldı. kontrol edilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1208 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - tüplerin üretim tarihleri kontrol edilmesi gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1209 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - test raporları yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1210 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - hacim hesapları yapılmış mı bilinmiyor. bir proje var ama karşılayıp karşılamadığı bilinmiyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1211 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - senaryoya bağlımı bilinmiyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1212 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Hastanede sızdırmazlık testleri yapılmamıştır. Sızdırmazlıklar firma tarafından yapılması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1213 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Duvardaki açıklık kartonla kapatılmış vaziyettedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
1214 | MP Bahçelievler | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPBAH-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - panel korumasız şekilde konumlandırılmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-27 | 2026 şubat ayında fm200 gazlı söndürme sistemlerinin eksiklikleri teknik hizmetler müdürü tarafından tespit edilerek merkez teknik hizmetler birimine amil atılmış eksikliklerin giderilmesi için firma talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 20.08.2026 tarihinde satın alma birimine tekrardan mail atılarak firma talep edilmiştir. Teknik müdür tarafından anka firmasından tüplerin kullanılan alanlardaki uygunluğu, sızdırmazlık, tüp testi vb. rapor ve tespitler için sözleşmeli firmadan teklif alınarak talep açılmıştır. Talep satın alma onayında beklemektedir. Teknik müdür tarafından GNR firması hastaneye davet edilerek tespit yapması istenilmiş ve firmanın rapor iletmesi beklenmektedir. Ayrıca hastanede yangın algılama sisteminde de arıza olup firma hastanede çalışma yapmaktadır.
31 | MP Gebze | Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPGEB-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Gerekli yangın durdurucu uygulamaları 28 Eylül - 02 Ekim 2026 arasında tamamlanmıştır. Uygulamayı yapan firma tarafından en geç 10 gün içerisinde Sızdırmazlık Testleri yapılacaktır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Yetkili firma tarafından trafo odasında gerçekleştirilecek sızdırmazlık uygulamasından sonra sızdırmazlık testleri tamamlanacaktır.
32 | MP Gebze | Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPGEB-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Sızdırmazlık testi öncesinde firma tarafından uygulamaları yapılacaktır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Keşif yapıldı. Talep, Merkez Satınalma'dadır.
33 | MP Gebze | Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPGEB-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. Gerekli yangın durdurucu uygulamaları 28 Eylül - 02 Ekim 2026 arasında tamamlanmıştır. Uygulamayı yapan firma tarafından en geç 10 gün içerisinde Sızdırmazlık Testleri yapılacaktır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Yetkili firma tarafından duvar alan bütünlüğü 17.10.2026 tarihinde tamamlanması planlanmıştır. Eş zamanlı imalatların tamamlanması ile birlikte sızdırmazlık testleri yaptırılacaktır.
34 | MP Gebze | Ana Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPGEB-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Sızdırmazlık testi öncesinde firma tarafından uygulamaları yapılacaktır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Keşif yapıldı. Talep, Merkez Satınalma'dadır.
35 | MP Gebze | Ana Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPGEB-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. Gerekli yangın durdurucu uygulamaları 28 Eylül - 02 Ekim 2026 arasında tamamlanmıştır. Uygulamayı yapan firma tarafından en geç 10 gün içerisinde Sızdırmazlık Testleri yapılacaktır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Yetkili firma tarafından oda bütünlüğü 17.10.2026 tarihinde tamamlanması planlanmıştır. Eş zamanlı imalatların tamamlanması ile birlikte sızdırmazlık testleri yaptırılacaktır.
36 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 0. Kat | Sistem Odası | MPGEB-ANA-0KAT-SO-02 Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Gerekli yangın durdurucu uygulamaları 28 Eylül - 02 Ekim 2026 arasında tamamlanmıştır. Uygulamayı yapan firma tarafından en geç 10 gün içerisinde Sızdırmazlık Testleri yapılacaktır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Yetkili firma tarafından 19.10.2026'da başlanacağına dair planlama bildirilmiştir.
37 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 0. Kat | Sistem Odası | MPGEB-ANA-0KAT-SO-02 Sistem Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Kompresör odası kapısı, yangın kapısı olarak değiştirilecektir. Keşif yapılmıştır. Firmadan teklif beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Keşif yapıldı. Talep, Merkez Satınalma'dadır.
38 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 0. Kat | Sistem Odası | MPGEB-ANA-0KAT-SO-02 Sistem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. Gerekli yangın durdurucu uygulamaları 28 Eylül - 02 Ekim 2026 arasında tamamlanmıştır. Uygulamayı yapan firma tarafından en geç 10 gün içerisinde Sızdırmazlık Testleri yapılacaktır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Yetkili firma tarafından 19.10.2026'da başlanacağına dair planlama bildirilmiştir.
39 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 0. Kat | Sistem Odası | MPGEB-ANA-0KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Teknik oda kapısı yangın kapısı olacak şekilde değiştirilecektir. Keşif yapıldı. Firmadan teklif beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Keşif yapıldı. Talep, Merkez Satınalma'dadır.
40 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 0. Kat | Sistem Odası | MPGEB-ANA-0KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. Gerekli yangın durdurucu uygulamaları 28 Eylül - 02 Ekim 2026 arasında tamamlanmıştır. Uygulamayı yapan firma tarafından en geç 10 gün içerisinde Sızdırmazlık Testleri yapılacaktır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Yetkili firma tarafından 19.10.2026'da başlanacağına dair planlama bildirilmiştir.
41 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | MPGEB-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Gerekli yangın durdurucu uygulamaları 28 Eylül - 02 Ekim 2026 arasında yapılmış olmasına rağmen eksikler mevcuttur. Söz konusu eksikler nedeni ile kazan dairesi içerisinde yağmurlama söndürme sistemi kurulumu planlanmaktadır. 05.10.2026 tarihinde sistem üzerinden talebi açılmıştır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Yetkili firma tarafından 19.10.2026'da başlanacağına dair planlama bildirilmiştir.
42 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | MPGEB-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Kazan dairesi kapısı, yangın kapısı olacak şekilde değiştirilecektir. Kapı keşfi yapıldı. Firmadan teklif beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Keşif yapıldı. Talep, Merkez Satınalma'dadır.
43 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 7. Kat | Sunucu Odası | MPGEB-ANA-7KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Gerekli yangın durdurucu uygulamaları 28 Eylül - 02 Ekim 2026 arasında tamamlanmıştır. Uygulamayı yapan firma tarafından en geç 10 gün içerisinde Sızdırmazlık Testleri yapılacaktır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Yetkili firma tarafından 19.10.2026'da başlanacağına dair planlama bildirilmiştir.
44 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 7. Kat | Sunucu Odası | MPGEB-ANA-7KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Sızdırmazlık testi öncesinde firma tarafından uygulamaları yapılacaktır. | Yetkili Firma | Tamamlandı | 06.10.2026 | 2026-10-08 | Yetkili firma tarafından imalatlar tamamlanmıştır.
45 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 7. Kat | Sunucu Odası | MPGEB-ANA-7KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. Gerekli yangın durdurucu uygulamaları 28 Eylül - 02 Ekim 2026 arasında tamamlanmıştır. Uygulamayı yapan firma tarafından en geç 10 gün içerisinde Sızdırmazlık Testleri yapılacaktır. | Yetkili Firma | Tamamlandı | 06.10.2026 | 2026-10-08 | Yetkili firma tarafından imalatlar tamamlanmıştır.
690 | MP Gebze | Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPGEB-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Hastane logosu ve kalite doküman numarası ile birlikte standartlara uygun uyarı levhaları hazırlanacak ve alanlara asılacaktır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Hazırlanan afiş görseli için kalite numarası beklenmektedir.
691 | MP Gebze | Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPGEB-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Teknik hizmetler tarafından mevcut projeler üzerinden hesaplamalar yeniden kontrol edilecektir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-17 | Planlandı
692 | MP Gebze | Ana Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPGEB-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Hastane logosu ve kalite doküman numarası ile birlikte standartlara uygun uyarı levhaları hazırlanacak ve alanlara asılacaktır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Hazırlanan afiş görseli için kalite numarası beklenmektedir.
693 | MP Gebze | Ana Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPGEB-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Gerekli yangın durdurucu uygulamaları 28 Eylül - 02 Ekim 2026 arasında tamamlanmıştır. Uygulamayı yapan firma tarafından en geç 10 gün içerisinde Sızdırmazlık Testleri yapılacaktır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Mevcut mimari uygulamalara ek oda bütünlüğünün sağlanması için 17.10.2026 tarihinde çalışmalar yapılacaktır.
694 | MP Gebze | Ana Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPGEB-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Teknik hizmetler tarafından mevcut projeler üzerinden hesaplamalar yeniden kontrol edilecektir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-17 | Planlandı
695 | MP Gebze | Ana Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPGEB-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal içerisinde - Yetkisiz erişimden korunmaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-15 | Teknik Birim tarafından tüplerin alan dışına alınmaması konusunda görüş bildirilmiştir. Merkezi onay beklenmektedir.
696 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 0. Kat | Sistem Odası | MPGEB-ANA-0KAT-SO-02 Sistem Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Hastane logosu ve kalite doküman numarası ile birlikte standartlara uygun uyarı levhaları hazırlanacak ve alanlara asılacaktır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Hazırlanan afiş görseli için kalite numarası beklenmektedir.
697 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 0. Kat | Sistem Odası | MPGEB-ANA-0KAT-SO-02 Sistem Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Teknik hizmetler tarafından mevcut projeler üzerinden hesaplamalar yeniden kontrol edilecektir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-17 | Planlandı
698 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 0. Kat | Sistem Odası | MPGEB-ANA-0KAT-SO-02 Sistem Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Zemin kat, otopark rampası, kompresör odası - Gaz tüpleri mahal içerisinde - Yetkisiz erişimden korunmaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-15 | Teknik Birim tarafından tüplerin alan dışına alınmaması konusunda görüş bildirilmiştir. Merkezi onay beklenmektedir.
699 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 0. Kat | Sistem Odası | MPGEB-ANA-0KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Asma tavanın sökülmesi sırasında dedektör yerinden çıkarılmıştır. Asma tavandan çıkan kablolarla birlikte tamamen düzenlenmesi gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 06.10.2026 | 2026-10-08 | Tamamlanmıştır.
700 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 0. Kat | Sistem Odası | MPGEB-ANA-0KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Hastane logosu ve kalite doküman numarası ile birlikte standartlara uygun uyarı levhaları hazırlanacak ve alanlara asılacaktır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Hazırlanan afiş görseli için kalite numarası beklenmektedir.
701 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 0. Kat | Sistem Odası | MPGEB-ANA-0KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Gerekli yangın durdurucu uygulamaları 28 Eylül - 02 Ekim 2026 arasında tamamlanmıştır. Uygulamayı yapan firma tarafından en geç 10 gün içerisinde Sızdırmazlık Testleri yapılacaktır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Yetkili firma tarafından 19.10.2026'da başlanacağına dair planlama bildirilmiştir.
702 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 0. Kat | Sistem Odası | MPGEB-ANA-0KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Teknik hizmetler tarafından mevcut projeler üzerinden hesaplamalar yeniden kontrol edilecektir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-17 | Planlandı
703 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 0. Kat | Sistem Odası | MPGEB-ANA-0KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Zemin Kat, Emar Teknik Oda - Gaz tüpleri mahal içerisinde - Yetkisiz erişimden korunmaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-15 | Teknik Birim tarafından tüplerin alan dışına alınmaması konusunda görüş bildirilmiştir. Merkezi onay beklenmektedir.
704 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | MPGEB-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Kazan Dairesi - Gaz tüpleri mahal içerisinde - Yetkisiz erişimden korunmaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-15 | Teknik Birim tarafından tüplerin alan dışına alınmaması konusunda görüş bildirilmiştir. Merkezi onay beklenmektedir.
705 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | MPGEB-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Hastane logosu ve kalite doküman numarası ile birlikte standartlara uygun uyarı levhaları hazırlanacak ve alanlara asılacaktır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Hazırlanan afiş görseli için kalite numarası beklenmektedir.
706 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | MPGEB-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Gerekli yangın durdurucu uygulamaları 28 Eylül - 02 Ekim 2026 arasında tamamlanmıştır. Uygulamayı yapan firma tarafından en geç 10 gün içerisinde Sızdırmazlık Testleri yapılacaktır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Yetkili firma tarafından 19.10.2026'da başlanacağına dair planlama bildirilmiştir.
707 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 6. Kat | Diğer | MPGEB-ANA-6KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Teknik hizmetler tarafından mevcut projeler üzerinden hesaplamalar yeniden kontrol edilecektir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-17 | Planlandı
708 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 7. Kat | Sunucu Odası | MPGEB-ANA-7KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Hastane logosu ve kalite doküman numarası ile birlikte standartlara uygun uyarı levhaları hazırlanacak ve alanlara asılacaktır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-31 | Hazırlanan afiş görseli için kalite numarası beklenmektedir.
709 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 7. Kat | Sunucu Odası | MPGEB-ANA-7KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Teknik hizmetler tarafından mevcut projeler üzerinden hesaplamalar yeniden kontrol edilecektir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-17 | Planlandı
710 | MP Gebze | Ana Bina Kat: 7. Kat | Sunucu Odası | MPGEB-ANA-7KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal içerisinde - Yetkisiz erişimden korunmaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-15 | Teknik Birim tarafından tüplerin alan dışına alınmaması konusunda görüş bildirilmiştir. Merkezi onay beklenmektedir.
3 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Trafo Odası | MPGZT-ANA-B2KA-TRF-01 2B OG Hücre Odası | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Renovasyon çalışmaları sebebiyle bu alanda moloz depolandığı için toz sebebiyle panel manuel moddadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Renovasyon çalışmaları sebebiyle manuel modda kullanımı devam edilmektedir.
4 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Trafo Odası | MPGZT-ANA-B2KA-TRF-01 2B OG Hücre Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. 05.10.2026 tarihinde planlıdır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | 05.10.2026 tarihinde planlı olan sızdırmazlık testi, 3 mahalin yapılmasıyla başarısızlık sonuçlandığı için teste ara verilmiş olup mahallerin tekrar sızdırmazlığının sağlanması üzerinde çalışma yapılması planlıdır.
5 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Trafo Odası | MPGZT-ANA-B2KA-TRF-01 2B OG Hücre Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mahalde bulunan söndürme sisteminin projesi bulunmamaktadır; bu sebeple yeterliliği garantiye alınamamaktadır. Eylül ayında firma ile keşifleri yapılmış olup projelerin çizilmesi beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | 14.10.2026 tarihinde proje ulaşmış olup tüp hacminin yetersiz geldiği, tüp hacmi 9 kg daha arttırılması gerekliliği belirtilmiştir. 15.10.2026 tarihinde firma tarafından ziyaret gerçekleştirilecek olup tüp değişimi için teklif beklenmektedir.
6 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Trafo Odası | MPGZT-ANA-B2KA-TRF-01 2B OG Hücre Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | 05.10.2026 tarihindeki sızdırmazlık testi sebebiyle tüm mahallerin sızdırmazlıkları tekrar elden geçirilmesi planlıdır.
71 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B1 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B1KA-EP-01 1B IVF Pano Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
72 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B1 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B1KA-EP-01 1B IVF Pano Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Fleks şeklinde kanal olup damper bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
73 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B1 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B1KA-EP-01 1B IVF Pano Odası | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Buton panel bağlantısı bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor Manuel stop butonunun panele bağlanması beklenmektedir.
74 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B1 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B1KA-EP-01 1B IVF Pano Odası | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Renovasyon kapsamında çalışmaları devam ettiğinden manuel moddadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 |  | Devam Ediyor Renovasyon çalışmaları sebebiyle manuel modda kullanımı devam edilmektedir.
75 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B1 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B1KA-EP-01 1B IVF Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Vivin tarafından planlandığı belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
76 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B1 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B1KA-EP-01 1B IVF Pano Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. Fleks şeklinde kanal getirilmiş olup henüz tamamlanmayan alandır; damper bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
77 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B1 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B1KA-EP-01 1B IVF Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluk yaklaşık 3 cm olduğu gözlemlenmiştir. Sızdırmazlığa etkisinin tespitine yönelik test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
78 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B1 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B1KA-EP-01 1B IVF Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 28.09.2026 tarihinde yapılan testlerin başarısız olmasıyla tüm yeni mahallerde açık alanların tekrar elden geçirilmesi ve test tekrarı yaptırılması beklenmektedir.
79 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B1 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B1KA-EP-01 1B IVF Pano Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
80 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B1 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B1KA-EP-01 1B IVF Pano Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
81 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B2KA-EP-01 2B Elektrik Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
82 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B2KA-EP-01 2B Elektrik Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. 05.10.2026 tarihinde planlıdır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihinde planlı olan sızdırmazlık testi, 3 mahalin yapılmasıyla başarısızlık sonuçlandığı için teste ara verilmiş olup mahallerin tekrar sızdırmazlığının sağlanması üzerinde çalışma yapılması planlıdır.
83 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B2KA-EP-01 2B Elektrik Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mahalde bulunan söndürme sisteminin projesi bulunmamaktadır; bu sebeple yeterliliği garantiye alınamamaktadır. Eylül ayında firma ile keşifleri yapılmış olup projelerin çizilmesi beklenmektedir. | Yetkili Firma | Tamamlandı | 04.10.2026 | 2026-10-28 | Tamamlandı 14.10.2026 tarihinde proje gelmiştir. Tasarım hacmi uygundur.
84 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B2KA-EP-01 2B Elektrik Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluk yaklaşık 1,8 cm olduğu gözlemlenmiştir. Sızdırmazlığa etkisinin tespitine yönelik test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
85 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B2KA-EP-01 2B Elektrik Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihindeki sızdırmazlık testi sebebiyle tüm mahallerin sızdırmazlıkları tekrar elden geçirilmesi planlıdır.
86 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Diğer | MPGZT-ANA-B2KA-DGR-01 2B Kompresör Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Taze hava kanalı ve emiş bulunup damper bulunmamaktadır. Klima bulunmakta olup entegrasyonu yoktur. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
87 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Diğer | MPGZT-ANA-B2KA-DGR-01 2B Kompresör Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. 05.10.2026 tarihinde planlıdır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihinde planlı olan sızdırmazlık testi, 3 mahalin yapılmasıyla başarısızlık sonuçlandığı için teste ara verilmiş olup mahallerin tekrar sızdırmazlığının sağlanması üzerinde çalışma yapılması planlıdır.
88 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Diğer | MPGZT-ANA-B2KA-DGR-01 2B Kompresör Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mahalde bulunan söndürme sisteminin projesi bulunmamaktadır; bu sebeple yeterliliği garantiye alınamamaktadır. Eylül ayında firma ile keşifleri yapılmış olup projelerin çizilmesi beklenmektedir. | Yetkili Firma | Tamamlandı | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Tamamlandı 14.10.2026 tarihinde proje gelmiştir. Tasarım hacmi uygundur.
89 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Diğer | MPGZT-ANA-B2KA-DGR-01 2B Kompresör Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. Taze hava ve emiş bulunmakta olup damper bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
90 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Diğer | MPGZT-ANA-B2KA-DGR-01 2B Kompresör Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihindeki sızdırmazlık testi sebebiyle tüm mahallerin sızdırmazlıkları tekrar elden geçirilmesi planlıdır.
91 | MP Göztepe | Ek Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPGZT-EKB-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. 05.10.2026 tarihinde planlıdır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihinde planlı olan sızdırmazlık testi, 3 mahalin yapılmasıyla başarısızlık sonuçlandığı için teste ara verilmiş olup mahallerin tekrar sızdırmazlığının sağlanması üzerinde çalışma yapılması planlıdır.
92 | MP Göztepe | Ek Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPGZT-EKB-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mahalde bulunan söndürme sisteminin projesi bulunmamaktadır; bu sebeple yeterliliği garantiye alınamamaktadır. Eylül ayında firma ile keşifleri yapılmış olup projelerin çizilmesi beklenmektedir. | Yetkili Firma | Tamamlandı | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Tamamlandı 14.10.2026 tarihinde proje gelmiştir. Tasarım hacmi uygundur.
93 | MP Göztepe | Ek Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPGZT-EKB-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihindeki sızdırmazlık testi sebebiyle tüm mahallerin sızdırmazlıkları tekrar elden geçirilmesi planlıdır.
94 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 1.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-1KAT-KP-01 1.Kat Elektrik Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
95 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 1.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-1KAT-KP-01 1.Kat Elektrik Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Vivin İnşaat tarafından planlanacağı belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
96 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 1.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-1KAT-KP-01 1.Kat Elektrik Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 28.09.2026 tarihinde yapılan testlerin başarısız olmasıyla tüm yeni mahallerde açık alanların tekrar elden geçirilmesi ve test tekrarı yaptırılması beklenmektedir.
97 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 1.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-1KAT-KP-01 1.Kat Elektrik Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
98 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 1.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-1KAT-KP-01 1.Kat Elektrik Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
99 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 1.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-1KAT-SO-01 1.Kat Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Vivin İnşaat tarafından planlanacağı belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
100 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 1.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-1KAT-SO-01 1.Kat Sistem Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. Taze hava kanalı bulunup damper bulunmamaktadır. Vivin inşaat tarafından yapılmasının planlı olduğu belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
101 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 1.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-1KAT-SO-01 1.Kat Sistem Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluk yaklaşık 1.8 cm olduğu gözlemlenmiştir. Sızdırmazlığa etkisinin tespitine yönelik test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
102 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 1.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-1KAT-SO-01 1.Kat Sistem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 28.09.2026 tarihinde yapılan testlerin başarısız olmasıyla tüm yeni mahallerde açık alanların tekrar elden geçirilmesi ve test tekrarı yaptırılması beklenmektedir.
103 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 1.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-1KAT-SO-01 1.Kat Sistem Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
104 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 1.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-1KAT-SO-01 1.Kat Sistem Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
105 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Arşiv Odası | MPGZT-ANA-B2KA-ARS-01 2B Arşiv Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Taze hava kanalı ve emiş bulunup damper bulunmamaktadır. Mahalde klima bulunmakta olup entegrasyonu bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
106 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Arşiv Odası | MPGZT-ANA-B2KA-ARS-01 2B Arşiv Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. 05.10.2026 tarihinde planlıdır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihinde yapılan teste 1,4 dk gazın tutulmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Söz konusu gün, 3 mahalin yapılmasıyla başarısızlık sonuçlandığı için teste ara verilmiş olup mahallerin tekrar sızdırmazlığının sağlanması üzerinde çalışma yapılması planlıdır.
107 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Arşiv Odası | MPGZT-ANA-B2KA-ARS-01 2B Arşiv Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mahalde bulunan söndürme sisteminin projesi bulunmamaktadır; bu sebeple yeterliliği garantiye alınamamaktadır. Eylül ayında firma ile keşifleri yapılmış olup projelerin çizilmesi beklenmektedir. | Yetkili Firma | Tamamlandı | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Tamamlandı 14.10.2026 tarihinde proje gelmiştir. Tasarım hacmi uygundur.
108 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Arşiv Odası | MPGZT-ANA-B2KA-ARS-01 2B Arşiv Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. Taze hava ve emiş bulunmakta olup damper bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
109 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Arşiv Odası | MPGZT-ANA-B2KA-ARS-01 2B Arşiv Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihindeki sızdırmazlık testi sebebiyle tüm mahallerin sızdırmazlıkları tekrar elden geçirilmesi planlıdır.
110 | MP Göztepe | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPGZT-ANA-CBL-B1KA-MAH-01 1B Server Odası | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Camlı tip olup yetkili bakım firması tarafından mantar tip ile değiştirilmesi önerilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 15.10.2026 tarihinde firma yetkilisi hastaneye gelmesi planlı olup ziyaret sonrası oluşturacağı teklif ile sürecin devam etmesi planlıdır.
111 | MP Göztepe | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPGZT-ANA-CBL-B1KA-MAH-01 1B Server Odası | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmadığından dolum tarihi verisi bulunmamaktadır. Bakımı yaptırıldığı için bakım etiketi bulunmaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
112 | MP Göztepe | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPGZT-ANA-CBL-B1KA-MAH-01 1B Server Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
113 | MP Göztepe | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPGZT-ANA-CBL-B1KA-MAH-01 1B Server Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. 05.10.2026 tarihinde planlıdır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihinde planlı olan sızdırmazlık testi, 3 mahalin yapılmasıyla başarısızlık sonuçlandığı için teste ara verilmiş olup mahallerin tekrar sızdırmazlığının sağlanması üzerinde çalışma yapılması planlıdır.
114 | MP Göztepe | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPGZT-ANA-CBL-B1KA-MAH-01 1B Server Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mahalde bulunan söndürme sisteminin projesi bulunmamaktadır; bu sebeple yeterliliği garantiye alınamamaktadır. Eylül ayında firma ile keşifleri yapılmış olup projelerin çizilmesi beklenmektedir. | Yetkili Firma | Tamamlandı | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Tamamlandı 14.10.2026 tarihinde proje gelmiştir. Tasarım hacmi uygundur.
115 | MP Göztepe | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPGZT-ANA-CBL-B1KA-MAH-01 1B Server Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. Taze hava ve emiş bulunmakta olup damper bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
116 | MP Göztepe | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPGZT-ANA-CBL-B1KA-MAH-01 1B Server Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluğu yaklaşık 1 cm'dir. Sızdırmazlığa etkisinin tespitine yönelik test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
117 | MP Göztepe | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPGZT-ANA-CBL-B1KA-MAH-01 1B Server Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihindeki sızdırmazlık testi sebebiyle tüm mahallerin sızdırmazlıkları tekrar elden geçirilmesi planlıdır.
118 | MP Göztepe | Ana Bina / B Blok Kat: B1 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 1B Ana UPS Akü Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. 05.10.2026 tarihinde planlıdır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihinde yapılan teste 2,2 dk gazın tutulmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Söz konusu gün, 3 mahalin yapılmasıyla başarısızlık sonuçlandığı için teste ara verilmiş olup mahallerin tekrar sızdırmazlığının sağlanması üzerinde çalışma yapılması planlıdır.
119 | MP Göztepe | Ana Bina / B Blok Kat: B1 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 1B Ana UPS Akü Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Ana UPSlerin Ağustos ayında değişimi ile ilgili alan içinde akü ve UPS alanları için ayrı mahal oluşturulmuştur. Mahalde bulunan söndürme sisteminin projesi bulunmamaktadır; bu sebeple yeterliliği garantiye alınamamaktadır. Eylül ayında firma ile keşifleri yapılmış olup projelerin çizilmesi beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 14.10.2026 tarihinde projeler gelmiş olup ilgili mahalin tek kullanılması durumunda tüp hacminin arttırılması gerekliliği belirtilmiştir. Mahalin ayrı ayrı kullanımı için yeni oluşturulan iç mahale tesisat tasarımı için 15.10.2026 tarihinde firma gelmesi planlı olup akabinde teklifleri talep oluşturulacaktır.
120 | MP Göztepe | Ana Bina / B Blok Kat: B1 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 1B Ana UPS Akü Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. Emiş bulunmakta olup damper bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
121 | MP Göztepe | Ana Bina / B Blok Kat: B1 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 1B Ana UPS Akü Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluğu yaklaşık 3 cm'dir. Sızdırmazlığa etkisinin tespitine yönelik test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
122 | MP Göztepe | Ana Bina / B Blok Kat: B1 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 1B Ana UPS Akü Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihindeki sızdırmazlık testi sebebiyle tüm mahallerin sızdırmazlıkları tekrar elden geçirilmesi planlıdır.
123 | MP Göztepe | Ana Bina / B Blok Kat: B1 Katı | ADP Pano Odası | MPGZT-ANA-BBL-B1KA-ADP-01 1B ADP Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. 05.10.2026 tarihinde planlıdır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihinde yapılan teste 1,8 dk gazın tutulmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Söz konusu gün, 3 mahalin yapılmasıyla başarısızlık sonuçlandığı için teste ara verilmiş olup mahallerin tekrar sızdırmazlığının sağlanması üzerinde çalışma yapılması planlıdır.
124 | MP Göztepe | Ana Bina / B Blok Kat: B1 Katı | ADP Pano Odası | MPGZT-ANA-BBL-B1KA-ADP-01 1B ADP Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mahalde bulunan söndürme sisteminin projesi bulunmamaktadır; bu sebeple yeterliliği garantiye alınamamaktadır. Eylül ayında firma ile keşifleri yapılmış olup projelerin çizilmesi beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 14.10.2026 tarihinde projeler gelmiş olup ilgili mahalin tek kullanılması durumunda tüp hacminin arttırılması gerekliliği belirtilmiştir. Mahalin ayrı ayrı kullanımı için yeni oluşturulan iç mahale tesisat tasarımı için 15.10.2026 tarihinde firma gelmesi planlı olup akabinde teklifleri talep oluşturulacaktır.
125 | MP Göztepe | Ana Bina / B Blok Kat: B1 Katı | ADP Pano Odası | MPGZT-ANA-BBL-B1KA-ADP-01 1B ADP Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. Emiş bulunmakta olup damper bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
126 | MP Göztepe | Ana Bina / B Blok Kat: B1 Katı | ADP Pano Odası | MPGZT-ANA-BBL-B1KA-ADP-01 1B ADP Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluğu yaklaşık 2 cm'dir. Sızdırmazlığa etkisinin tespitine yönelik test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
127 | MP Göztepe | Ana Bina / B Blok Kat: B1 Katı | ADP Pano Odası | MPGZT-ANA-BBL-B1KA-ADP-01 1B ADP Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihindeki sızdırmazlık testi sebebiyle tüm mahallerin sızdırmazlıkları tekrar elden geçirilmesi planlıdır.
128 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Trafo Odası | MPGZT-ANA-B2KA-TRF-01 2B OG Hücre Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
129 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Trafo Odası | MPGZT-ANA-B2KA-TRF-01 2B OG Hücre Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Kapıda bulunan damperler, renovasyon kapsamında bu mahal önünde depolanan moloz toz sebebiyle devre dışıdır. (Bu sebeple zaten kapalı durmaktadır aslında) | Yetkili Firma | İptal | 03.10.2026 |  | Kapsam Dışı Şuan damperler devre dışı olmasıyla kapalı konuımdadır. Sistem otomatik moda alınınca damper bağlantısı yapılması planlıdır
130 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Trafo Odası | MPGZT-ANA-B2KA-TRF-01 2B OG Hücre Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı üzerinde damper bulunmaktadır. Renovasyon kapsamında mahal önünde moloz depolanıp toz olduğunda damper devre dışı bırakılmıştır. | Yetkili Firma | İptal | 03.10.2026 |  | Kapsam Dışı Şuan damperler devre dışı olmasıyla kapalı konuımdadır. Sistem otomatik moda alınınca damper bağlantısı yapılması planlıdır
131 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-B2KA-UPS-02 2B MR UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
132 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-B2KA-UPS-02 2B MR UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. 05.10.2026 tarihinde planlıdır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihinde planlı olan sızdırmazlık testi, 3 mahalin yapılmasıyla başarısızlık sonuçlandığı için teste ara verilmiş olup mahallerin tekrar sızdırmazlığının sağlanması üzerinde çalışma yapılması planlıdır.
133 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-B2KA-UPS-02 2B MR UPS Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mahalde bulunan söndürme sisteminin projesi bulunmamaktadır; bu sebeple yeterliliği garantiye alınamamaktadır. Eylül ayında firma ile keşifleri yapılmış olup projelerin çizilmesi beklenmektedir. | Yetkili Firma | Tamamlandı | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Tamamlandı 14.10.2026 tarihinde proje gelmiştir. Tasarım hacmi uygundur.
134 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-B2KA-UPS-02 2B MR UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluğu yaklaşık 5,5 cm'dir. Sızdırmazlığa etkisinin tespitine yönelik test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
135 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-B2KA-UPS-02 2B MR UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihindeki sızdırmazlık testi sebebiyle tüm mahallerin sızdırmazlıkları tekrar elden geçirilmesi planlıdır.
136 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-B2KA-UPS-01 2B Server UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. 05.10.2026 tarihinde planlıdır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihinde planlı olan sızdırmazlık testi, 3 mahalin yapılmasıyla başarısızlık sonuçlandığı için teste ara verilmiş olup mahallerin tekrar sızdırmazlığının sağlanması üzerinde çalışma yapılması planlıdır.
137 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-B2KA-UPS-01 2B Server UPS Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Mahalde bulunan söndürme sisteminin projesi bulunmamaktadır; bu sebeple yeterliliği garantiye alınamamaktadır. Eylül ayında firma ile keşifleri yapılmış olup projelerin çizilmesi beklenmektedir. | Yetkili Firma | Tamamlandı | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Tamamlandı 14.10.2026 tarihinde proje gelmiştir. Tasarım hacmi uygundur.
138 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-B2KA-UPS-01 2B Server UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihindeki sızdırmazlık testi sebebiyle tüm mahallerin sızdırmazlıkları tekrar elden geçirilmesi planlıdır.
139 | MP Göztepe | Ana Bina / C Blok Kat: 3.Kat | UPS Odası | MPGZT-ANA-CBL-3KAT-UPS-01 3.Kat Anjio UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
140 | MP Göztepe | Ana Bina / C Blok Kat: 3.Kat | UPS Odası | MPGZT-ANA-CBL-3KAT-UPS-01 3.Kat Anjio UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. 05.10.2026 tarihinde planlıdır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihinde planlı olan sızdırmazlık testi, 3 mahalin yapılmasıyla başarısızlık sonuçlandığı için teste ara verilmiş olup mahallerin tekrar sızdırmazlığının sağlanması üzerinde çalışma yapılması planlıdır.
141 | MP Göztepe | Ana Bina / C Blok Kat: 3.Kat | UPS Odası | MPGZT-ANA-CBL-3KAT-UPS-01 3.Kat Anjio UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor 05.10.2026 tarihindeki sızdırmazlık testi sebebiyle tüm mahallerin sızdırmazlıkları tekrar elden geçirilmesi planlıdır.
142 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-SO-01 5.Kat Sistem Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluğu yaklaşık 1 cm'dir. Sızdırmazlığa etkisinin tespitine yönelik test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
143 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-KP-01 5.Kat Elektrik Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluğu yaklaşık 1,2 cm'dir. Sızdırmazlığa etkisinin tespitine yönelik test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
144 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-SO-02 6.Kat Sistem Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluğu yaklaşık 1,5 cm'dir. Sızdırmazlığa etkisinin tespitine yönelik test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
210 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-KP-01 6.Kat Elektrik Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluğu yaklaşık 1,5 cm'dir. Sızdırmazlığa etkisinin tespitine yönelik test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
224 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-KP-01 7.Kat Elektrik Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluğu yaklaşık 1 cm'dir. Sızdırmazlığa etkisinin tespitine yönelik test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
238 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-SO-01 7.Kat Sistem Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluğu yaklaşık 1,6 cm'dir. Sızdırmazlığa etkisinin tespitine yönelik test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
265 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-SO-01 8.Kat Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Testi yapılmış ancak gaz tutma süresi standart sınırın (10 dk) altında kalarak başarısız olmuştur; sızdırmazlık iyileştirmesi ve yeniden test gerekli. 28.09.2026 tarihli testte, başarısız olmuştur. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 28.09.2026 tarihinde yapılan teste 1,9 dk gazın tutulmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Tekrar sızdırmazlığının sağlanması üzerinde çalışma yapılması planlıdır.
266 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-SO-01 8.Kat Sistem Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluğun yaklaşık 1,8 cm olduğu gözlemlenmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
267 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-SO-01 8.Kat Sistem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 28.09.2026 tarihinde yapılan ölçümde; tahmini olarak en az 448cm2 alanın daha korunması gerektiği belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 01.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
268 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-KP-01 8.Kat Elektrik Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Testi yapılmış ancak gaz tutma süresi standart sınırın (10 dk) altında kalarak başarısız olmuştur; sızdırmazlık iyileştirmesi ve yeniden test gerekli. 28.09.2026 tarihli testte, başarısız olmuştur. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 28.09.2026 tarihinde yapılan teste 3,2 dk gazın tutulmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Tekrar sızdırmazlığının sağlanması üzerinde çalışma yapılması planlıdır.
269 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-KP-01 8.Kat Elektrik Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluğu yaklaşık 2,5 cm'dir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
270 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-KP-01 8.Kat Elektrik Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 28.09.2026 tarihinde yapılan ölçümde; tahmini olarak en az 185cm2 alanın daha korunması gerektiği belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 01.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
310 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-SO-03 9.Kat Sistem Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. Taze hava kanalı bulunup damper bulunmamaktadır. Vivin inşaat tarafından yapılmasının planlı olduğu belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
311 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-SO-03 9.Kat Sistem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 28.09.2026 tarihinde yapılan ölçümde; tahmini olarak en az 356cm2 alanın daha korunması gerektiği belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 01.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
348 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-KP-01 9.Kat Elektrik Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Taze hava kanalı bulunup damper bulunmamaktadır. Vivin inşaat tarafından yapılmasının planlı olduğu belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
349 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-KP-01 9.Kat Elektrik Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluğun 8 mm.'den fazla olduğu gözlemlenmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
350 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-KP-01 9.Kat Elektrik Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 28.09.2026 tarihinde yapılan ölçümde; tahmini olarak en az 1047cm2 alanın daha korunması gerektiği belirtilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 01.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
517 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-10KA-SO-01 10.Kat Sistem Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Taze hava kanalı bulunup damper bulunmamaktadır. Vivin inşaat tarafından yapılmasının planlı olduğu belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
518 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-10KA-SO-01 10.Kat Sistem Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluk 8 mm.'den fazla olduğu gözlemlenmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
519 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-10KA-SO-01 10.Kat Sistem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 28.09.2026 tarihinde yapılan ölçümde; tahmini olarak en az 690cm2 alanın daha korunması gerektiği belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 01.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
644 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-10KA-KP-01 10.Kat Elektrik Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Vivin inşaat tarafından yapılmasının planlı olduğu belirtilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
645 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-10KA-KP-01 10.Kat Elektrik Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Testi yapılmış ancak gaz tutma süresi standart sınırın (10 dk) altında kalarak başarısız olmuştur; sızdırmazlık iyileştirmesi ve yeniden test gerekli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 28.09.2026 tarihinde yapılan teste 5,1 dk gazın tutulmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Tekrar sızdırmazlığının sağlanması üzerinde çalışma yapılması planlıdır.
646 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-10KA-KP-01 10.Kat Elektrik Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluğu yaklaşık 1,2 cm'dir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
647 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-10KA-KP-01 10.Kat Elektrik Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 28.09.2026 tarihinde yapılan ölçümde; tahmini olarak en az 82cm2 alanın daha korunması gerektiği belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 01.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
648 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-10KA-KP-01 10.Kat Elektrik Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
649 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-10KA-KP-01 10.Kat Elektrik Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
871 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B2KA-EP-01 2B Elektrik Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mahalde klima bulunmakta olup panel entegrasyonu yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 04.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
872 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B2KA-EP-01 2B Elektrik Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
873 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Elektrik Panosu | MPGZT-ANA-B2KA-EP-01 2B Elektrik Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 04.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
874 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | Diğer | MPGZT-ANA-B2KA-DGR-01 2B Kompresör Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altı boşluk yaklaşık 1 cm olduğu gözlemlenmiştir. Sızdırmazlığa etkisinin tespitine yönelik test bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor Sızdırmazlık testi akabinde uygunluğa göre kapı alt boşluğu tekrar değerlendirilecektir.
875 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 1.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-1KAT-SO-01 1.Kat Sistem Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
876 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 1.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-1KAT-SO-01 1.Kat Sistem Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Taze hava kanalı bulunup damper bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
877 | MP Göztepe | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPGZT-ANA-CBL-B1KA-MAH-01 1B Server Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Taze hava kanalı ve emiş bulunup damper bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
878 | MP Göztepe | Ana Bina / B Blok Kat: B1 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 1B Ana UPS Akü Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Emişte damper bulunmamaktadır. Mahalde klima bulunmakta olup panel entegrasyonu yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
879 | MP Göztepe | Ana Bina / B Blok Kat: B1 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 1B Ana UPS Akü Odası | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Renovasyon kapsamında alanda çalışmalar olduğundan manuel moddadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Devam Ediyor Renovasyon çalışmaları sebebiyle manuel modda kullanımı devam edilmektedir.
880 | MP Göztepe | Ana Bina / B Blok Kat: B1 Katı | ADP Pano Odası | MPGZT-ANA-BBL-B1KA-ADP-01 1B ADP Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Emişte damper bulunmamaktadır. Mahalde klima bulunmakta olup panel entegrasyonu yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
881 | MP Göztepe | Ana Bina / B Blok Kat: B1 Katı | ADP Pano Odası | MPGZT-ANA-BBL-B1KA-ADP-01 1B ADP Odası | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Renovasyon kapsamında alanda çalışmalar olduğundan manuel moddadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Devam Ediyor Renovasyon çalışmaları sebebiyle manuel modda kullanımı devam edilmektedir.
882 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-B2KA-UPS-02 2B MR UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mahalde klima bulunmakta olup panel entegrasyonu yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
883 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-B2KA-UPS-01 2B Server UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
884 | MP Göztepe | Ana Bina Kat: B2 Katı | UPS Odası | MPGZT-ANA-B2KA-UPS-01 2B Server UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mahalde klima bulunmakta olup panel entegrasyonu yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
885 | MP Göztepe | Ana Bina / C Blok Kat: 3.Kat | UPS Odası | MPGZT-ANA-CBL-3KAT-UPS-01 3.Kat Anjio UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mahalde klima bulunmakta olup panel entegrasyonu yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
886 | MP Göztepe | Ana Bina / C Blok Kat: 3.Kat | UPS Odası | MPGZT-ANA-CBL-3KAT-UPS-01 3.Kat Anjio UPS Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Yangın algılama ve uyarı paneline uyarı düşmemiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-28 | Devam Ediyor
887 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: Ara Kat | MCC Panosu | MPGZT-ANA-ABL-ARAK-MCC-01 Ara Kat MCC-DDC Pano Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
888 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: Ara Kat | MCC Panosu | MPGZT-ANA-ABL-ARAK-MCC-01 Ara Kat MCC-DDC Pano Odası | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Alandaki renovasyon çalışmalarındaki toz sebebiyle manuel moddadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Devam Ediyor Renovasyon çalışmaları sebebiyle manuel modda kullanımı devam edilmektedir.
889 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: Ara Kat | MCC Panosu | MPGZT-ANA-ABL-ARAK-MCC-01 Ara Kat MCC-DDC Pano Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Mahalin kapısı bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Tamamlandı | 03.10.2026 | 2026-10-08 | Tamamlandı
890 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: Ara Kat | MCC Panosu | MPGZT-ANA-ABL-ARAK-MCC-01 Ara Kat MCC-DDC Pano Odası | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmadığından dolum tarihi verisi bulunmamaktadır. Bakımı yaptırıldığı için bakım etiketi bulunmaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
891 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: Ara Kat | MCC Panosu | MPGZT-ANA-ABL-ARAK-MCC-01 Ara Kat MCC-DDC Pano Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmamaktadır. Vivin'e kurulum yapan firmadan talep edilmesi talep edilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
892 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: Ara Kat | MCC Panosu | MPGZT-ANA-ABL-ARAK-MCC-01 Ara Kat MCC-DDC Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Vivin İnşaat tarafından yapılacağı belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Henüz test yaptırılmamıştır.
893 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: Ara Kat | MCC Panosu | MPGZT-ANA-ABL-ARAK-MCC-01 Ara Kat MCC-DDC Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Renovasyon dönemi ile ara kat içerisinde oluşturulan mahalin kapısı bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Devam Ediyor Renovasyon çalışmaları sebebiyle manuel modda kullanımı devam edilmektedir.
894 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: Ara Kat | MCC Panosu | MPGZT-ANA-ABL-ARAK-MCC-01 Ara Kat MCC-DDC Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Renovasyon dönemi ile ara kat içerisinde oluşturulan mahalin kapısı bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Devam Ediyor Renovasyon çalışmaları sebebiyle manuel modda kullanımı devam edilmektedir.
895 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-SO-01 5.Kat Sistem Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
896 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-SO-01 5.Kat Sistem Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Taze hava kanalı bulunup damper bulunmamaktadır. Vivin inşaat tarafından yapılmasının planlı olduğu belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
897 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-SO-01 5.Kat Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Vivin İnşaat tarafından yapılacağı belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Henüz test yaptırılmamıştır.
898 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-SO-01 5.Kat Sistem Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. Taze hava kanalı bulunup damper bulunmamaktadır. Vivin inşaat tarafından yapılmasının planlı olduğu belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
899 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-SO-01 5.Kat Sistem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 28.09.2026 tarihinde yapılan testlerin başarısız olmasıyla tüm yeni mahallerde açık alanların tekrar elden geçirilmesi ve test tekrarı yaptırılması beklenmektedir.
900 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-SO-01 5.Kat Sistem Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
901 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-SO-01 5.Kat Sistem Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
902 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-KP-01 5.Kat Elektrik Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
903 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-KP-01 5.Kat Elektrik Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Taze hava kanalı bulunup damper bulunmamaktadır. Vivin inşaat tarafından yapılmasının planlı olduğu belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
904 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-KP-01 5.Kat Elektrik Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Vivin İnşaat tarafından yapılacağı belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Henüz test yaptırılmamıştır.
905 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-KP-01 5.Kat Elektrik Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. Taze hava kanalı bulunup damper bulunmamaktadır. Vivin inşaat tarafından yapılmasının planlı olduğu belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
906 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-KP-01 5.Kat Elektrik Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 28.09.2026 tarihinde yapılan testlerin başarısız olmasıyla tüm yeni mahallerde açık alanların tekrar elden geçirilmesi ve test tekrarı yaptırılması beklenmektedir.
907 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-KP-01 5.Kat Elektrik Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
908 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 5.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-5KAT-KP-01 5.Kat Elektrik Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
909 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-SO-02 6.Kat Sistem Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
910 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-SO-02 6.Kat Sistem Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Damperin panel bağlantısı bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
911 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-SO-02 6.Kat Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Vivin İnşaat tarafından planlanacağı belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Henüz test yaptırılmamıştır.
912 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-SO-02 6.Kat Sistem Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damperin panel bağlantısı bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
913 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-SO-02 6.Kat Sistem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 28.09.2026 tarihinde yapılan testlerin başarısız olmasıyla tüm yeni mahallerde açık alanların tekrar elden geçirilmesi ve test tekrarı yaptırılması beklenmektedir.
914 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-SO-02 6.Kat Sistem Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
915 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-SO-02 6.Kat Sistem Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1015 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-KP-01 6.Kat Elektrik Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1016 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-KP-01 6.Kat Elektrik Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Damperin panel bağlantısı bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1017 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-KP-01 6.Kat Elektrik Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Vivin İnşaat tarafından planlanacağı belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Henüz test yaptırılmamıştır.
1018 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-KP-01 6.Kat Elektrik Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damperin panel bağlantısı bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1019 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-KP-01 6.Kat Elektrik Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 28.09.2026 tarihinde yapılan testlerin başarısız olmasıyla tüm yeni mahallerde açık alanların tekrar elden geçirilmesi ve test tekrarı yaptırılması beklenmektedir.
1020 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-KP-01 6.Kat Elektrik Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1021 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 6.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-6KAT-KP-01 6.Kat Elektrik Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1045 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-KP-01 7.Kat Elektrik Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1046 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-KP-01 7.Kat Elektrik Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Damperin panel bağlantısı bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1047 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-KP-01 7.Kat Elektrik Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Vivin İnşaat tarafından planlanacağı belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Henüz test yaptırılmamıştır.
1048 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-KP-01 7.Kat Elektrik Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damperin panel bağlantısı bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1049 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-KP-01 7.Kat Elektrik Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 28.09.2026 tarihinde yapılan testlerin başarısız olmasıyla tüm yeni mahallerde açık alanların tekrar elden geçirilmesi ve test tekrarı yaptırılması beklenmektedir.
1050 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-KP-01 7.Kat Elektrik Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1051 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-KP-01 7.Kat Elektrik Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1059 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-SO-01 7.Kat Sistem Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1060 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-SO-01 7.Kat Sistem Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Damperin panel bağlantısı bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1061 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-SO-01 7.Kat Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. 05.10.2026 tarihinde planlıdır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Henüz test yaptırılmamıştır.
1062 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-SO-01 7.Kat Sistem Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damperin panel bağlantısı bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1063 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-SO-01 7.Kat Sistem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlığın tam olduğunun garantiye alınabilmesine ilişkin test bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 28.09.2026 tarihinde yapılan testlerin başarısız olmasıyla tüm yeni mahallerde açık alanların tekrar elden geçirilmesi ve test tekrarı yaptırılması beklenmektedir.
1064 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-SO-01 7.Kat Sistem Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1065 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 7.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-7KAT-SO-01 7.Kat Sistem Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1094 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-SO-01 8.Kat Sistem Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1095 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-SO-01 8.Kat Sistem Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Damperin panel bağlantısı bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1096 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-SO-01 8.Kat Sistem Odası | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmadığından dolum tarihi verisi bulunmamaktadır. Bakımı yaptırıldığı için bakım etiketi bulunmaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1097 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-SO-01 8.Kat Sistem Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmamaktadır. Vivin'e kurulum yapan firmadan talep edilmesi talep edilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1098 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-SO-01 8.Kat Sistem Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damperin panel bağlantısı bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1099 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-SO-01 8.Kat Sistem Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1100 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-SO-01 8.Kat Sistem Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1109 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-KP-01 8.Kat Elektrik Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1110 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-KP-01 8.Kat Elektrik Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Damperin panel bağlantısı bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1111 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-KP-01 8.Kat Elektrik Odası | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmadığından dolum tarihi verisi bulunmamaktadır. Bakımı yaptırıldığı için bakım etiketi bulunmaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1112 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-KP-01 8.Kat Elektrik Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmamaktadır. Vivin'e kurulum yapan firmadan talep edilmesi talep edilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1113 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-KP-01 8.Kat Elektrik Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damperin panel bağlantısı bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1114 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-KP-01 8.Kat Elektrik Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1115 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 8.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-8KAT-KP-01 8.Kat Elektrik Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1116 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-SO-03 9.Kat Sistem Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1117 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-SO-03 9.Kat Sistem Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Taze hava kanalı bulunup damper bulunmamaktadır. Vivin inşaat tarafından yapılmasının planlı olduğu belirtilmiştir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1118 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-SO-03 9.Kat Sistem Odası | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmadığından dolum tarihi verisi bulunmamaktadır. Bakımı yaptırıldığı için bakım etiketi bulunmaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1119 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-SO-03 9.Kat Sistem Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmamaktadır. Vivin'e kurulum yapan firmadan talep edilmesi talep edilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1120 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-SO-03 9.Kat Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Testi yapılmış ancak gaz tutma süresi standart sınırın (10 dk) altında kalarak başarısız olmuştur; sızdırmazlık iyileştirmesi ve yeniden test gerekli. 28.09.2026 tarihli testte, başarısız olmuştur. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 28.09.2026 tarihinde yapılan teste 2,4 dk gazın tutulmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Tekrar sızdırmazlığının sağlanması üzerinde çalışma yapılması planlıdır.
1121 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-SO-03 9.Kat Sistem Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1122 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-SO-03 9.Kat Sistem Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1154 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-KP-01 9.Kat Elektrik Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1155 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-KP-01 9.Kat Elektrik Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Taze hava kanalı bulunup damper bulunmamaktadır. Vivin inşaat tarafından yapılmasının planlı olduğu belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1156 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-KP-01 9.Kat Elektrik Odası | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmadığından dolum tarihi verisi bulunmamaktadır. Bakımı yaptırıldığı için bakım etiketi bulunmaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1157 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-KP-01 9.Kat Elektrik Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmamaktadır. Vivin'e kurulum yapan firmadan talep edilmesi talep edilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1158 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-KP-01 9.Kat Elektrik Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 28.09.2026 tarihli testte, başarısız olmuştur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 01.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup açık alanların tekrar elden geçirilmesi ve akabinde test tekrarı yaptırılması beklenmektedir.
1159 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-KP-01 9.Kat Elektrik Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1160 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 9.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-9KAT-KP-01 9.Kat Elektrik Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1564 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-10KA-SO-01 10.Kat Sistem Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Emiş bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1565 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-10KA-SO-01 10.Kat Sistem Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Taze hava kanalı bulunup damper bulunmamaktadır. Vivin inşaat tarafından yapılmasının planlı olduğu belirtilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1566 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-10KA-SO-01 10.Kat Sistem Odası | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmadığından dolum tarihi verisi bulunmamaktadır. Bakımı yaptırıldığı için bakım etiketi bulunmaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1567 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-10KA-SO-01 10.Kat Sistem Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmamaktadır. Vivin'e kurulum yapan firmadan talep edilmesi talep edilmiştir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1568 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-10KA-SO-01 10.Kat Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - 28.09.2026 tarihli testte, başarısız olmuştur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 01.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup açık alanların tekrar elden geçirilmesi ve akabinde test tekrarı yaptırılması beklenmektedir.
1569 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-10KA-SO-01 10.Kat Sistem Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1570 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Sistem Odası | MPGZT-ANA-ABL-10KA-SO-01 10.Kat Sistem Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Söndürme sistemi panel ve tüpleri mahal dışındadır fakat yetkisiz erişimini engellemeye yönelik koruma vb. uygulama bulunmamaktadır. (Konsept gereği yapılmasına onay verilmediği belirtilmiştir.) | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor Vivin tarafından konsept gereği yaptırılmasına uygunluk verilmediği belirtilmiştir.
1888 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-10KA-KP-01 10.Kat Elektrik Odası | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmadığından dolum tarihi verisi bulunmamaktadır. Bakımı yaptırıldığı için bakım etiketi bulunmaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
1889 | MP Göztepe | Ana Bina / A Blok Kat: 10.Kat | Kat Panosu | MPGZT-ANA-ABL-10KA-KP-01 10.Kat Elektrik Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Tüp üzerinde bilgi etiketi bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | Vivin beklenmektedir. | Devam Ediyor 06.10.2026 tarihinde Vivin inşaat'a bildirilmiş olup yaptırılması beklenmektedir.
532 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-ABL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
533 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-ABL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Damper yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
534 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-ABL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Kablo uçları çekilmiş olup sisteme entegre edilmelidir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
535 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-ABL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - periyodik kontrol raporlar yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
536 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-ABL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Kapı üzerinde tehlike uyarı levhası yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
537 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-ABL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Door Fan Test raporu yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
538 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-ABL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle ilgili bilgi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
539 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-ABL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damper yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
540 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-ABL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapılar ahşap yapıdadır uygun değildir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
541 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-ABL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. Alanda Aerosol tipi söndürme sistemi kuruludur sızdırmazlık yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
620 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Sistem Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. Sistem odasında bulunan kablo geçişlerindeki açıklıklar ve tavanda bulunan müdehale kapakları kapatılmalı sızdırmazlık sağlanmalıdır, Sistem odasının iki ayrı cam ile bölmelendirildiği gözlemlenmiş kırmızı alçıpanla duvar örülmesi gerekmektedir, | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
621 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Sistem Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığına mağruz kalmaktadır, Sistem odası parçalı cam ile bölmelendirildiğinden dolayı sızdırmazlık yoktur, Sistem odası içerisinde kablo kanalları ve tavan açıklıkları bulunmaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1517 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1518 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Sistem tamamlanmamıştır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1519 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Sistem tamamlanmamıştır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1520 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Sistem tamamlanmamıştır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1521 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Sistem tamamlanmamıştır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1522 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - periyodik kontrol raporlar yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1523 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Sistem tamamlanmamıştır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1524 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Sistem tamamlanmamıştır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1525 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Enerji kesilmesi gerektiğinden sistem tamamlanmamıştır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1526 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Sistem tamamlanmamıştır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1527 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sistem tamamlanmamıştır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1528 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Sisteme devrede değildir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1529 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Alana tüp konuşlandırılmamıştır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1530 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Giriş kapısında tehlike uyarı levhası yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1531 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Alanda tüp bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1532 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Alanda tüp bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1533 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Door Fan Test raporu yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1534 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle ilgili bilgi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1535 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damper bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1536 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Fitil ve contalar değiştirilmeli sızdırmazlık sağlanmalıdır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1537 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. Trafo içi sızdırmazlıkların yapılması gerekmektedir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1538 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Gaz tüpleri montajı yapılmadı fakat doğrudan güneş ışığına mağruz kalacaklar konumlandırılan bölgede | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1539 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri alana konuşlandırılmamıştır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1575 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1576 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - damper bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1577 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Kablo uçları çelikmiş sisteme entegre edilmelidir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1578 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - periyodik kontrol raporları yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1579 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1580 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Door Fan Test raporu yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1581 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle bilgi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1582 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alanda damper yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1583 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. sızdırmazlık yoktur, tavanda ve duvarlarda açıklıklar bulunmaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1584 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Doğrudan güneş ışığına mağruz kalmaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1585 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Mahal dışında erişime açık konumdadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1616 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 1. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-DBL-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1617 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 1. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-DBL-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Alanda damper bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1618 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 1. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-DBL-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Kablo uçları çıkarılmış olup sisteme entegre edilmelidir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1619 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 1. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-DBL-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - periyodik kontrol raporları bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1620 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 1. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-DBL-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Door Fan Test raporu yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1621 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 1. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-DBL-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle ilgili bildi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1622 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 1. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-DBL-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alanda damper bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1623 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 1. Kat | Diğer | MPSTA-ANA-DBL-1KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. asma kat depo içerisinde bulunan kimyasal depo alanında sızdırmazlık yapılmalıdır, alanda Aerosol gazlı söndürme sistemi kuruludur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1633 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1634 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Damper yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1635 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Kablo uçları çekilmiş olup sisteme entegre edilmelidir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1636 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - periyodik kontrol raporları yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1637 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1638 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Door Fan Test raporu yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1639 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle ilgili bilgi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1640 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damper bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1641 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Yangın kapısının değişimi gerekmektedir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1642 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. sızdırmazlık yapılması gerekmektedir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1643 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri ortak alanda koridorda bulunmaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1656 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1657 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Damper bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1658 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - kablo uçları çekilmiş olup sisteme entegre edilmelidir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1659 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - periyodik kontrol raporları bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1660 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1661 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Door Fan Test raporu yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1662 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle bilgi bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1663 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damper bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1664 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı altları açıktır, alanda bölmelendirme yapılmalıdır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1665 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. alanda sızdırmazlık bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1666 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / B Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-BBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri ortak alanda koridorda bulunmaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1682 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-DBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1683 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-DBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Damper bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1684 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-DBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - kablo uçları çelikmiş olup sisteme entegre edilmelidir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1685 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-DBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - periyodik kontrol raporları yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1686 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-DBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - ayrı nozul koruması yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1687 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-DBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Fan Test raporu yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1688 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-DBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle ilgili bilgi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1689 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-DBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damper bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1690 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-DBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. sızdırmazlık sağlanmalıdır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1691 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / D Blok Kat: 5. Kat | ADP Pano Odası | MPSTA-ANA-DBL-5KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - gaz tüpleri doğrudan güneş ışığına mağruz kalmaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1695 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1696 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Damper bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1697 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - kablo uçları çekilmiş olup entegre edilmelidir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1698 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - periyodik kontrol raporları bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1699 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1700 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - koruma bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1701 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Fan Test raporu bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1702 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle bilgi bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1703 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alanda damper yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1704 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Yangın kapılarının değişmesi gerekmektedir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1705 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. Alanda sızdırmazlık bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1706 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - gaz tüpleri doğrudan güneş ışığına mağruz kalmaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1744 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi yoktur | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1745 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Damper bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1746 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Kablo uçları çıkarılmış sisteme entegre edilmesi beklenmektedir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1747 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Periyodik kontrole dair evrak bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1748 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1749 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - ayrı nozul koruması bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1750 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test raporu bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1751 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumluluk bilinmemektedir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1752 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | UPS Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damper bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Çalışmalar devam etmektedir.
1782 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Sistem Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Çalışmalar devam etmektedir.
1783 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Sistem Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test raporu bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Çalışmalar devam etmektedir.
1784 | MP İstanbul Onkoloji | Ana Bina / C Blok Kat: 5. Kat | Sistem Odası | MPSTA-ANA-CBL-5KAT-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle ilgili evrak bulunmamaktadır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-10 | Çalışmalar devam etmektedir.
828 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPZMI-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Firma tarafından sistem kurulup 5 gün sürecek tamamlanacak
829 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPZMI-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Bir hafta sürecek tamamlanacak
830 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPZMI-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel Yangın İhbar sistemine bağlı değildir. Sadece oda içinde ikinci senaryoya panele bağlı ayrı bir duman dedektörümüz bulunmaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-21 | Siteme entegrasyonu yapılacak
831 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPZMI-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Raporda sızdırmazlık raporu yok. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-24 | Periyodik kontrol yapılacak
832 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPZMI-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Rapor bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Sistem kurulduktan bakımlar yapıldıktan sonra testi yapılacak
833 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPZMI-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapanmıyor | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-21 | Anka firmasından yapılması sağlanacak.
834 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Hücre Odası | MPZMI-ANA-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Yapmıyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-21 | Firma tarafından sistem kurulup 5 gün sürecek tamamlanacak
835 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Hücre Odası | MPZMI-ANA-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - çalışmıyor | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Bir hafta sürecek tamamlanacak
836 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Hücre Odası | MPZMI-ANA-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel Yangın İhbar sistemine bağlı değildir. Sadece oda içinde ikinci senaryoya panele bağlı ayrı bir duman dedektörümüz bulunmaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-21 | Siteme entegrasyonu yapılacak
837 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Hücre Odası | MPZMI-ANA-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Raporda sızdırmazlık raporu görülmedi durumdadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-24 | Periyodik kontrol yapılacak
838 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Hücre Odası | MPZMI-ANA-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapanmıyor. Oda kapıları boşluklu | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-21 | Anka firmasından yapılması sağlanacak.
839 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPZMI-ANA-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Bulunmuyor | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-21 | Firma tarafından sistem kurulup 5 gün sürecek tamamlanacak
840 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPZMI-ANA-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Havalandırma sistemi çalışmıyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Bir hafta sürecek tamamlanacak
841 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPZMI-ANA-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel Yangın İhbar sistemine bağlı değildir. Sadece oda içinde ikinci senaryoya panele bağlı ayrı bir duman dedektörümüz bulunmaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-21 | Siteme entegrasyonu yapılacak
842 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPZMI-ANA-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Raporda sızdırmazlık bulunmuyor olarak belirlendi. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-24 | Periyodik kontrol yapılacak
843 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPZMI-ANA-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - sağlamıyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Sistem kurulduktan bakımlar yapıldıktan sonra testi yapılacak
844 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPZMI-ANA-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - karşılamıyor | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-21 | Anka firmasından yapılması sağlanacak.
845 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPZMI-ANA-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - yok. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Duman durdurucu mastik ile kapatılmış olup ayrıca kısmi eskimiş yıpranmış conta bakımları tamamlanacak
846 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Trafo Odası | MPZMI-ANA-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Oda kapıları damberli kapı. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Duman durdurucu mastik ile kapatılmış olup ayrıca kısmi eskimiş yıpranmış conta bakımları tamamlanacak
849 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | MPZMI-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - yok. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-21 | Firma tarafından sistem kurulup 5 gün sürecek tamamlanacak
850 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | MPZMI-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Bağlı değil | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Bir hafta sürecek tamamlanacak
851 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | MPZMI-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel Yangın İhbar sistemine bağlı değildir. Sadece oda içinde ikinci senaryoya panele bağlı ayrı bir duman dedektörümüz bulunmaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-21 | Siteme entegrasyonu yapılacak
852 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | MPZMI-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Bakım raporunda sızdırmazlık testi mevcut olmadığı belirtilmiştir. Rapor var. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-24 | Periyodik kontrol yapılacak
853 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | MPZMI-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Raporu eksik. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Sistem kurulduktan bakımlar yapıldıktan sonra testi yapılacak
854 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | MPZMI-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapanmıyor | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-21 | Anka firmasından yapılması sağlanacak.
855 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Diğer | MPZMI-ANA-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık raporu eksik. Havalandırma boşluğu bulunmaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Duman durdurucu mastik ile kapatılmış olup ayrıca kısmi eskimiş yıpranmış conta bakımları tamamlanacak
856 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | MPZMI-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Firma tarafından sistem kurulup 5 gün sürecek tamamlanacak
857 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | MPZMI-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel Yangın İhbar sistemine bağlı değildir. Sadece oda içinde ikinci senaryoya panele bağlı duman dedektörümüz bulunmaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-21 | Siteme entegrasyonu yapılacak
858 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | MPZMI-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Raporda sızdırmazlık olmaması eksik yazılmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-24 | Periyodik kontrol yapılacak
859 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | MPZMI-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Rapor yok. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Sistem kurulduktan bakımlar yapıldıktan sonra testi yapılacak
861 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPZMI-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-21 | Firma tarafından sistem kurulup 5 gün sürecek tamamlanacak
862 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPZMI-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 Çalışması durumunda havalandırma sistemini durduran sistem bulunmuyor | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Bir hafta sürecek tamamlanacak
863 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPZMI-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel Yangın İhbar sistemine bağlı değildir. Sadece oda içinde ikinci senaryoya panele bağlı duman dedektörümüz bulunmaktadır. FM200 Çalışmasına bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-21 | Siteme entegrasyonu yapılacak
864 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPZMI-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Sızdırmazlık testi olmadığı için eksik onaylanmıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-24 | Periyodik kontrol yapılacak
865 | MP İzmir | Ana Bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | MPZMI-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi raporu bulunmuyor | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Sistem kurulduktan bakımlar yapıldıktan sonra testi yapılacak
866 | MP İzmir | Ana Bina Kat: 0. Kat | IT Pano Odası | MPZMI-ANA-0KAT-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - fm200 çalışınca havalandırmayı kesen damberi durduran sistem bulunmuyor | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Bir hafta sürecek tamamlanacak
867 | MP İzmir | Ana Bina Kat: 0. Kat | IT Pano Odası | MPZMI-ANA-0KAT-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Oda içinde bulunan senaryoya yani panele bağlı bir ek duman dedektörü var fakat oda fm200 çalışması senaryoyu çalıştırmıyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-21 | Siteme entegrasyonu yapılacak
868 | MP İzmir | Ana Bina Kat: 0. Kat | IT Pano Odası | MPZMI-ANA-0KAT-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Sızdırmazlık testi olmaması dışında tamam | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-24 | Periyodik kontrol yapılacak
869 | MP İzmir | Ana Bina Kat: 0. Kat | IT Pano Odası | MPZMI-ANA-0KAT-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Rapor bulunmuyor | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Sistem kurulduktan bakımlar yapıldıktan sonra testi yapılacak
870 | MP İzmir | Ana Bina Kat: 0. Kat | IT Pano Odası | MPZMI-ANA-0KAT-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Boşluklar mevcut | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Duman durdurucu mastik ile kapatılmış olup ayrıca kısmi eskimiş yıpranmış conta bakımları tamamlanacak
1 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Arşiv Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | Arşiv alanı alçıpan yangın kapısı ve sızdırmazlık uygulaması tamamlandığında test yaptırılacaktır.
2 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Arşiv Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın tarafından denetim ve ölçümler yapıldı, rapor bekleniyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka yangın tarafından ölçümler yapıldı, rapor bekleniyor.
10 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Arşiv Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Tahliye sistemi mevcut değil. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-12 | Tahliye sistemi için keşif çalışması yapılmaktadır. Yerel firmadan keşif istendi.Rapor ve teklif beklenmektedir.
11 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Arşiv Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın ihbar sistemine entegre değil. Kendi alarm sistemi mevcut. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-12 | Sözleşmemiz bulunan yangın firması ile görüşüldü.Teklif beklenmektedir.
12 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Arşiv Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Teknik Hizmetler teklif almış ,satın alma süreci başlamıştır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | Arşiv alanı için sızdırmazlık çalışması kapsamında yangın kapılarının değişimi yapılacaktır. Teklifler alınmış satınalma süreci başlamıştır.
13 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Arşiv Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. Teknik Hizmetler teklif almış ,satın alma süreci başlamıştır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | Arşiv tadilatı yapıldığında sızdırmazlık tamamlanacaktır.
59 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Sunucu Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın algılama sistemine bağlı değil. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-12 | Sözleşmemiz bulunan yangın firması ile görüşüldü.Teklif beklenmektedir.
60 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Sunucu Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın tarafından denetim ve ölçümler yapıldı. Rapor bekleniyor. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka yangın tarafından ölçümler yapıldı, rapor bekleniyor.
61 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | Arşiv tadilatı ile birlikte sızdırmazlık uygulaması yapılacaktır.
62 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın tarafından denetim ve ölçümler yapılmış rapor beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-12 | Anka yangın tarafından ölçümler yapıldı, rapor bekleniyor.
63 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık yapılmış ancak sızdırmazlık testi yapılmamış ve rapor bulunmamaktadır. Teknik Hizmetler teklif almış ,satın alma süreci başlamıştır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | Sızdırmazlık uygulaması sonrasında testler yaptırılacaktır.
64 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık yapılmış ancak sızdırmazlık testi yapılmamış ve rapor bulunmamaktadır. Teknik Hizmetler teklif almış ,satın alma süreci başlamıştır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | Sızdırmazlık uygulaması yaptırılacaktır. Teklfiler alınmıştır.Satınalma süreci beklenmektedir.
65 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Sızdırmazlık yapılmış ancak sızdırmazlık testi yapılmamış ve rapor bulunmamaktadır. Teknik Hizmetler teklif almış ,satın alma süreci başlamıştır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 |  | Evet
818 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Arşiv Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın Damperi temini için Teknik Hizmetler teklif almış ,satın alma süreci başlamıştır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | Arşiv tadilatı ile birlikte damper bağlantılarıda yapılacaktır.Teklifler alınmış satınalma süreci beklenmektedir.
819 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Arşiv Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. Teknik Hizmetler teklif almış ,satın alma süreci başlamıştır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | Arşiv tadilatı ile birlikte damper bağlantılarıda yapılacaktır.Teklifler alınmış satınalma süreci beklenmektedir.
820 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Arşiv Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Arşiv odası bulunan alan aynı zamanda soyunma odası olarak da kullanılmaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-12 | Kapı değişimi ve kartlı geçiş sistemi için keşif çalışması yapılmaktadır.
821 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Sunucu Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Tahliye sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-12 | Tahliye sistemi için keşif çalışması yapılmaktadır. Yerel firmadan keşif istendi.Rapor ve teklif beklenmektedir.
822 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Sunucu Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | Server odası alçıpan, yangın kapısı ve sızdırmazlık uygulaması tamamlandığında test yaptırılacaktır.Teklifler alınmış satınalma süreci başlamıştır.
823 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Sunucu Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Yanmaz Alçıpan ile tavan ve zemin kaplanacak. Teknik Hizmetler teklif almış ,satın alma süreci başlamıştır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | Server odası tadilatı kapsamında kapı değiştirilecektir.Teklifler alınmış satınalma süreci başlamıştır.
824 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Sunucu Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Teknik Hizmetler teklif almış ,satın alma süreci başlamıştır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-11-30 | Server odası tadilatı ile birlikte sızdırmazlık uygulaması yapılacaktır.
825 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Tahliye sistemi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-12 | Tahliye sistemi için keşif çalışması yapılmaktadır. Yerel firmadan keşif istendi.Rapor ve teklif beklenmektedir.
826 | MP Ordu | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPORD-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın algılama sistemine bağlı değil. Güvenliğe bağlı yangın sirenleri mevcut. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-12 | Sözleşmemiz bulunan yangın firması ile görüşüldü.Teklif beklenmektedir.
549 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 1. Kat | Sunucu Odası | MPSEY-ANA-ABL-1KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mekanik/doğal tahliye sistemi yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
550 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 1. Kat | Sunucu Odası | MPSEY-ANA-ABL-1KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Havalandırma durdurma otomasyonu yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
551 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 1. Kat | Sunucu Odası | MPSEY-ANA-ABL-1KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Yangın ihbar sistemine entegre değil | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
552 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 1. Kat | Sunucu Odası | MPSEY-ANA-ABL-1KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Periyodik kontrol raporunda sızdırmazlık uygunsuz olarak belirtilmiş | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
553 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 1. Kat | Sunucu Odası | MPSEY-ANA-ABL-1KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Ayrı nozul koruması yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
554 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 1. Kat | Sunucu Odası | MPSEY-ANA-ABL-1KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Firma tarafından sızdırmazlıklar tamamlanınca test yaptırılacak | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
555 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 1. Kat | Sunucu Odası | MPSEY-ANA-ABL-1KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
556 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 1. Kat | Sunucu Odası | MPSEY-ANA-ABL-1KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
557 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 1. Kat | Sunucu Odası | MPSEY-ANA-ABL-1KAT-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
558 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 6. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-ABL-6KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - mekanik/doğal tahliye sistemi yok, havalandırma tesisatı yenilenecek bu sırada yapılacak | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
559 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 6. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-ABL-6KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Havalandırma durdurma otomasyonu yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
560 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 6. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-ABL-6KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Yangın ihbar sistemine entegre değil | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
561 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 6. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-ABL-6KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Periyodik kontrol raporunda sızdırmazlık uygunsuz olarak belirtilmiş | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
562 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 6. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-ABL-6KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Ayrı nozul koruması yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
563 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 6. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-ABL-6KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
564 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 6. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-ABL-6KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
565 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 6. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-ABL-6KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
566 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 6. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-ABL-6KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
567 | MP Seyhan | Ana Bina / A blok Kat: 6. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-ABL-6KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - UPS odasının dış alanında tüp yeterli alan olmadığı için içeriye yapılmış | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
578 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | MPSEY-ANA-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Tahliye sistemi yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
579 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | MPSEY-ANA-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Havalandırma durdurma otomasyonu mevcut değil | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
580 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | MPSEY-ANA-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın sistemine entegre değil | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
581 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | MPSEY-ANA-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Periyodik kontrol raporunda sızdırmazlık uygunsuz olarak belirtilmiş | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
582 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | MPSEY-ANA-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Ayrı nozul koruması yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
583 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | MPSEY-ANA-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Sızdırmazlık için firma inşaatı bittikten sonra test yaptırılacak | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
584 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | MPSEY-ANA-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
585 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | MPSEY-ANA-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
586 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | ADP Pano Odası | MPSEY-ANA-0KAT-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
587 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSEY-ANA-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Doğal tahliye sistemi yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
588 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSEY-ANA-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Havalandırma durdurma otomasyonu yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
589 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSEY-ANA-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Periyodik kontrol raporunda sızdırmazlık uygunsuz olarak belirtilmiş | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
590 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSEY-ANA-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Ayrı nozul koruması yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
591 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSEY-ANA-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Tam sızdırmazlık firma tarafından tamamlandıktan sonra test yapılacak | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
592 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSEY-ANA-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
593 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSEY-ANA-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
594 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Trafo Odası | MPSEY-ANA-0KAT-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
595 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSEY-ANA-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - doğal tahliye sistemi yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
596 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSEY-ANA-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Havalandırma durdurma otomasyonu yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
597 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSEY-ANA-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Yangın ihbar sistemine entegre değil | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
598 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSEY-ANA-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
599 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSEY-ANA-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
600 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSEY-ANA-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
601 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSEY-ANA-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
602 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Diğer | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - B blok geneli havalandırma tesisatı yenilenirken yapılacak | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
603 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Diğer | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - havalandırma durdurma otomasyonu yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
604 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Diğer | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın sistemine entegre değil | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
605 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Diğer | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Periyodik kontrol raporunda sızdırmazlık uygunsuz olarak belirtilmiş | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
606 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Diğer | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Firma tarafından tam sızdırmazlık sağlandıktan sonra test yaptırılacak | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
607 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Diğer | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
608 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Diğer | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
609 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Diğer | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Firma tarafından yapılacak | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
612 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Elektrik Panosu | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Tüm bloğun Havalandırma tesisatı yenilenecek, bu sırada yapılacak | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
613 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Elektrik Panosu | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Havalandırma durdurma otomasyonu yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
614 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Elektrik Panosu | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Yangın ihbar sistemine entegre değil | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
615 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Elektrik Panosu | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Periyodik kontrol raporunda sızdırmazlık uygunsuz olarak belirtilmiş | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
616 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Elektrik Panosu | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Tam sızdırmazlık için firma inşaatı bittikten sonra yaptırılacak | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
617 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Elektrik Panosu | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
618 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Elektrik Panosu | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
619 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Elektrik Panosu | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Firma ile görüşme sağlandı, kısa zamanda yapılacak | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
622 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Doğal tahliye sistemi yok tüm bloğun havalandırma tesisatı değişecek bu işlem sırasında yapılacak | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
623 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Havalandırma durdurma otomasyonu yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
624 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - İhbar sistemine entegre değil | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
625 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Periyodik kontrol raporlarında sızdırmazlık uygunsuz olarak belirtilmiş. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
626 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Açıklıklar ve uygunsuzluklar için firma gelecek, firma işlemlerini bitirdikten sonra test yaptırılacak | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
627 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
628 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
629 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Firma ile görüşme sağlandı, Ankara hastanelerinden sonra buraya gelecekler | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
630 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Tahliye sistemi yok, havalandırma tesisatı tüm bloğa yapılacak sonrasında tamamlanacak | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
631 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Havalandırma durdurma otomasyonu yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
632 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Yangın ihbar sistemine entegre değildir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
633 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Periyodik kontrol raporunda sızdırmazlıklar uygunsuz olarak belirtilmiş. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
634 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Nozul koruması mevcut değil | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
635 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
636 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
637 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
638 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
639 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpü mahal içerisinde , mahal dışı acil çıkış koridorunda olduğu için tüp dışarıda olduğunda sedye geçişini ve kaçışı engellemektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
1753 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSEY-ANA-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Ayrı nozul koruması yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
1754 | MP Seyhan | Ana Bina Kat: 0. Kat | Medikal Gaz Odası | MPSEY-ANA-0KAT-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Medikal gaz odası hastane bahçesinde olduğu için tüp dışarıda güneş ışığına maruz kalıyor | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
1755 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Diğer | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Ayrı nozul koruması bulunmuyor | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
1774 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: 3. Kat | Elektrik Panosu | MPSEY-ANA-BBL-3KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Ayrı nozul koruması mevcut değil | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
1785 | MP Seyhan | Ana Bina / B blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | MPSEY-ANA-BBL-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Ayrı nozul koruması bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-02 | Sectıon firması ile görüşüldü, teklif alındı hastane geneli tüm sızdırmazlık eksiklikleri firma tarafından aralık ayına kadar tamamlanacak
461 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - karşılamıyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
462 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - test edilmemiş | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
463 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - tüp yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
464 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - tüpler yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
465 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
466 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - tüpler henüz konmadı | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
467 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - tüpler henüz konmadı | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
468 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - test yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
469 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Tam değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
470 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - tüp henüz konmamış | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1192 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-B2KA-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - entegre değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1193 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-B2KA-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - entegre değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1194 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-B2KA-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1195 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-B2KA-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - test yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1196 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-B2KA-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - karşılamıyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1197 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-B2KA-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - karşılamıyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1234 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Trafo Odası | MPTEM-ANA-ANA-B2KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - entegre değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1235 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Trafo Odası | MPTEM-ANA-ANA-B2KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - entegre değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1236 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Trafo Odası | MPTEM-ANA-ANA-B2KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1237 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Trafo Odası | MPTEM-ANA-ANA-B2KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - karşılanmıyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1238 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Trafo Odası | MPTEM-ANA-ANA-B2KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - sızdırmazlık karşılamıyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1239 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Hücre Odası | MPTEM-ANA-ANA-B2KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - entegre değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1240 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Hücre Odası | MPTEM-ANA-ANA-B2KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - entegre değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1241 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Hücre Odası | MPTEM-ANA-ANA-B2KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - rapor yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1252 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - entegre değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1253 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - entegre değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1254 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - eksiklikler tamamlanma aşamasında | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1255 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - kapı yeni yapılıyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1256 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - test yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1257 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - karşılamıyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1258 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - karşılamıyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1259 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-02 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - karşılamıyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1339 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapanmıyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1340 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - yeterli değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1341 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - tüp henüz konmamış | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1342 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - tüp henüz konmamış | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1478 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | UPS Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - karşlamıyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1511 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | Sistem Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - yapılacak | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1512 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | Sistem Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yapılacak çalışmalar içinde | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1513 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | Sistem Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1514 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | Sistem Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - levha yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1515 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | Sistem Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - yapılmadı | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1516 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | Sistem Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - sızdırmazlık tam değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1624 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | Medikal Gaz Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - entegre değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1625 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | Medikal Gaz Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - entegre değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1626 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | Medikal Gaz Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - entegre değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1627 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | Medikal Gaz Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - karşılamıyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1628 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | Medikal Gaz Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Medikal gaz odası yeni yapıldı rapor yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1629 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | Medikal Gaz Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - karşılamıyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1630 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | Medikal Gaz Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - levha yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1631 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | Medikal Gaz Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - yapılmadı | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1632 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | Medikal Gaz Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - karşılamıyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1669 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | ADP Pano Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1670 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | ADP Pano Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - entegre çalışmıyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1671 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | ADP Pano Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Test yapılmadı hastane içerisinde tadilat bittikten sonra yapılacak | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1672 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | ADP Pano Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - mevcut değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1673 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | ADP Pano Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Rapor yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1674 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | ADP Pano Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - yangın kapısında açıklıklar mevcut | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1675 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. kat | ADP Pano Odası | MPTEM-ANA-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Adp odasında çalışma devam ediyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1707 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-1KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - entegre değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1708 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-1KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - test edilmedi | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1709 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-1KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - dedektör çevresinde engelleyen bariyer mevcut değil | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1710 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-1KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - test henüz yapılmadı | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1711 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-1KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - sızdırmazlık ile ilgili çalışmalar devam ediyor | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1723 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı katı | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-ATKA-SO-02 Elektrik Panosu | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - entegresyon yok | Yetkili Firma | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1724 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı katı | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-ATKA-SO-02 Elektrik Panosu | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - test edilmedi | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1725 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı katı | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-ATKA-SO-02 Elektrik Panosu | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - yok | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1726 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı katı | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-ATKA-SO-02 Elektrik Panosu | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - test henüz yapılmadı | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1727 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı katı | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-ATKA-SO-02 Elektrik Panosu | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Yangın kapısının yeri değiştirilecek | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
1728 | MP Tem | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı katı | Elektrik Panosu | MPTEM-ANA-ANA-ATKA-SO-02 Elektrik Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Yan taraf klima santrali ve daha önceden klima olmadığı için hava alsın diye pencere şeklinde boşluklar yapılmış | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026 | 2026-11-12
334 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-EKB-BBL-B2KA-DGR-01 KOMPRESÖR ODASI | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - KOMPRESÖR ODASINDA BULUNAN HAVALANDIRMA SİSTEMİNDE HAVALANDIRMA DAMPERİ BULUNMAMAKTADIR | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1022 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPTOK-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1023 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPTOK-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1024 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPTOK-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1025 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPTOK-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yetkili kurum periyodik kontrol raporları bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1026 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPTOK-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Güncel Door Fan Test raporu | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1027 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPTOK-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - havalandırma sistemi bulunmamakta klima bulunmkatadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1028 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: 0. Kat | Bilgi İşlem Odası | MPTOK-ANA-ABL-0KAT-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - fm200 sistemi mahal içerisindedir | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1052 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPTOK-EKB-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1053 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPTOK-EKB-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1054 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPTOK-EKB-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1055 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPTOK-EKB-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Güncel Door Fan Test raporu bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1056 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPTOK-EKB-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - havalandırma da damper sistemi bulunmamaktadır, mevcutta 1 adet cam bulunmaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1057 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPTOK-EKB-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. mahal içerisinde açıklıklar mevcuttur, sızdırmazlık sağlanması için açık alanlara yalıtım yapılmalıdır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1058 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: 0. Kat | UPS Odası | MPTOK-EKB-BBL-0KAT-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - gaz tüpleri mahal içerisinde bulunmaktadır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1066 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: 0. Kat | Elektrik Panosu | MPTOK-EKB-BBL-0KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın ihbar sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1067 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: 0. Kat | Elektrik Panosu | MPTOK-EKB-BBL-0KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - fm200 periyodik kontrolü bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1068 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: 0. Kat | Elektrik Panosu | MPTOK-EKB-BBL-0KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Güncel Door Fan Test raporu | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1069 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: 0. Kat | Elektrik Panosu | MPTOK-EKB-BBL-0KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. adp odasında duvarlarda açıklıklar mevcut | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1070 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: 0. Kat | Elektrik Panosu | MPTOK-EKB-BBL-0KAT-EP-01 Elektrik Panosu | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - fm200 sistemi oda içerisindedir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1071 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Medikal Gaz Odası | MPTOK-EKB-BBL-B2KA-MAH-02 Medikal Gaz Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1072 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Medikal Gaz Odası | MPTOK-EKB-BBL-B2KA-MAH-02 Medikal Gaz Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - genel yangın sistemine entegrasyonu bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1073 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Medikal Gaz Odası | MPTOK-EKB-BBL-B2KA-MAH-02 Medikal Gaz Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - fm200 periyodik kontrolü bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1074 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Medikal Gaz Odası | MPTOK-EKB-BBL-B2KA-MAH-02 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - door fan test raporu bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1075 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Medikal Gaz Odası | MPTOK-EKB-BBL-B2KA-MAH-02 Medikal Gaz Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - havalandırma damperi bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1093 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Medikal Gaz Odası | MPTOK-EKB-BBL-B2KA-MAH-02 Medikal Gaz Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - tavan kısmında ses yalıtımı yapılmış olup yalıtım malzemesi altında boşluklar mevcuttur.Mevcut açıklıkların kapatılması gerekmektedir | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1101 | MP Tokat | Ana Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-ANA-BBL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - tahliye sistemi bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1102 | MP Tokat | Ana Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-ANA-BBL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - havalandırma menfezleri sisteme bağlı olarak otomatik kapanacak yeterliliğe sahip olmalı | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1103 | MP Tokat | Ana Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-ANA-BBL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - entegrasyon mevcut değil | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1104 | MP Tokat | Ana Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-ANA-BBL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - nozul altında tesisat boruları vs mevcut | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1105 | MP Tokat | Ana Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-ANA-BBL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. sızdırmazlık raporu mevcut değil | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1106 | MP Tokat | Ana Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-ANA-BBL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - havalandırma sistemi üzerinde menfez bulunmakta olup yetkili firma tarafından fm200 sistemine bağlı damper olarak değiştirilmesi gerekmektedir | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1107 | MP Tokat | Ana Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-ANA-BBL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. asma tavan üzerinde ses yalıtımı mevcut olup , yalıtım malzemesinin düştüğü noktalarda görüleceği üzere asma tavan bağlantılarında boşluklar bulunmaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1108 | MP Tokat | Ana Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-ANA-BBL-B2KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - fm200 tüpü oda içerisindedir | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1123 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | UPS Odası | MPTOK-ANA-ABL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - tahliye sistemi bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1124 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | UPS Odası | MPTOK-ANA-ABL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu bulunmamaktadır | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1125 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | UPS Odası | MPTOK-ANA-ABL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - GENEL YANGIN İHBAR SİSTEMİNE ENTEGRASYON BULUNMAMAKTADIR | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1126 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | UPS Odası | MPTOK-ANA-ABL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 ODALARI İÇİN PERİYODİK KONTROL RAPORU BULUNMAMAKTADIR | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1127 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | UPS Odası | MPTOK-ANA-ABL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - TAVA ÜZERİNE DENK GELEN ALANLAR MEVCUTTUR | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1128 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | UPS Odası | MPTOK-ANA-ABL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. SIZDIRMAZLIK TESTİ YAPTIRILMAMIŞTIR | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1129 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | UPS Odası | MPTOK-ANA-ABL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. ODADA DAMPER SİSTEMİ MEVCUT DEĞİL | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1130 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | UPS Odası | MPTOK-ANA-ABL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. HAVALANDIRMANIN GEÇTİĞİ ALAN PVC KAPLI OLUP YANGINA DAYANIMLI MALZEME İLE DEĞİŞTİRİLMELİDİR. AYRICA ODA İÇERİSİNDE SIZDIRMAZLIĞI ENGELLEYECEK ALANLAR MEVCUTTUR. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1131 | MP Tokat | Ana Bina / A Blok Kat: B2. Kat | UPS Odası | MPTOK-ANA-ABL-B2KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 TÜMLERİ KOMPRESÖR ODASI İÇERİSİNDE BULUNMAKTADIR | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1133 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-EKB-BBL-B2KA-DGR-01 KOMPRESÖR ODASI | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - DOĞAL TAHLİYE SİSTEMİ BULUNMAMAKTADIR | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1134 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-EKB-BBL-B2KA-DGR-01 KOMPRESÖR ODASI | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - YANGIN DAMPER SİSTEMİ OTOMATİK KAPANMA YAPMAMAKTADIR | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1135 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-EKB-BBL-B2KA-DGR-01 KOMPRESÖR ODASI | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - YANGIN İHBAR SİSTEMİNE ENTEGRASYON BULUNMAMAKTADIR | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1136 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-EKB-BBL-B2KA-DGR-01 KOMPRESÖR ODASI | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 ALANLARI PERİYODİK KONTROL RAPORU BULUNMAMAKTADIR | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1137 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-EKB-BBL-B2KA-DGR-01 KOMPRESÖR ODASI | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 TÜPLERİ MAHAL İÇERİSİNDE BULUNMAKTA OLUP MAHAL DIŞINA ALINMALIDIR | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1138 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-EKB-BBL-B2KA-DGR-01 KOMPRESÖR ODASI | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - SIZDIRMAZLIK RAPORU BULUNMAMAKTADIR | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1139 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-EKB-BBL-B2KA-DGR-01 KOMPRESÖR ODASI | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Damper motoru/patlayıcı solenoidi arızalı veya panel bağlantısı yok; yetkili firma tarafından onarılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1140 | MP Tokat | Ek Bina / B Blok Kat: B2. Kat | Diğer | MPTOK-EKB-BBL-B2KA-DGR-01 KOMPRESÖR ODASI | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-31 | Teknik Odaların sızdırmalzığının sağlanması amacı ile Section firması ile birlikte keşif yapılmış ve fiyat teklifi alınmıştır.47264 no lu talep olarak oracle sistemine düşmüştür.SS beklenmektedir.Mevcut FM200 lerin uygun hale getirilmesi ve ilave alınması gereken önlemler ve damper kurulumu ile ilgili Anka yangın firması ile birlikte keşif yapılmıştır. Firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.Sonrasında talep açılarak onaya sunulacaktır.
1856 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | MPYIL-ANA-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test öncesi çalışmalrı devam ediyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | İlk önce alçıpan işleri yapılacaktır.Mahallerin sızdırmazlık testine girmeden önce mahaller sızdırmazlık uygulamaları yapılacaktır. Bu işler için section firması yerinde keşif yapmıştır. Ayrıca mahllerdeki demir doğrama kapılar yangın kapılarıyla değiştirilecektir. Nergi metal firması ayın 13. de yerinde keşif yapacaktır.
1857 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | MPYIL-ANA-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | İlk önce alçıpan işleri yapılacaktır.Mahallerin sızdırmazlık testine girmeden önce mahaller sızdırmazlık uygulamaları yapılacaktır. Bu işler için section firması yerinde keşif yapmıştır. Ayrıca mahllerdeki demir doğrama kapılar yangın kapılarıyla değiştirilecektir. Nergi metal firması ayın 13. de yerinde keşif yapacaktır.
1860 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPYIL-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test öncesi çalışmalrı devam ediyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | İlk önce alçıpan işleri yapılacaktır.Mahallerin sızdırmazlık testine girmeden önce mahaller sızdırmazlık uygulamaları yapılacaktır. Bu işler için section firması yerinde keşif yapmıştır. Ayrıca mahllerdeki demir doğrama kapılar yangın kapılarıyla değiştirilecektir. Nergi metal firması ayın 13. de yerinde keşif yapacaktır.
1861 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | MPYIL-ANA-ANA-B4KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | İlk önce alçıpan işleri yapılacaktır.Mahallerin sızdırmazlık testine girmeden önce mahaller sızdırmazlık uygulamaları yapılacaktır. Bu işler için section firması yerinde keşif yapmıştır. Ayrıca mahllerdeki demir doğrama kapılar yangın kapılarıyla değiştirilecektir. Nergi metal firması ayın 13. de yerinde keşif yapacaktır.
1863 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPYIL-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test öncesi çalışmalrı devam ediyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | İlk önce alçıpan işleri yapılacaktır.Mahallerin sızdırmazlık testine girmeden önce mahaller sızdırmazlık uygulamaları yapılacaktır. Bu işler için section firması yerinde keşif yapmıştır. Ayrıca mahllerdeki demir doğrama kapılar yangın kapılarıyla değiştirilecektir. Nergi metal firması ayın 13. de yerinde keşif yapacaktır.
1864 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | MPYIL-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | İlk önce alçıpan işleri yapılacaktır.Mahallerin sızdırmazlık testine girmeden önce mahaller sızdırmazlık uygulamaları yapılacaktır. Bu işler için section firması yerinde keşif yapmıştır. Ayrıca mahllerdeki demir doğrama kapılar yangın kapılarıyla değiştirilecektir. Nergi metal firması ayın 13. de yerinde keşif yapacaktır.
1865 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPYIL-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test öncesi çalışmalar devam etmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | İlk önce alçıpan işleri yapılacaktır.Mahallerin sızdırmazlık testine girmeden önce mahaller sızdırmazlık uygulamaları yapılacaktır. Bu işler için section firması yerinde keşif yapmıştır. Ayrıca mahllerdeki demir doğrama kapılar yangın kapılarıyla değiştirilecektir. Nergi metal firması ayın 13. de yerinde keşif yapacaktır.
1866 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPYIL-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Yangın kapıları değişecektir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Nergi metal firması yın 13.de yerinde keşif yapacaktır.
1867 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | MPYIL-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | İlk önce alçıpan işleri yapılacaktır.Mahallerin sızdırmazlık testine girmeden önce mahaller sızdırmazlık uygulamaları yapılacaktır. Bu işler için section firması yerinde keşif yapmıştır. Ayrıca mahllerdeki demir doğrama kapılar yangın kapılarıyla değiştirilecektir. Nergi metal firması ayın 13. de yerinde keşif yapacaktır.
1873 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Sistem Odası | MPYIL-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Eklemeler yapılacaktır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2027-02-01 | Anka yangın firması yerinde keşfini tamamlamıştır. FM 200 mahalleri için projelendirmeleri devam etmektedir. Ekibi 10 ay içerisinde hastanemizde olacaktır
1874 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Sistem Odası | MPYIL-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Buton sağlam ve çalışır durumdarı , mahal içerisinde yer almaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2027-02-01 | Anka yangın firması yerinde keşfini tamamlamıştır. FM 200 mahalleri için projelendirmeleri devam etmektedir. Ekibi 10 ay içerisinde hastanemizde olacaktır
1875 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Sistem Odası | MPYIL-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test öncesi çalışmalar devam etmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | İlk önce alçıpan işleri yapılacaktır.Mahallerin sızdırmazlık testine girmeden önce mahaller sızdırmazlık uygulamaları yapılacaktır. Bu işler için section firması yerinde keşif yapmıştır. Ayrıca mahllerdeki demir doğrama kapılar yangın kapılarıyla değiştirilecektir. Nergi metal firması ayın 13. de yerinde keşif yapacaktır.
1876 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Sistem Odası | MPYIL-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damperler yangın algılama sistemine bağlıdır. O sistem iptal edilip fm200 kontrol paneline bağlanacaktır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2027-02-01 | Anka yangın firması yerinde keşfini tamamlamıştır. FM 200 mahalleri için projelendirmeleri devam etmektedir. Ekibi 10 ay içerisinde hastanemizde olacaktır
1877 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Sistem Odası | MPYIL-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Yangın kapısı değişecektir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Nergi metal firması yın 13.de yerinde keşif yapacaktır.
1878 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Sistem Odası | MPYIL-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | İlk önce alçıpan işleri yapılacaktır.Mahallerin sızdırmazlık testine girmeden önce mahaller sızdırmazlık uygulamaları yapılacaktır. Bu işler için section firması yerinde keşif yapmıştır. Ayrıca mahllerdeki demir doğrama kapılar yangın kapılarıyla değiştirilecektir. Nergi metal firması ayın 13. de yerinde keşif yapacaktır.
1879 | MP Yıldızlı | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | Sistem Odası | MPYIL-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Mahal Dışına Taşınacaktır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2027-02-01 | Anka yangın firması yerinde keşfini tamamlamıştır. FM 200 mahalleri için projelendirmeleri devam etmektedir. Ekibi 10 ay içerisinde hastanemizde olacaktır
520 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1. Kat | Diğer | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi yok yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Damper ölçüleri alındı, teklif ve merkez onay süreçleri devam etmektedir.
521 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1. Kat | Diğer | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması sızdırmazlık işlerini tamamladıktan sonra yapılacaktır.
522 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1. Kat | Diğer | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaların Hidrolik hesabı yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | 2 yetkili firma ile görüşülerek keşif yapıldı, hidrolik hesap istendi. Hesap sonuçlarına göre tüplerin yeterlilik durumuna göre tüpler revize edilecek.
523 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1. Kat | Diğer | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Damper ölçüleri alındı, teklif ve merkez onay süreçleri devam etmektedir.
524 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1. Kat | Diğer | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alt açıklığı kapatmak için giyotin yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Yangın kapıları ile birlikte yapılması için firma tarafından keşif ve teklif verme süreçleri tamamlandı. Merkez onayından sonra yapılacak.
525 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1. Kat | Diğer | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | Section firması ile alanda keşifler yapıldı ve merkez onayı tamamlandı. Firma ile iş planlaması yapılarak işe başlanacak.
526 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1. Kat | Diğer | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - IT Pano Odası (Ameliyathane) Gaz tüpleri mahal içerisinde. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | 2 yetkili firma ile görüşülerek keşif yapıldı, hidrolik hesap istendi. Hesap sonuçlarına göre tüplerin yeterlilik durumuna göre mevcut tüpler ve ya yeni tüpler alan dışına çıkarılacak.
542 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | UPS Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-UPS-03 UPS Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi yok yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Damper ölçüleri alındı, teklif ve merkez onay süreçleri devam etmektedir.
543 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | UPS Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-UPS-03 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması sızdırmazlık işlerini tamamladıktan sonra yapılacaktır.
544 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | UPS Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-UPS-03 UPS Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaların Hidrolik hesabı yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | 2 yetkili firma ile görüşülerek keşif yapıldı, hidrolik hesap istendi. Hesap sonuçlarına göre tüplerin yeterlilik durumuna göre tüpler revize edilecek.
545 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | UPS Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-UPS-03 UPS Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Damper ölçüleri alındı, teklif ve merkez onay süreçleri devam etmektedir.
546 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | UPS Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-UPS-03 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alt açıklığı kapatmak için giyotin yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Yangın kapıları ile birlikte yapılması için firma tarafından keşif ve teklif verme süreçleri tamamlandı. Merkez onayından sonra yapılacak.
547 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | UPS Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-UPS-03 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | Section firması ile alanda keşifler yapıldı ve merkez onayı tamamlandı. Firma ile iş planlaması yapılarak işe başlanacak.
548 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | UPS Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-UPS-03 UPS Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal içerisinde. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | 2 yetkili firma ile görüşülerek keşif yapıldı, hidrolik hesap istendi. Hesap sonuçlarına göre tüplerin yeterlilik durumuna göre tüpler revize edilecek.
610 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alt açıklığı kapatmak için giyotin yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Yangın kapıları ile birlikte yapılması için firma tarafından keşif ve teklif verme süreçleri tamamlandı. Merkez onayından sonra yapılacak.
1592 | VM MP Ankara | Ana Bina / Kule Bina Kat: 1. Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-KUL-1KAT-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi yok yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Damper ölçüleri alındı, teklif ve merkez onay süreçleri devam etmektedir.
1593 | VM MP Ankara | Ana Bina / Kule Bina Kat: 1. Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-KUL-1KAT-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Asma tavan içerisinde nozul yok. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Asma tavanların sızdırmazlıkları sağlanacak şekilde planlama yapıldı.
1594 | VM MP Ankara | Ana Bina / Kule Bina Kat: 1. Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-KUL-1KAT-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması sızdırmazlık işlerini tamamladıktan sonra yapılacaktır.
1595 | VM MP Ankara | Ana Bina / Kule Bina Kat: 1. Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-KUL-1KAT-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaların Hidrolik hesabı yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | 2 yetkili firma ile görüşülerek keşif yapıldı, hidrolik hesap istendi. Hesap sonuçlarına göre tüplerin yeterlilik durumuna göre tüpler revize edilecek.
1596 | VM MP Ankara | Ana Bina / Kule Bina Kat: 1. Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-KUL-1KAT-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Damper ölçüleri alındı, teklif ve merkez onay süreçleri devam etmektedir.
1597 | VM MP Ankara | Ana Bina / Kule Bina Kat: 1. Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-KUL-1KAT-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alt açıklığı kapatmak için giyotin yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Yangın kapıları ile birlikte yapılması için firma tarafından keşif ve teklif verme süreçleri tamamlandı. Merkez onayından sonra yapılacak.
1598 | VM MP Ankara | Ana Bina / Kule Bina Kat: 1. Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-KUL-1KAT-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | Section firması ile alanda keşifler yapıldı ve merkez onayı tamamlandı. Firma ile iş planlaması yapılarak işe başlanacak.
1599 | VM MP Ankara | Ana Bina / Kule Bina Kat: 1. Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-KUL-1KAT-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal içerisinde. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | 2 yetkili firma ile görüşülerek keşif yapıldı, hidrolik hesap istendi. Hesap sonuçlarına göre tüplerin yeterlilik durumuna göre tüpler revize edilecek.
1644 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi yok yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Damper ölçüleri alındı, teklif ve merkez onay süreçleri devam etmektedir.
1645 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Asma tavan içerisinde nozul yok. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Asma tavanların sızdırmazlıkları sağlanacak şekilde planlama yapıldı.
1646 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması sızdırmazlık işlerini tamamladıktan sonra yapılacaktır.
1647 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaların Hidrolik hesabı yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | 2 yetkili firma ile görüşülerek keşif yapıldı, hidrolik hesap istendi. Hesap sonuçlarına göre tüplerin yeterlilik durumuna göre tüpler revize edilecek.
1648 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Damper ölçüleri alındı, teklif ve merkez onay süreçleri devam etmektedir.
1649 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alt açıklığı kapatmak için giyotin yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Yangın kapıları ile birlikte yapılması için firma tarafından keşif ve teklif verme süreçleri tamamlandı. Merkez onayından sonra yapılacak.
1650 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | Section firması ile alanda keşifler yapıldı ve merkez onayı tamamlandı. Firma ile iş planlaması yapılarak işe başlanacak.
1651 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | Arşiv Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal içerisinde. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | 2 yetkili firma ile görüşülerek keşif yapıldı, hidrolik hesap istendi. Hesap sonuçlarına göre tüplerin yeterlilik durumuna göre tüpler revize edilecek.
1737 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | MCC Panosu | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi yok yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Damper ölçüleri alındı, teklif ve merkez onay süreçleri devam etmektedir.
1738 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | MCC Panosu | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması sızdırmazlık işlerini tamamladıktan sonra yapılacaktır.
1739 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | MCC Panosu | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaların Hidrolik hesabı yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | 2 yetkili firma ile görüşülerek keşif yapıldı, hidrolik hesap istendi. Hesap sonuçlarına göre tüplerin yeterlilik durumuna göre tüpler revize edilecek.
1740 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | MCC Panosu | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Damper ölçüleri alındı, teklif ve merkez onay süreçleri devam etmektedir.
1741 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | MCC Panosu | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alt açıklığı kapatmak için giyotin yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Yangın kapıları ile birlikte yapılması için firma tarafından keşif ve teklif verme süreçleri tamamlandı. Merkez onayından sonra yapılacak.
1742 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | MCC Panosu | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | Section firması ile alanda keşifler yapıldı ve merkez onayı tamamlandı. Firma ile iş planlaması yapılarak işe başlanacak.
1743 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | MCC Panosu | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal içerisinde. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | 2 yetkili firma ile görüşülerek keşif yapıldı, hidrolik hesap istendi. Hesap sonuçlarına göre tüplerin yeterlilik durumuna göre tüpler revize edilecek.
1756 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi yok yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Damper ölçüleri alındı, teklif ve merkez onay süreçleri devam etmektedir.
1757 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması sızdırmazlık işlerini tamamladıktan sonra yapılacaktır.
1758 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaların Hidrolik hesabı yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | 2 yetkili firma ile görüşülerek keşif yapıldı, hidrolik hesap istendi. Hesap sonuçlarına göre tüplerin yeterlilik durumuna göre tüpler revize edilecek.
1759 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Damper ölçüleri alındı, teklif ve merkez onay süreçleri devam etmektedir.
1760 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | Section firması ile alanda keşifler yapıldı ve merkez onayı tamamlandı. Firma ile iş planlaması yapılarak işe başlanacak.
1761 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal içerisinde. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | 2 yetkili firma ile görüşülerek keşif yapıldı, hidrolik hesap istendi. Hesap sonuçlarına göre tüplerin yeterlilik durumuna göre tüpler revize edilecek.
1807 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | ADP Pano Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Yangın damperi yok yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Damper ölçüleri alındı, teklif ve merkez onay süreçleri devam etmektedir.
1808 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | ADP Pano Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test hiç yapılmamış. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması sızdırmazlık işlerini tamamladıktan sonra yapılacaktır.
1809 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | ADP Pano Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaların Hidrolik hesabı yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | 2 yetkili firma ile görüşülerek keşif yapıldı, hidrolik hesap istendi. Hesap sonuçlarına göre tüplerin yeterlilik durumuna göre tüpler revize edilecek.
1810 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | ADP Pano Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damper yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-15 | Damper ölçüleri alındı, teklif ve merkez onay süreçleri devam etmektedir.
1811 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | ADP Pano Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Alt açıklığı kapatmak için giyotin yapılmalı. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Yangın kapıları ile birlikte yapılması için firma tarafından keşif ve teklif verme süreçleri tamamlandı. Merkez onayından sonra yapılacak.
1812 | VM MP Ankara | Ana Bina / Yatay Bina Kat: B1 Kat | ADP Pano Odası | VMMPA-ANA-YAT-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-18 | Section firması ile alanda keşifler yapıldı ve merkez onayı tamamlandı. Firma ile iş planlaması yapılarak işe başlanacak.
7 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
8 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
27 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın damperi yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
28 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
29 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
312 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Elektrik Panosu | VMMPB-ANA-ANA-3KAT-EP-01 3.KAT MEKANİK YÜKLER PANOSU | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - MEVCUIT DEĞİL | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
313 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Elektrik Panosu | VMMPB-ANA-ANA-3KAT-EP-01 3.KAT MEKANİK YÜKLER PANOSU | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - MEVCUT DEĞİL | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
314 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Elektrik Panosu | VMMPB-ANA-ANA-3KAT-EP-01 3.KAT MEKANİK YÜKLER PANOSU | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
315 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 3. Kat | Elektrik Panosu | VMMPB-ANA-ANA-3KAT-EP-01 3.KAT MEKANİK YÜKLER PANOSU | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
329 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-1KAT-MAH-01 1.kat günü birlik I.T. ODASI | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - MEVCUT DEĞİL | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
330 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-1KAT-MAH-01 1.kat günü birlik I.T. ODASI | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - MEVCUT DEĞİL | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
331 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-1KAT-MAH-01 1.kat günü birlik I.T. ODASI | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - MEVCUT DEĞİL | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
332 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-1KAT-MAH-01 1.kat günü birlik I.T. ODASI | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - MEVCUT DEĞİL | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
333 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-1KAT-MAH-01 1.kat günü birlik I.T. ODASI | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
364 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-03 LİNAK UPS | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - YANGIN DAMPERİ MOORU MEVCUT DEĞİL | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
365 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-03 LİNAK UPS | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
366 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-03 LİNAK UPS | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Damper mekanik kolunda sıkışma var; yağlama ve temizlik Teknik Hizmetler tarafından yapılacak. • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
367 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-03 LİNAK UPS | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
368 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-03 LİNAK UPS | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
369 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-03 LİNAK UPS | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - PANEL DIŞARIDA AMA KORUMASI YOK | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
370 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-03 LİNAK UPS | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - DIŞARIDA DUVARA SABİT | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
371 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-02 MR UPS | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - YANGIN DAMPERİ YOK | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
372 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-02 MR UPS | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
373 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-02 MR UPS | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
374 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-02 MR UPS | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
375 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-02 MR UPS | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
376 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Bilgi İşlem Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
377 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Bilgi İşlem Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
378 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
379 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
380 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
381 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
382 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
404 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
405 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
406 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
407 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
408 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
409 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
410 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
411 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
412 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
413 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
414 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
415 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
416 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
417 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
418 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-01 MCC 6 | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
439 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
440 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
451 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
453 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
454 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
455 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
458 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 ANA UPS | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Damper motoru/patlayıcı solenoidi arızalı veya panel bağlantısı yok; yetkili firma tarafından onarılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
459 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 ANA UPS | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
460 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 ANA UPS | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
486 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Kompanzasyon Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
487 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Kompanzasyon Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
516 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
531 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 OG hücresi | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. • Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1132 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 1. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-1KAT-MAH-01 1.kat günü birlik I.T. ODASI | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1174 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-02 MR UPS | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - TAHLİYE SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1175 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-02 MR UPS | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - SADECE 1 NOZUL VAR HESAPLAMA GEREKLİ | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1176 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-02 MR UPS | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - HESABA DAİR KANIT YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1177 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-02 MR UPS | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - MAHAL DIŞINDA AMA KORUMA YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1178 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-02 MR UPS | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - TÜPLER DIŞARI DUVARA SABİT | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1215 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Bilgi İşlem Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - TAHLİYE SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1216 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Bilgi İşlem Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - YANGIN DAMPERİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1217 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Bilgi İşlem Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - DÖŞEME ALTI ALGILAMA YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1218 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Bilgi İşlem Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - 1 NOZUL VAR ALAN HESAPLAMAYA DAİR KANIT YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1219 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Bilgi İşlem Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1220 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Bilgi İşlem Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - HESAPLAMAYA DAİR KANIT YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1221 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Bilgi İşlem Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - HAVALANDIRMA KANALI YOK | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1222 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Bilgi İşlem Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - MAHAL DIŞINDA KORUYUCU YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1260 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1261 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1262 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1263 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1264 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1265 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1266 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1267 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1268 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1269 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1270 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1271 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1272 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1273 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1274 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1275 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1276 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1277 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1278 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1279 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1280 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-05 MCC 4 | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1281 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1282 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1283 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1284 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1285 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1286 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1287 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1288 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1289 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1290 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1291 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1292 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1293 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1294 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-04 MCC3 | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 SİSTEMİ YOK | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1305 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1306 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1307 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1308 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1309 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1310 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1311 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1312 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1313 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1314 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1315 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1316 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1317 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1318 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1319 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1320 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1321 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1322 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1323 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1324 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1325 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1326 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1327 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1328 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-MCC-02 MCC 2 | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1343 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1344 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın damperi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1345 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1346 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1347 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1348 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1349 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1350 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1351 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1352 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1353 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1354 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1355 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1356 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1357 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1358 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1359 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1360 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Damper mekanik kolunda sıkışma var; yağlama ve temizlik Teknik Hizmetler tarafından yapılacak. yangın damperi yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1361 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1362 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1363 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: 0. Kat | Kat Panosu | VMMPB-ANA-ANA-0KAT-KP-01 Tüm kat pano odaları | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1369 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1370 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın damperi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1371 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1372 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1373 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1374 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1375 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1376 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1377 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1378 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1379 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1380 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1381 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1382 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1383 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1384 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1385 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - havalandırma kanalı ve damper yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1386 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1387 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1388 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1389 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1401 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1402 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1403 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1404 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1405 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1406 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1407 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1408 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1409 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1410 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1411 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1412 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1413 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1414 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1415 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1416 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1417 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. FM200 sistemi yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1418 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1419 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1420 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - yangın kapısı mevcut değil | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1421 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1422 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1423 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | IT Pano Odası | VMMPB-ANA-ANA-B2KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1424 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1425 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - FM 200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1426 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM 200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1427 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM 200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1439 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1440 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın damperi yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1441 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1442 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1443 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1444 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1445 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1446 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1447 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1448 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1449 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1450 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1451 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1452 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1453 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1454 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1455 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1456 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1468 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 ANA UPS | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - tahliye sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1469 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 ANA UPS | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - damper motoru arızalı | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1470 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 ANA UPS | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - döşeme altı algılayıcı yok | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1471 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 ANA UPS | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - bir nozul var, alan hesaplaması gerekli | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1472 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 ANA UPS | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - mahal dışında ama koruyucu yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1473 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 ANA UPS | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1474 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 ANA UPS | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - hesaplamaya dair kanıt yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1475 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 ANA UPS | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - mahal dışında fakat koruyucu yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1483 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Kompanzasyon Pano Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - tahliye sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1484 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Kompanzasyon Pano Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - yangın damperi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1485 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Kompanzasyon Pano Odası | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - son bakım gecikmiş | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1486 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Kompanzasyon Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1487 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Kompanzasyon Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - hesaplamaya dair kanıt yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1488 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-DGR-01 Kompanzasyon Pano Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1500 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Trafo Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - tahliye sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1501 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Trafo Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - aktif yangın damperi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1502 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Trafo Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - son bakım gecikmiş | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1503 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Trafo Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - panel dışarıda ama koruyucu yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1504 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Trafo Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1505 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Trafo Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - hesaplamaya dair kayıt yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1506 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Trafo Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Havalandırma kanalı üzerinde yangın damperi mevcut değil; kanal tipi motorlu yangın damperi montajı yapılmalı. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1507 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Trafo Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. - | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1508 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Trafo Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • 10 cm'den küçük havalandırma kenar açıklığı yangın köpüğü ile izole edilecek. - | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1509 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B3. Kat | Trafo Odası | VMMPB-ANA-ANA-B3KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - kontrol paneli dışarıda ama koruma mevcut değil | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1540 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1541 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1542 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1543 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 22] Boşalma öncesi çalışanları uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1544 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1545 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1546 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1547 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 18] Dedektör çevrelerinde hava akışını/dumanı engelleyen bariyer var mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1548 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 17] Dedektörler yangını erken algılayacak konumda mı? | Algılama (Dedektör) | Yangından Haberdar Olamama | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEN TEKLİF İÇİN KEŞİF YAPAMSI GEREKLİ
1549 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1550 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 15] Nozul atış yönünde gaz dağılımını engelleyen kabin, tava vb. engel var mı? | Nozul & Dağılım | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ GEREKİYOR.
1551 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1552 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 13] Sistem normal işletim koşullarında "Otomatik" modda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1553 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 12] Tüpler dolu, kullanıma hazır ve manometre basınçları yeşil alanda mı? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1554 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1555 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 10] Tüpler üzerinde güncel dolum ve kontrol tarihleri mevcut mu? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1556 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 9] Tüpler üzerinde üretici, içerik, seri no etiketleri okunabilir mi? | Tüp & Gaz Depolama | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1557 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1558 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1559 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1560 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Bölme bütünlüğü bozulmuş; kalıcı mimari sızdırmazlık imalatı için dış firma desteği gerekli. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1561 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
1562 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - FM200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1563 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: Çatı Katı | MCC Panosu | VMMPB-ANA-ANA-ATKA-MCC-01 MCC 1 | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - FM 200 sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI KEŞİF İÇİN GELMESİ BEKLENİYOR
1600 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 OG hücresi | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - tahliye sistemi yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | HAVALANDIRMA FİRMASI YÖNLENDİRLİMESİ BEKLENİYOR
1601 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 OG hücresi | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - damperler otomasyona entegre değil | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | SEGEM FİRMASI KEŞİF YAPMASI BEKLENİYOR
1602 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 OG hücresi | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - son bakım gecikmiş | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA KEŞİF İÇİN BEKLENİYOR
1603 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 OG hücresi | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - damperler otomasyona bağlı değil | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1604 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 OG hücresi | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. - | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | AKPINAR YAPI, NERGİ METAL VE BRUFEM TEKLİF TALEBİ AÇILDI MERKEZ ONAYI BEKLENİYOR
1605 | VM MP Bursa | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | VMMPB-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 OG hücresi | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - kontrol paneli dışarıda ama korunaklı değil | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-30 | ANKA FİRMASI TEKLİF ALINDI.
650 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B7. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B7KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. Sızdırmazlık sağlanmalıdır açıklıklar mevcuttur | Yetkili Firma | Tespit Edildi | 03.10.2026
651 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | ADP Pano Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpü mahal dışında fakat yetkisiz kişi erişimine karşı korunaksızdır | Yetkili Firma | Tespit Edildi | 03.10.2026
652 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpü mahal dışında fakat yetkisiz kişi erişimine karşı korunaksızdır | Yetkili Firma | Tespit Edildi | 03.10.2026
653 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPF-ANA-B3KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Tüp yazın sıcak günlerinde güneşe maruz kalmaktadır | Yetkili Firma | Tespit Edildi | 03.10.2026
654 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPF-ANA-B3KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpü mahal dışında fakat yetkisiz kişi erişimine karşı korunaksızdır | Yetkili Firma | Tespit Edildi | 03.10.2026
655 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPF-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mevcut değildir | Yetkili Firma | Tespit Edildi | 03.10.2026
656 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPF-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Yetkili Firma | Tespit Edildi | 03.10.2026
657 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPF-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 14] Acil durdurma butonu mahal dışında, erişilebilir ve çalışır durumda mı? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Alanda erişilebilir durumda değil etrafında büyük yakıt tankı bulunmaktadır. Ciddi risk vardır | Yetkili Firma | Tespit Edildi | 03.10.2026
658 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPF-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Test raporları yoktur | Yetkili Firma | Tespit Edildi | 03.10.2026
659 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPF-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. Açıklıklar kapatılmalıdır | Yetkili Firma | Tespit Edildi | 03.10.2026
660 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPF-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - Güneşe maruz kalmakta ve alanda etrafında depolama yapılmıştır | Yetkili Firma | Tespit Edildi | 03.10.2026
661 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPF-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpü mahal dışında fakat yetkisiz kişi erişimine karşı korunaksızdır | Yetkili Firma | Tespit Edildi | 03.10.2026
665 | VM MP Fatih | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | VMMPF-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpü mahal dışında fakat yetkisiz kişi erişimine karşı korunaksızdır | Yetkili Firma | Tespit Edildi | 03.10.2026
1729 | VM MP Fatih | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | VMMPF-ANA-ANA-B2KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Alanda klima sistemi mevcuttur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1730 | VM MP Fatih | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | VMMPF-ANA-ANA-B2KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1731 | VM MP Fatih | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | VMMPF-ANA-ANA-B2KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1732 | VM MP Fatih | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | VMMPF-ANA-ANA-B2KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test raporları yoktur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1733 | VM MP Fatih | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | VMMPF-ANA-ANA-B2KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1734 | VM MP Fatih | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | VMMPF-ANA-ANA-B2KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık sağlanmalıdır açıklıklar mevcuttur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1735 | VM MP Fatih | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | VMMPF-ANA-ANA-B2KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. Sızdırmazlık sağlanmalıdır açıklıklar mevcuttur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1736 | VM MP Fatih | Ana Bina / Ana Bina Kat: B2. Kat | Sistem Odası | VMMPF-ANA-ANA-B2KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpü mahal dışında fakat yetkisiz kişi erişimine karşı korunaksızdır | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1890 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B7. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B7KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1891 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B7. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B7KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1892 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B7. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B7KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Yoktur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1893 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B7. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B7KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test raporları yoktur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1894 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B7. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B7KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1895 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B7. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B7KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı sızdırmazlığı sağlanmalıdır | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1896 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B7. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B7KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpü mahal dışında fakat yetkisiz kişi erişimine karşı korunaksızdır | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1897 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | ADP Pano Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mekanik veya doğal tahliye mevcut değildir alanda klima vardır onlar bu sistem için uygun değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1898 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | ADP Pano Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1899 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | ADP Pano Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1900 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | ADP Pano Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Yoktur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1901 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | ADP Pano Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test raporları yoktur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1902 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | ADP Pano Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1903 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | ADP Pano Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - sızdırmalığın kapı ve kablo bileşim yerlerinde tekrardan yapılması gerekmektedir görselde mevcuttur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1904 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | ADP Pano Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. Alanda sızdırmazlık yapılmalıdır | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1905 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mekanik emiş havalandırma tahliye için mevcuttur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1906 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1907 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1908 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Yoktur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1909 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test raporları yoktur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1910 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1911 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapının sızdırmazlığı sağlanmalıdır | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1914 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPF-ANA-B3KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mevcut değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1915 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPF-ANA-B3KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1916 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPF-ANA-B3KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1917 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPF-ANA-B3KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 11] Giriş kapısında tehlike uyarı levhası var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Diğer | - Yoktur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1918 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPF-ANA-B3KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test raporları yoktur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1919 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPF-ANA-B3KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık sağlanmalıdır açıklıklar mevcuttur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1920 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPF-ANA-B3KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. Sızdırmazlık boruların geçtiği yerlerde yapılmalıdır | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1921 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPF-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Entegre değildir yangın senaryosuna bağlı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1922 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPF-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damper yok açıklılar büyük olduğu için alanda sızdırmazlık sorunu vardır | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1923 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPF-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Tam sızdırmazlık yoktur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1924 | VM MP Fatih | Ana Bina Kat: B3. Kat | Diğer | VMMPF-ANA-B3KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - Korunaklı değildir | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1968 | VM MP Fatih | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | VMMPF-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Entegre çalışmamaktadır | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1969 | VM MP Fatih | Ana Bina / Ana Bina Kat: 2. Kat | Diğer | VMMPF-ANA-ANA-2KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Test raporları yoktur | Teknik Hizmetler | Tespit Edildi | 03.10.2026
1970 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | CCTV Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mahal kapısı dışında herhangi bir mekanik tahliye sistemi yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-31 | CCTV ortamından dışarıya atılabilecek bir şaft boşluğu bulunmamaktadır.
1971 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | CCTV Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | Alarm & Entegrasyon | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Bu mahalde yangın damperi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-13 | Mahalde hava kanalı bulunmadığı için damper bulunmamaktadır.
1972 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | CCTV Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - asma tavanda mevcut ancak döşemede nozul koruması mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Nozul koruması için firma talebi yapıldı ve keşif beklenmektedir.
1973 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | CCTV Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Kapı yangına dayanıklı değildir. Ahşap kapı mevcuttur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-15 | Yangın kapısı değişimi için firma ile iletişim sağlanmıştır, iş planı doğrultusunda haftaya keşif yapılması beklenmektedir.
1974 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | CCTV Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-CCTV-01 CCTV Odası | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Damper mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-13 | Mahalde hava kanalı bulunmadığı için damper bulunmamaktadır.
1975 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapıların standartı mevcut ancak testi yapılmamıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | firma ile iletişim sağlanmıştır, iş planı doğrultusunda test için tarih beklenmektedir.
1976 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 3] Kontrol paneli mahal dışında ve korunmuş şekilde mi? | Kontrol Paneli & Sistem Modu | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme | - kontrol paneli kilit altında değildir. Standart bir çevirme kolu/mekanizması ile açılabilmektedir. | Teknik Hizmetler | Tamamlandı | 03.10.2026 | 2026-10-30 | Kontrol paneli kilit altına alınmıştır.
1977 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 2] Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı, ısı veya titreşime maruz kalıyor mu? | Tüp & Gaz Depolama | Cihaz Arızası/ Tüp Boşalması | - tüpler dış mekanda olduğu için güneş ışığına maruz kalmaktadır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Tüpleri dış mekanda mevsim şartlarından korunması için kafes içine alınarak havalandırma ve güneş/yağmur durumlarına karşı sundurma yapılması planlanmıştır.
1978 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - tüpler bir koruma içerisine alınmamıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Tüplerin yetkisiz kişilerin müdahalesinin engellenmesi için kafes içine alınara yapılması planlanmıştır.
1979 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | ADP Pano Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - oda hacmine uygun tahliye sistemi mevcut değil var olan ise yetersizdir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-31 | ADP Tahliye sistemi için firma ile görüşülmüştür gelip keşif yapması beklenmektedir.
1980 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | ADP Pano Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - tavanda mevcut ancak döşemede nozul koruması mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | ADP İÇİN Nozul koruması için firma talebi yapıldı ve keşif beklenmektedir.
1981 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | ADP Pano Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapıların standartı mevcut ancak testi yapılmamıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-15 | firma ile iletişim sağlanmıştır, iş planı doğrultusunda test için tarih beklenmektedir.
1982 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - mahal kapısı dışında gaz tahliyesi bulunmamaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-12-31 | ortamından dışarıya atılabilecek bir şaft boşluğu bulunmamaktadır.
1983 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapıların standartı mevcut ancak testi yapılmamıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-15 | firma ile iletişim sağlanmıştır, iş planı doğrultusunda test için tarih beklenmektedir.
1984 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Arşiv Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-ARS-01 Arşiv Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - mevcutta kullanılan arşiv odasında kullanılan malzemeler yangına dayanıklı olmayıp düzensiz ortam olduğu görülmüştür. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Metal dolap alınması için talep yapılmıştır.
1985 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Trafo Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - asma tavanda mevcut ancak döşemede nozul koruması mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | İptal | 03.10.2026 | 2026-11-13 | Trafo odasında yer döşemesi mevcut değildir zeminde nozul ihtiyacı bulunmamaktadır.
1986 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Trafo Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapıların standartı mevcut ancak testi yapılmamıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-15 | firma ile iletişim sağlanmıştır, iş planı doğrultusunda test için tarih beklenmektedir.
1987 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | UPS Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - alan kapısı dışında herhangi bir başka tahliye yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-31 | ortamından dışarıya atılabilecek bir şaft boşluğu bulunmamaktadır.
1988 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | UPS Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - asma tavanda nozul koruması mevcut ancak döşemede mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Nozul koruması için firma talebi yapıldı ve keşif beklenmektedir.
1989 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | UPS Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapıların standartı mevcut ancak testi yapılmamıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-15 | firma ile iletişim sağlanmıştır, iş planı doğrultusunda test için tarih beklenmektedir.
1991 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Sistem Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Mahalin kapısı dışında herhangi bir tahliye sistemi mevcut değildir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | ortamından dışarıya atılabilecek bir şaft boşluğu bulunmamaktadır.
1992 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Sistem Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - asma tavanda mevcut ancak, yükseltilmiş döşemede ayrı bir nozul koruması yoktur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-15 | Nozul koruması için firma talebi yapıldı ve keşif beklenmektedir.
1993 | VM MP Florya | Ana Bina / Ana Bina Kat: B5. Kat | Sistem Odası | VMMPF-ANA-ANA-B5KA-SO-01 Sistem Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - kapılar standartı karşılıyor ancak testleri henüz yapılmamıştır. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-12-15 | firma ile iletişim sağlanmıştır, iş planı doğrultusunda test için tarih beklenmektedir.
1858 | VM MP Maltepe | Ana Bina Kat: Asma Kat | Sunucu Odası | VMMPM-ANA-ASMA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. - | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 |  | Süreç teklif aşamasında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
1364 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: Çatı Katı | Diğer | VMMPM-ANA-ANA-ATKA-DGR-03 GSM kabini | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın paneliyle iletişimi bulunmamaktadır. | Yetkili Firma | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-10-30 | Değişiklik olmadı
1365 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: Çatı Katı | Diğer | VMMPM-ANA-ANA-ATKA-DGR-03 GSM kabini | [Kriter 21] Üretici talimatlarına uygun düzenli bakım kayıtları mevcut mu? | Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe | - Sorumluluk gsm operatöründedir. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-13
1366 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: Çatı Katı | Diğer | VMMPM-ANA-ANA-ATKA-DGR-03 GSM kabini | [Kriter 20] Yetkili kurum periyodik kontrol raporları eksiksiz ve güncel mi? | Periyodik Kontrol & Bakım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Periyodik kontrol raporları bulunmamaktadır. Sorumluluk gsm operatöründedir. | Yetkili Firma | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-13
1367 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: Çatı Katı | Diğer | VMMPM-ANA-ANA-ATKA-DGR-03 GSM kabini | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi bulunmamaktadır. Sorumluluk gsm operatöründedir. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-30
1368 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: Çatı Katı | Diğer | VMMPM-ANA-ANA-ATKA-DGR-03 GSM kabini | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık raporu bulunmamaktadır. Sorumluluk gsm operatöründedir. | Yetkili Firma | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-13
1479 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | MCC Panosu | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın paneliyle iletişimi bulunmamaktadır. Fakat, alanda harici yangın algılama paneline bağlı dedektör bulunmaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-10-30 | Değişiklik olmadı
1480 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | MCC Panosu | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Henüz test yapılmadı.
1481 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | MCC Panosu | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi beklenektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-13 | Henüz test yapılmadı
1762 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | Sunucu Odası | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın paneliyle iletişimi bulunmamaktadır. Fakat, alanda harici olarak yangın panelinin dedektörü bulunmaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-10-30 | Değişiklik olmadı
1763 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | Sunucu Odası | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Henüz test yapılmadı
1764 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | Sunucu Odası | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-13 | Henüz test yapılmadı
1765 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın paneliyle iletişimi bulunmamaktadır. Fakat , alanda harici olarak genel yangın panelinin dedektörü mevcuttur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-30 | Henüz test yapılmadı
1766 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Henüz test yapılmadı
1767 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-13 | Henüz test yapılmadı
1768 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın paneliyle iletişimi bulunmamaktadır. Fakat, alanda harici olarak genel yangın panelinin dedektörü mevcuttur. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-10-30 | Değişiklik olmadı
1769 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Henüz test yapılmadı
1770 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-13 | Henüz test yapılmadı
1775 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın paneliyle iletişimi bulunmamaktadır. Fakat, alanda harici olarak genel yangın panelinin dedektörü mevcuttur. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-10-30 | Henüz test yapılmadı
1776 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Henüz test yapılmadı
1777 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | UPS Odası | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi bekleniyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-13 | Henüz test yapılmadı
1840 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | Trafo Odası | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-TRF-02 Trafo Odası | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama | - Genel yangın paneliyle iletişimi bulunmamaktadır. Fakat alanda harici olarak genel yangın panelinin dedektörü mevcuttur. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-10-30 | Değişiklik olmadı
1841 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | Trafo Odası | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-TRF-02 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testinin yapılması beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-30 | Henüz test yapılmadı
1842 | VM MP Mersin | Ana Bina / Ana bina Kat: B1. Kat | Trafo Odası | VMMPM-ANA-ANA-B1KA-TRF-02 Trafo Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | - Sızdırmazlık testi bekleniyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-13 | Henüz test yapılmadı
9 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | VMMPP-ANA-ANA-B4KA-DGR-02 Hücre Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya kurulan FM200 sisteminin net hacmi karşıladığına dair hesaplamalar hastanede bulunmamaktadır. Harici bir firmanın konuyla ilgili hesaplamaları yaparak uygunluğunu kayıt altına alan dokümanları sunması gerekmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Hesaplama ve raporlama için firma bekleniyor.
403 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Bilgi İşlem Odası | VMMPP-ANA-ANA-B4KA-MAH-01 Bilgi İşlem Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya kurulan FM200 sisteminin net hacmi karşıladığına dair hesaplamalar hastanede bulunmamaktadır. Harici bir firmanın konuyla ilgili hesaplamaları yaparak uygunluğunu kayıt altına alan dokümanları sunması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Hesaplama ve raporlama için firma bekleniyor.
452 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | CCTV Odası | VMMPP-ANA-ANA-B4KA-DGR-03 CCTV Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - (CCTV Odası) Odaya kurulan FM200 sisteminin net hacmi karşıladığına dair hesaplamalar hastanede bulunmamaktadır. Harici bir firmanın konuyla ilgili hesaplamaları yaparak uygunluğunu kayıt altına alan dokümanları sunması gerekmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Hesaplama ve raporlama için firma bekleniyor.
456 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Sunucu Odası | VMMPP-ANA-ANA-B4KA-SO-01 Sunucu Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya kurulan FM200 sisteminin net hacmi karşıladığına dair hesaplamalar hastanede bulunmamaktadır. Harici bir firmanın konuyla ilgili hesaplamaları yaparak uygunluğunu kayıt altına alan dokümanları sunması gerekmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Hesaplama ve raporlama için firma bekleniyor.
457 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | UPS Odası | VMMPP-ANA-ANA-B4KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya kurulan FM200 sisteminin net hacmi karşıladığına dair hesaplamalar hastanede bulunmamaktadır. Harici bir firmanın konuyla ilgili hesaplamaları yaparak uygunluğunu kayıt altına alan dokümanları sunması gerekmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Hesaplama ve raporlama için firma bekleniyor.
484 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | ADP Pano Odası | VMMPP-ANA-ANA-B4KA-ADP-02 ADP Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya kurulan FM200 sisteminin net hacmi karşıladığına dair hesaplamalar hastanede bulunmamaktadır. Harici bir firmanın konuyla ilgili hesaplamaları yaparak uygunluğunu kayıt altına alan dokümanları sunması gerekmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Hesaplama ve raporlama için firma bekleniyor.
485 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | VMMPP-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Bİlgi İşlem Depo | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya kurulan FM200 sisteminin net hacmi karşıladığına dair hesaplamalar hastanede bulunmamaktadır. Harici bir firmanın konuyla ilgili hesaplamaları yaparak uygunluğunu kayıt altına alan dokümanları sunması gerekmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Hesaplama ve raporlama için firma bekleniyor.
488 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Trafo Odası | VMMPP-ANA-ANA-B4KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya kurulan FM200 sisteminin net hacmi karşıladığına dair hesaplamalar hastanede bulunmamaktadır. Harici bir firmanın konuyla ilgili hesaplamaları yaparak uygunluğunu kayıt altına alan dokümanları sunması gerekmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Hesaplama ve raporlama için firma bekleniyor.
489 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Arşiv Odası | VMMPP-ANA-ANA-B4KA-ARS-02 Arşiv Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya kurulan FM200 sisteminin net hacmi karşıladığına dair hesaplamalar hastanede bulunmamaktadır. Harici bir firmanın konuyla ilgili hesaplamaları yaparak uygunluğunu kayıt altına alan dokümanları sunması gerekmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Hesaplama ve raporlama için firma bekleniyor.
505 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | MCC Panosu | VMMPP-ANA-ANA-B1KA-MCC-02 MCC Panosu | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya kurulan FM200 sisteminin net hacmi karşıladığına dair hesaplamalar hastanede bulunmamaktadır. Harici bir firmanın konuyla ilgili hesaplamaları yaparak uygunluğunu kayıt altına alan dokümanları sunması gerekmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Hesaplama ve raporlama için firma bekleniyor.
577 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | IT Kat Pano Odası | VMMPP-ANA-ANA-B1KA-MAH-01 IT Kat Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya kurulan FM200 sisteminin net hacmi karşıladığına dair hesaplamalar hastanede bulunmamaktadır. Harici bir firmanın konuyla ilgili hesaplamaları yaparak uygunluğunu kayıt altına alan dokümanları sunması gerekmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Hesaplama ve raporlama için firma bekleniyor.
611 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: 13. Kat | MCC Panosu | VMMPP-ANA-ANA-13KA-MCC-01 MCC Panosu | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Odaya kurulan FM200 sisteminin net hacmi karşıladığına dair hesaplamalar hastanede bulunmamaktadır. Harici bir firmanın konuyla ilgili hesaplamaları yaparak uygunluğunu kayıt altına alan dokümanları sunması gerekmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Hesaplama ve raporlama için firma bekleniyor.
1476 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | VMMPP-ANA-ANA-B4KA-DGR-02 Hücre Odası | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Gaz tahliyesi için tahliye sistemi bulunmuyor. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Keşif için firma bekleniyor.
1477 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Hücre Odası | VMMPP-ANA-ANA-B4KA-DGR-02 Hücre Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Odaya bağlı FM 200 tüplerinin biri oda dışında diğeri oda içinde bulunmaktadır. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Keşif için firma bekleniyor.
1482 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Diğer | VMMPP-ANA-ANA-B4KA-DGR-01 Bİlgi İşlem Depo | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Zehirlenme | - Gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi bulunmuyor | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Keşif yapıldı, firma teklifi bekleniyor.
1499 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B4. Kat | Arşiv Odası | VMMPP-ANA-ANA-B4KA-ARS-02 Arşiv Odası | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpü mahal içindedir. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Keşif için firma bekleniyor.
1510 | VM MP Pendik | Ana Bina / Ana Bina Kat: B1. Kat | MCC Panosu | VMMPP-ANA-ANA-B1KA-MCC-02 MCC Panosu | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | Tüp & Gaz Depolama | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Gaz tüpleri mahal içindedir. | Teknik Hizmetler | Başlamadı | 03.10.2026 | 2026-11-14 | Keşif için firma bekleniyor.
52 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
53 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın firması tarafından tespitler yapılmış olup raporlamanın iletilmesi bekleniyor. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka Yangın firmasından beklenen raporlama henüz tarafımıza iletilmemiştir. Firma ile yapılan görüşmede, aynı konuya ilişkin farklı hastanelerde yürütülen çalışmaların yoğunluğu nedeniyle iş planında gecikme yaşandığı bilgisi alınmıştır.
54 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
55 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
56 | VM MP Samsun | Ana Bina / A Blok Kat: B1. Kat | IT Pano Odası | VMMPS-ANA-ABL-B1KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
57 | VM MP Samsun | Ana Bina / A Blok Kat: B1. Kat | IT Pano Odası | VMMPS-ANA-ABL-B1KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın firması tarafından tespitler yapılmış olup raporlamanın iletilmesi bekleniyor. | Yetkili Firma | Başlamadı | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka Yangın firmasından beklenen raporlama henüz tarafımıza iletilmemiştir. Firma ile yapılan görüşmede, aynı konuya ilişkin farklı hastanelerde yürütülen çalışmaların yoğunluğu nedeniyle iş planında gecikme yaşandığı bilgisi alınmıştır.
58 | VM MP Samsun | Ana Bina / A Blok Kat: B1. Kat | IT Pano Odası | VMMPS-ANA-ABL-B1KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
765 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: 7. Kat | Diğer | VMMPS-ANA-CBL-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
766 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: 7. Kat | Diğer | VMMPS-ANA-CBL-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın firması tarafından tespitler yapılmış olup raporlamanın iletilmesi bekleniyor. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka Yangın firmasından beklenen raporlama henüz tarafımıza iletilmemiştir. Firma ile yapılan görüşmede, aynı konuya ilişkin farklı hastanelerde yürütülen çalışmaların yoğunluğu nedeniyle iş planında gecikme yaşandığı bilgisi alınmıştır.
767 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: 7. Kat | Diğer | VMMPS-ANA-CBL-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
768 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: 7. Kat | Diğer | VMMPS-ANA-CBL-7KAT-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
769 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: 7. Kat | IT Pano Odası | VMMPS-ANA-CBL-7KAT-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
770 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: 7. Kat | IT Pano Odası | VMMPS-ANA-CBL-7KAT-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın firması tarafından tespitler yapılmış olup raporlamanın iletilmesi bekleniyor. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka Yangın firmasından beklenen raporlama henüz tarafımıza iletilmemiştir. Firma ile yapılan görüşmede, aynı konuya ilişkin farklı hastanelerde yürütülen çalışmaların yoğunluğu nedeniyle iş planında gecikme yaşandığı bilgisi alınmıştır.
771 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: 7. Kat | IT Pano Odası | VMMPS-ANA-CBL-7KAT-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
772 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: 7. Kat | IT Pano Odası | VMMPS-ANA-CBL-7KAT-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
773 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
774 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın firması tarafından tespitler yapılmış olup raporlamanın iletilmesi bekleniyor. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka Yangın firmasından beklenen raporlama henüz tarafımıza iletilmemiştir. Firma ile yapılan görüşmede, aynı konuya ilişkin farklı hastanelerde yürütülen çalışmaların yoğunluğu nedeniyle iş planında gecikme yaşandığı bilgisi alınmıştır.
775 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
776 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
777 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
778 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın firması tarafından tespitler yapılmış olup raporlamanın iletilmesi bekleniyor. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka Yangın firmasından beklenen raporlama henüz tarafımıza iletilmemiştir. Firma ile yapılan görüşmede, aynı konuya ilişkin farklı hastanelerde yürütülen çalışmaların yoğunluğu nedeniyle iş planında gecikme yaşandığı bilgisi alınmıştır.
779 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
780 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
781 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
782 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın firması tarafından tespitler yapılmış olup raporlamanın iletilmesi bekleniyor. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka Yangın firmasından beklenen raporlama henüz tarafımıza iletilmemiştir. Firma ile yapılan görüşmede, aynı konuya ilişkin farklı hastanelerde yürütülen çalışmaların yoğunluğu nedeniyle iş planında gecikme yaşandığı bilgisi alınmıştır.
783 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
784 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Diğer | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-DGR-01 Diğer | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
791 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
792 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın firması tarafından tespitler yapılmış olup raporlamanın iletilmesi bekleniyor. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka Yangın firmasından beklenen raporlama henüz tarafımıza iletilmemiştir. Firma ile yapılan görüşmede, aynı konuya ilişkin farklı hastanelerde yürütülen çalışmaların yoğunluğu nedeniyle iş planında gecikme yaşandığı bilgisi alınmıştır.
793 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
794 | VM MP Samsun | Ana Bina / C Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | VMMPS-ANA-CBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
795 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması | - Döşeme altı nozul konumlandırması mevcut değil. Anka yangın tarafından tedariği sağlanması için çalışma başlatılmıştır. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka Yangın firmasından beklenen raporlama henüz tarafımıza iletilmemiştir. Firma ile yapılan görüşmede, aynı konuya ilişkin farklı hastanelerde yürütülen çalışmaların yoğunluğu nedeniyle iş planında gecikme yaşandığı bilgisi alınmıştır.
796 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
797 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın firması tarafından tespitler yapılmış olup raporlamanın iletilmesi bekleniyor. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka Yangın firmasından beklenen raporlama henüz tarafımıza iletilmemiştir. Firma ile yapılan görüşmede, aynı konuya ilişkin farklı hastanelerde yürütülen çalışmaların yoğunluğu nedeniyle iş planında gecikme yaşandığı bilgisi alınmıştır.
798 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
799 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Hücre Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-HCR-01 Hücre Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
800 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
801 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın firması tarafından tespitler yapılmış olup raporlamanın iletilmesi bekleniyor. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka Yangın firmasından beklenen raporlama henüz tarafımıza iletilmemiştir. Firma ile yapılan görüşmede, aynı konuya ilişkin farklı hastanelerde yürütülen çalışmaların yoğunluğu nedeniyle iş planında gecikme yaşandığı bilgisi alınmıştır.
802 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
803 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Trafo Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-TRF-01 Trafo Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
804 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
805 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın firması tarafından tespitler yapılmış olup raporlamanın iletilmesi bekleniyor. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka Yangın firmasından beklenen raporlama henüz tarafımıza iletilmemiştir. Firma ile yapılan görüşmede, aynı konuya ilişkin farklı hastanelerde yürütülen çalışmaların yoğunluğu nedeniyle iş planında gecikme yaşandığı bilgisi alınmıştır.
806 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
807 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | ADP Pano Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-ADP-01 ADP Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
808 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
809 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın firması tarafından tespitler yapılmış olup raporlamanın iletilmesi bekleniyor. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka Yangın firmasından beklenen raporlama henüz tarafımıza iletilmemiştir. Firma ile yapılan görüşmede, aynı konuya ilişkin farklı hastanelerde yürütülen çalışmaların yoğunluğu nedeniyle iş planında gecikme yaşandığı bilgisi alınmıştır.
810 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı altı süpürgeliği/fitili aşınmış; Teknik Hizmetler tarafından fitil yenilenecek. • Kapı hidroliğinde ayar bozukluğu var; Teknik Hizmetler tarafından kapanma hızı ve mandalı ayarlanmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
811 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | UPS Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-UPS-01 UPS Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
812 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Door Fan Test raporu mevcut değil/süresi dolmuş; akredite firmaya test yaptırılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
813 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Diğer | - Anka yangın firması tarafından tespitler yapılmış olup raporlamanın iletilmesi bekleniyor. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-10-30 | Anka Yangın firmasından beklenen raporlama henüz tarafımıza iletilmemiştir. Firma ile yapılan görüşmede, aynı konuya ilişkin farklı hastanelerde yürütülen çalışmaların yoğunluğu nedeniyle iş planında gecikme yaşandığı bilgisi alınmıştır.
814 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 5] Kapı altları, contalar ve birleşim yerleri yeterli sızdırmazlıkta mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Kapı kasası ve kanadı deforme olmuş; yangın kapısı revizyonu/değişimi firma tarafından yapılmalı. • Yangın kapısı conta ve eşik profili eksik; standartlara uygun sızdırmaz kapı takımı temin edilmeli. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
815 | VM MP Samsun | Ana Bina / B Blok Kat: B1. Kat | Medikal Gaz Odası | VMMPS-ANA-BBL-B1KA-MAH-01 Medikal Gaz Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
816 | VM MP Samsun | Ana Bina / A Blok Kat: B1. Kat | IT Pano Odası | VMMPS-ANA-ABL-B1KA-MAH-01 IT Pano Odası | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? | Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması | • Açıklık 10 cm'den büyük; alçıpan ve yangın bariyer levhası ile yetkili firma tarafından kapatılmalı. • Tavan/duvar geçişinde büyük yapısal açıklık (>15 cm); taşyünü ve yangın yalıtımı firma tarafından yapılmalı. Section firması ile alan tespitleri yapılmış olmakla birlikte tamamlanması için bir hafta içinde fiyat tekliflerini sunmaları beklenmektedir. | Yetkili Firma | Devam ediyor | 05.10.2026 | 2026-12-15 | Section firması tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce, hastane genelinde tespit edilen alanlardaki iyileştirme çalışmalarına 13.10.2026 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilerek sürecin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
S24 | MP Karadeniz | Ana Bina Kat: B1. Kat | Kat Panosu | MPKAR-ANA-B1KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 24] Yangın damperi ve havalandırma durdurma otomasyonu entegre çalışıyor mu? | - |  | yangın damperi yok | Yetkili Firma | Tamamlandı | 06.10.2026 | 2026-10-10 | yangın damperi montajı sağlandı
S25 | MP Karadeniz | Ana Bina Kat: B1. Kat | Kat Panosu | MPKAR-ANA-B1KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 25] Boşalma sonrası gaz tahliyesi için mekanik/doğal tahliye sistemi var mı? | - |  | yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-30 | keşif yaptırılacak
S23 | MP Karadeniz | Ana Bina Kat: B1. Kat | Kat Panosu | MPKAR-ANA-B1KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 23] Genel yangın ihbar sistemine entegrasyon test edilmiş mi? | - |  | hayır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-15 | keşif yaptırılacak
S19 | MP Karadeniz | Ana Bina Kat: B1. Kat | Kat Panosu | MPKAR-ANA-B1KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 19] Asma tavan ve döşeme altında gereken algılama sağlanmış mı? | - |  | sağlanmamış | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-15 | anlaşmalı firma ile keşif yapıldı.
S16 | MP Karadeniz | Ana Bina Kat: B1. Kat | Kat Panosu | MPKAR-ANA-B1KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 16] Asma tavan veya yükseltilmiş döşemede ayrı nozul koruması var mı? | - |  | yok | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-15 | anlaşmalı firma ile keşif yapıldı.
S8 | MP Karadeniz | Ana Bina Kat: B1. Kat | Kat Panosu | MPKAR-ANA-B1KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 8] Güncel Door Fan Test raporu var mı ve gaz tutma süresi standardı sağlıyor mu? | - |  | keşif yaptırışldı | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-15 | anlaşmalı firma ile keşif yapıldı.
S7 | MP Karadeniz | Ana Bina Kat: B1. Kat | Kat Panosu | MPKAR-ANA-B1KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 7] Odanın mevcut kullanım düzeni ve net hacmi tasarım hacmiyle uyumlu mu? | - |  | rapor bekleniyor | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-15 | anlaşmalı firma ile keşif yapıldı.
S6 | MP Karadeniz | Ana Bina Kat: B1. Kat | Kat Panosu | MPKAR-ANA-B1KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 6] Havalandırma açıklıkları/damperler gaz boşalmasında otomatik kapanıyor mu? |  |  | • Damper mikroanahtarı gevşemiş; fiziksel montajı sıkılaştırılacak. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-30 | keşif yaptırılacak
S4 | MP Karadeniz | Ana Bina Kat: B1. Kat | Kat Panosu | MPKAR-ANA-B1KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 4] Duvar, tavan, döşeme geçişleri ve kablo tavalarında sızdırmazlık tam mı? |  |  | • 1-5 cm arası kablo geçiş boşluğu mevcut; yangın durdurucu mastik/harç ile Teknik Hizmetler tarafından kapatılmalı. • Kablo tavası çevresinde lokal açıklık/çatlak var; yangın yastığı ile doldurulmalı. | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-10-30 | iş anlaşması yapıldı
S1 | MP Karadeniz | Ana Bina Kat: B1. Kat | Kat Panosu | MPKAR-ANA-B1KA-KP-01 Kat Panosu | [Kriter 1] Gaz tüpleri mahal dışında ve yetkisiz erişimden korunacak şekilde mi? | - |  | medikal gaz odası tüpü odda dışına alınacaktır | Teknik Hizmetler | Devam ediyor | 06.10.2026 | 2026-11-15 | mevzuat araştırması yapılacak ve tüplerin kapalı alanda depolanması ile ilgili şartlar sağlanacak.

## Hastane
# | HASTANE | İletilme Durumları
1 | İstinye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir |  | levent erola yazdım
2 | İstinye Üniversitesi Liv Hospital Topkapı
3 | İstinye Üniversitesi Medical Park Hastanesi | Evet
4 | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Evet
5 | Liv Hospital Ankara | Evet
6 | Liv Hospital Gaziantep | Evet
7 | Liv Hospital Samsun | Evet
8 | Liv Hospital Ulus | Evet
9 | Liv Hospital Vadistanbul | Evet
10 | Medical Park Adana Hastanesi | Evet
11 | Medical Park Ankara (Batıkent) Hastanesi | Evet
12 | Medical Park Antalya Hastanesi | Evet
13 | Medical Park Ataşehir Hastanesi | KD
14 | Medical Park Bahçelievler Hastanesi | Evet
15 | Medical Park Gebze Hastanesi | Evet
16 | Medical Park Göztepe Hastanesi | Evet
17 | Medical Park İzmir Hastanesi | Evet
18 | Medical Park Ordu Hastanesi | Evet
19 | Medical Park Seyhan Hastanesi | Evet
20 | Medical Park Tem Hastanesi
21 | Medical Park Tokat Hastanesi | Evet
22 | Medical Park Karadeniz Hastanesi | Evet
23 | Medical Park Yıldızlı Hastanesi | Evet
24 | VM Medical Park Ankara (Keçiören) Hastanesi | Evet
25 | VM Medical Park Bursa Hastanesi | Evet
26 | VM Medical Park Gebze (Fatih) Hastanesi
27 | VM Medical Park Florya Hastanesi | Evet
28 | VM Medical Park Kocaeli Hastanesi |  | Hüseyin izinde olduğu için yok
29 | VM Medical Park Maltepe Hastanesi | Evet
30 | VM Medical Park Mersin Hastanesi | Evet
31 | VM Medical Park Pendik Hastanesi | Evet
32 | VM Medical Park Samsun Hastanesi | Evet
33 | Özel İstanbul Onkoloji Hastanesi | Evet

## veri
Kategori | Risk
Sızdırmazlık & Oda Bütünlüğü | Söndürme İşleminin Yapılamaması
Alarm & Entegrasyon | Yangından Haberdar Olamama
Gaz Tahliyesi & Güvenlik | Sistemin Güvenilir Çalışmaması
Tüp & Gaz Depolama | Zehirlenme
Periyodik Kontrol & Bakım | Tüpe Yapılan İşlemleri İzleyememe
Kontrol Paneli & Sistem Modu | Cihaz Arızası/Tüp Boşalması
Nozul & Dağılım | Sistemin Güvenilir Çalışmaması
Algılama (Dedektör) | Acil Duruma Manuel Müdahalede Gecikme
Diğer