## Ölçüm Formu
Hastane | No | Lokasyon / Bina | Kat / Bölüm | Ölçüm No | Tarih | Kontrol Saati | Pano No / Adı | Ölçüm Noktası | Ekipman / Bağlantı | Ölçülen Sıcaklık (°C) | Ortam Sıcaklığı (°C) | Durum | Öncelik | Tespit / Açıklama | Aksiyon
İSÜ Liv Bahçeşehir | 1 | Hastane Geneli | 17.kat | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 00:30 | 17ADP | 1 metre | kat panosu | 21.5 | 21 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Analizör arızası giderilmelidir. | Elektrik altyapı kontrol formunda belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi ve termal kontrolün tekrarlanması.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 2 | Hastane Geneli | asansör makina dairesi | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 00:53 | 17AMDP | 1 metre | asansör makine dairesi pano | 41 | 32 | Normal | Rutin | makina dairesi ortam sıcak bir adet salon tipi klima ilavesi yapılmalıdır,1 adet pano fm 200 söndürme tüpü yerinde değil. Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 3 | Hastane Geneli | pompa makina dairesi | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 00:53 | 17 PMDP | 1 metre | pompa makine dairesi | 45 | 26 | Normal | Rutin | pano bakımı yapıldığına dair etiket pano üstünde mevcut değildir. pano bakımı yapılmalıdır. Termal kamera ölçümlerinde yüksek sıcaklık tespit edilen şalter, kontaktör, klemens ve kablo bağlantılarının yetkili elektrik personeli tarafından kontrol edilmesi; bağlantıların sıkılması, akım ve yük dengesinin ölçülmesi, hasarlı veya uygun olmayan ekipmanların değiştirilmesi ve bakım sonrasında yük altında tekrar termal kamera ölçümü yapılarak sonuçların kayıt altına alınması sağlanacaktır. Fotoğraf/kanıt: 5 adet dosya | Termal kamera ölçümlerinde yüksek sıcaklık tespit edilen şalter, kontaktör, klemens ve kablo bağlantılarının yetkili elektrik personeli tarafından kontrol edilmesi; bağlantıların sıkılması, akım ve yük dengesinin ölçülmesi, hasarlı veya uygun olmayan ekipmanların değiştirilmesi ve bakım sonrasında yük altında tekrar termal kamera ölçümü yapılarak sonuçların kayıt altına alınması sağlanacaktır.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 4 | Hastane Geneli | 16.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 16APP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | kat boş olduğundan dolayı ölçüm yapılmadı. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 5 | Hastane Geneli | 15.kat | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 01:20 | 15APP | 1 metre | kat panosu | 17.1 | 17.5 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Pano yıllık bakımının yapılması gerekiyor. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 6 | Hastane Geneli | 14.kat | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 01:30 | 14APP | 1 metre | kat panosu | 16.9 | 15.7 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir, pano yıllık bakımının yapılması gerekiyor. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 7 | Hastane Geneli | 13.kat | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 01:37 | 13APP | 1 metre | kat panosu | 15.1 | 15.6 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. , pano yıllık bakımının yapılması gerekiyor. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 8 | Hastane Geneli | 12.kat | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 01:45 | 12APP | 1 metre | kat panosu | 17.6 | 17.2 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. , pano yıllık bakımının yapılması gerekiyor.pano analizörü arızalı . | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 9 | Hastane Geneli | 11.kat | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 02:01 | 11APP | 1 metre | kat panosu | 16.1 | 17 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir., pano yıllık bakımının yapılması gerekiyor. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 10 | Hastane Geneli | 10.kat | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 02:55 | 10APP | 1 metre | kat panosu | 17.6 | 19.8 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir, pano yıllık bakımının yapılması gerekiyor. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 11 | Hastane Geneli | 9.kat | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 03:02 | 9APP | 1 metre | kat panosu | 18.8 | 18.2 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir, pano yıllık bakımının yapılması gerekiyor. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 12 | Hastane Geneli | 8.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 8APP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. yıllık pano bakımlarının yapılması gerekiyor. panoda emiş fanı olması gerekiyor. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 13 | Hastane Geneli | 8.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 8PUP2 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangına uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir. Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir.Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 14 | Hastane Geneli | 8.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 8PP2 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir.Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 15 | Hastane Geneli | 7.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 03:05 | 7PP3 | 1 metre | kat panosu | 26 | 23.4 | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapılmıştır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. Görsel IR-00122,123 derecesi 28,9 | Elektrik altyapı kontrol formunda belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi ve termal kontrolün tekrarlanması.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 16 | Hastane Geneli | 6.kat | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 03:19 | İzalasyon Panosu | 1 metre | İzalasyon Panosu | 75 | 26.4 | Normal | Rutin |  | Elektrik altyapı kontrol formunda belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi ve termal kontrolün tekrarlanması.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 17 | Hastane Geneli | 6.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 03:19 | Çocuk Yoğun Bakım | 1 metre | Çocuk Yoğun Bakım | 70.7 | 24.9 | Normal | Rutin | .Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir. Termal kamera ölçümlerinde yüksek sıcaklık tespit edilen şalter, kontaktör, klemens ve kablo bağlantılarının yetkili elektrik personeli tarafından kontrol edilmesi; bağlantıların sıkılması, akım ve yük dengesinin ölçülmesi, hasarlı veya uygun olmayan ekipmanların değiştirilmesi ve bakım sonrasında yük altında tekrar termal kamera ölçümü yapılarak sonuçların kayıt altına alınması sağlanacaktır. Fotoğraf/kanıt: 1 adet dosya | Elektrik altyapı kontrol formunda belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi ve termal kontrolün tekrarlanması.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 18 | Hastane Geneli | 6.kat | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 03:19 | Genel yoğun bakım panosu | 1 metre | Genel yoğun bakım panosu | 56.6 | 20.9 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Acil durum aydınlatması mevcut değildir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 19 | Hastane Geneli | 5.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 5APP | 1 metre | kat panosu |  |  | Uygun | Normal | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. .Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Acil durum aydınlatması mevcut değil. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 20 | Hastane Geneli | 5.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 5PP1 | 1 metre | kat panosu |  |  | Uygun | Normal | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir.Analizör arızası mevcuttur. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 21 | Hastane Geneli | 5.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 5PUP1 | 1 metre | kat panosu |  |  | Uygun | Normal | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 22 | Hastane Geneli | 5.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 5PP2 | 1 metre | kat panosu |  |  | Uygun | Normal | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 23 | Hastane Geneli | 5.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 5PUP2 | 1 metre | kat panosu |  |  | Uygun | Normal | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 24 | Hastane Geneli | 5.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 5PP3 | 1 metre | kat panosu | 56 | 21 | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. (Görsel numarası cihaz üğzerinde IR-00213,214 ) 213 nolu ölçüm değeri 38,5 | Elektrik altyapı kontrol formunda belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi ve termal kontrolün tekrarlanması.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 25 | Hastane Geneli | 5.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 5PP4 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir. Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 26 | Hastane Geneli | 5.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 5PUP4 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir. Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir. Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 27 | Hastane Geneli | 5.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 5KPP5 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir. Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. .Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 28 | Hastane Geneli | 5.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 5KPUP5 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 29 | Hastane Geneli | 4.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 03:50 | 4MMCPANO | 1 metre | 4MMCPANO | 49.3 | 20.3 | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamera ölçümlerinde yüksek sıcaklık tespit edilen şalter, kontaktör, klemens ve kablo bağlantılarının yetkili elektrik personeli tarafından kontrol edilmesi; bağlantıların sıkılması, akım ve yük dengesinin ölçülmesi, hasarlı veya uygun olmayan ekipmanların değiştirilmesi ve bakım sonrasında yük altında tekrar termal kamera ölçümü yapılarak sonuçların kayıt altına alınması sağlanacaktır. Fotoğraf/kanıt: 7 adet dosya | Termal kamera ölçümlerinde yüksek sıcaklık tespit edilen şalter, kontaktör, klemens ve kablo bağlantılarının yetkili elektrik personeli tarafından kontrol edilmesi; bağlantıların sıkılması, akım ve yük dengesinin ölçülmesi, hasarlı veya uygun olmayan ekipmanların değiştirilmesi ve bakım sonrasında yük altında tekrar termal kamera ölçümü yapılarak sonuçların kayıt altına alınması sağlanacaktır.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 30 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 3KUP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 31 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 3PUP1 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangına uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 32 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 3PP1 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yanguna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 33 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 3PP2 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yanguna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir. Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 34 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 3PP3 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yanguna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir. Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 35 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 3PP4 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yanguna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir. Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 36 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 3PP5 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yanguna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir. Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 37 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 3KP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yanguna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir. Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 38 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2KP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 39 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2KUP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 40 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2PP1 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 41 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2PP2 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 42 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 3PUP2 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir. Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 43 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 3PUP3 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 44 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 3PUP4 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir. Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 45 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 3PUP5 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 46 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2PUP1 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 47 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2PUP2 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 48 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2PUP3 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 49 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2PUP4 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 50 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2-PUP5 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 51 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2PUP6 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Düşük | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. Fotoğraf/kanıt: 1 adet dosya | Termal kamera kontrolünün yapılması ve sonucun kayıt altına alınması.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 52 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2PUP7 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 53 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2PUP8 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 54 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2PP3 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 55 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2K-PP4 | 1 metre | kat panosu | 39 | 21 | Takip | Düşük | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. Fotoğraf/kanıt: 1 adet dosya | Termal kamera kontrolünün yapılması ve sonucun kayıt altına alınması.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 56 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2PP5 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 57 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2K-PP6 | 1 metre | kat panosu | 41 | 22 | Takip | Düşük | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. Fotoğraf/kanıt: 1 adet dosya | Termal kamera kontrolünün yapılması ve sonucun kayıt altına alınması.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 58 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2PP7 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 59 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | 2PP8 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 60 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 04:41 | 1KP | 1 metre | kat panosu | 21.4 | 21.2 | Normal | Rutin | Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 61 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 04:41 | 1KUP | 1 metre | kat panosu | 20.4 | 21.1 | Normal | Rutin | Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 62 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 04:41 | 1MDP | 1 metre | kat panosu | 19.6 | 18.7 | Normal | Rutin | Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 63 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 04:41 | 1KPP1 | Kat panosu | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 64 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 04:41 | 1KRDP | 1 metre | kat panosu | 21.6 | 21.9 | Normal | Rutin | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangıuna uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir.Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir.Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 65 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 | 04:41 | 1KRDUP | 1 metre | kat panosu | 22.08 | 21.2 | Normal | Rutin | Termal kamere ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 66 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | ZK-KP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapıl acaktır.Yıllık pano bakımlarının yapılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 67 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | ZK-KUP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımlarının yapılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 68 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | ZKGHP | 1 metre | kat panosu | 65 | 21 | Uygunsuz | Orta | Pano ahşap dolap kapakları iptal edilip yangına uygun olarak yanmaz malzemeyle korunaklı hale getirilmesi gerekmektedir. Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. Yıllık pano bakımları yapılması gerekmektedir. Pano dolap kapaklarına emiş fanı takılması gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 69 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 16.09.2026 |  | ZKGHUP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano üzerindeki ahşap dolap kapakları iptal edilerek yangına dayanıklı ve yanmaz malzeme ile korunaklı hale getirilmeli, pano içerisinde uygun bir FM-200 gaz var ama söndürme sistemi tüp boş, termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 70 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 05:01 | ZKACP | 1 metre | kat panosu | 31.5 | 22.5 | Normal | Rutin | Mevcut ahşap kapı, yangına dayanıklı özellikte ve ilgili standartlara uygun sertifikalı yangın kapısı ile değiştirilmelidir.Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir.ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 71 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 05:01 | ZKACUP | 1 metre | kat panosu | 23.6 | 21.8 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.Ayrıca fm 200 alanda boş değişimi gerekmektedir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 72 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | ZKPP1 | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano üzerindeki ahşap dolap kapakları iptal edilerek yangına dayanıklı ve yanmaz malzeme ile korunaklı hale getirilmeli, termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 73 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | ZKPP1UP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano üzerindeki ahşap dolap kapakları iptal edilerek yangına dayanıklı ve yanmaz malzeme ile korunaklı hale getirilmeli, termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 74 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 1BKP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir.ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 75 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 1BFTRP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano üzerindeki ahşap dolap kapakları iptal edilerek yangına dayanıklı ve yanmaz malzeme ile korunaklı hale getirilmeli, termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 76 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 1BFTRUP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano üzerindeki ahşap dolap kapakları iptal edilerek yangına dayanıklı ve yanmaz malzeme ile korunaklı hale getirilmeli, termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 77 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 1BÇPP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano üzerindeki ahşap dolap kapakları iptal edilerek yangına dayanıklı ve yanmaz malzeme ile korunaklı hale getirilmeli, termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 78 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 1BÇRUP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano üzerindeki ahşap dolap kapakları iptal edilerek yangına dayanıklı ve yanmaz malzeme ile korunaklı hale getirilmeli, termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 79 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 1BODRUM AMELİYATHANE IT PANO | 1 metre | 1BODRUM AMELİYATHANE IT PANO |  |  | Normal | Rutin | Pano üzerindeki ahşap dolap kapakları iptal edilerek yangına dayanıklı ve yanmaz malzeme ile korunaklı hale getirilmeli, termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalı, çalışmayan klimanın bakımı veya onarımı yapılarak aktif hale getirilmeli ve boş bulunan FM-200 yangın söndürme tüpü uygun dolulukta olacak şekilde yenilenmelidir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 80 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 05:10 | 1BMCCKOLON | 1 metre | 1BMCCKOLON | 45.5 | 21 | Uygunsuz | Orta | termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalı,boş bulunan FM-200 yangın söndürme tüpü uygun dolulukta olacak şekilde yenilenmelidir. | Elektrik altyapı kontrol formunda belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi ve termal kontrolün tekrarlanması.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 81 | Hastane Geneli | B2 | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 2BKP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 82 | Hastane Geneli | B2 | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 2BKUP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir.ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 83 | Hastane Geneli | B2 | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 2MBDP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir.ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 84 | Hastane Geneli | B2 | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 2BUBP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano üzerindeki ahşap dolap kapakları iptal edilerek yangına dayanıklı ve yanmaz malzeme ile korunaklı hale getirilmeli, termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 85 | Hastane Geneli | B2 | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 05:20 | 2BLUP | 1 metre | kat panosu | 26 | 21.8 | Normal | Rutin | Pano üzerindeki ahşap dolap kapakları iptal edilerek yangına dayanıklı ve yanmaz malzeme ile korunaklı hale getirilmeli, termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 86 | Hastane Geneli | B2 | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 2BNTP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano üzerindeki ahşap dolap kapakları iptal edilerek yangına dayanıklı ve yanmaz malzeme ile korunaklı hale getirilmeli, termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 87 | Hastane Geneli | 2. KAT | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 2BNTUP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano üzerindeki ahşap dolap kapakları iptal edilerek yangına dayanıklı ve yanmaz malzeme ile korunaklı hale getirilmeli, termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 88 | Hastane Geneli | 2. BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 2 B TEKNİK CİHAZ ODASI | 1 metre | 2 B TEKNİK CİHAZ ODASI |  |  | Normal | Rutin | Termal kamera ölçüm sonuçlarında sıcaklık değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, aşırı ısınma veya belirgin sıcaklık farkı bulunmadığı ve mevcut durumda termal açıdan uygunsuzluk tespit edilmediği değerlendirilmiştir. Periyodik kontrollerin sürdürülmesi önerilmektedir. ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 89 | Hastane Geneli | 2. BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 2BAGP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano üzerindeki ahşap dolap kapakları iptal edilerek yangına dayanıklı ve yanmaz malzeme ile korunaklı hale getirilmeli, termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 90 | Hastane Geneli | 2 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 2BENDP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano üzerindeki ahşap dolap kapakları iptal edilerek yangına dayanıklı ve yanmaz malzeme ile korunaklı hale getirilmeli, termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 91 | Hastane Geneli | 2 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 |  | 2BENDUP | 1 metre | kat panosu |  |  | Normal | Rutin | Pano üzerindeki ahşap dolap kapakları iptal edilerek yangına dayanıklı ve yanmaz malzeme ile korunaklı hale getirilmeli, termal kamera ölçümleri düzenli olarak yapılmalı, panoların yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilerek pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 92 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 08:57 | TR1HBŞ | 1 metre | TR1HBŞ |  |  | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 93 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 08:58 | ATS | 1 metre | ATS | 23 | 22.4 | Uygunsuz | Yüksek | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. ATS Şartel baralarına üst kattan inen sudan dolayı baralar su almış olup üst kat kazan dairesi izolasyonun acilen yapılması gerekmektedir. | Elektrik altyapı kontrol formunda belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi ve termal kontrolün tekrarlanması.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 94 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 08:59 | ÇIKIŞ1200A | 1 metre | ÇIKIŞ1200A | 22 | 21 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 95 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:00 | 3200AÇIKIŞ2 | 1 metre | 3200AÇIKIŞ2 | 22 | 21 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 96 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:01 | ADP1 | 1 metre | ADP1 | 23 | 22.1 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 97 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:03 | KOMP1200A | 1 metre | KOMP1200A | 22 | 21 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 98 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:05 | GİRİŞ1TRAFO2 | 1 metre | GİRİŞ1TRAFO2 | 27.5 | 25 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 99 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:07 | ATS23200A | 1 metre | ATS23200A | 27 | 26 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 100 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:11 | ADP2 | 1 metre | ADP2 | 24 | 25 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. Analizör ekranı bozuk. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 101 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:12 | ÇIKIŞ32000A | 1 metre | ÇIKIŞ32000A | 25 | 23 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. Yük dengesizlikleri görüşmüştür. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 102 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:12 | KOMP22000A | 1 metre | KOMP22000A | 26 | 24.6 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 103 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:13 | ADP2 | 1 metre | ADP2 | 23.4 | 22.5 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. Şartel ekranın bozuk olduğu görülmüştür. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 104 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:15 | ADP2 | 1 metre | ADP2 | 29 | 25 | Normal | rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. Şartel ekranının bozuk olduğu tespit edilmiştir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 105 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:16 | ÇIKIŞ32000A | 1 metre | ÇIKIŞ32000A | 23.2 | 21.9 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. Akım dengesizliği görülmüştür. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 106 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:17 | KOMP2200A | 1 metre | KOMP2200A | 25 | 23 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 107 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:18 | ÇIKIŞ23200A | 1 metre | ÇIKIŞ23200A | 24.5 | 23 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 108 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:19 | GİRİŞ1UPSGİDEN1 | 1 metre | GİRİŞ1UPSGİDEN1 | 21.8 | 21.5 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 109 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:19 | GİRİŞ2UPSGİDEN2 | 1 metre | GİRİŞ2UPSGİDEN2 | 21.8 | 21.5 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 110 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:20 | GİRİŞ3UPSGİDEN3 | 1 metre | GİRİŞ3UPSGİDEN3 | 21.8 | 21.5 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. Ekranının bozuk olduğu tespit edilmiştir. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 111 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:20 | GİRİŞ4UPSGİDEN4 | 1 metre | GİRİŞ4UPSGİDEN4 | 21.8 | 21.5 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 112 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:21 | ÇIKIŞ1UPS1 | 1 metre | ÇIKIŞ1UPS1 | 19 | 22.8 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 113 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:21 | ÇIKIŞ2UPS2 | 1 metre | ÇIKIŞ2UPS2 | 19.1 | 22.8 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 114 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:22 | GİRİŞ2UPSGELEN2 | 1 metre | GİRİŞ2UPSGELEN2 | 19 | 22.8 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 115 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:22 | GİRİŞ3UPSGELEN3 | 1 metre | GİRİŞ3UPSGELEN3 | 19 | 22.8 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 116 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:23 | GİRİŞ44UPSGELEN4 | 1 metre | GİRİŞ44UPSGELEN4 | 19 | 22.8 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 117 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:23 | AKTİFHARMONİKFİLTRE | 1 metre | AKTİFHARMONİKFİLTRE | 27 | 25 | Normal | Rutin | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Parafudur montajı yapılmaktadır. | Periyodik termal kontrollerin sürdürülmesi.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 118 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:24 | KOMPPANOSU1 | 1 metre | KOMPPANOSU1 | 86.8 | 23.8 | Uygunsuz | Yüksek | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır. | Elektrik altyapı kontrol formunda belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi ve termal kontrolün tekrarlanması.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 119 | Hastane Geneli | 4 bodrum | Ölçüm 1 |  |  | klima ünitesi |  |  | 40 | 30 | uygunsuz | yüksek
İSÜ Liv Bahçeşehir | 120 | Hastane Geneli |  | Ölçüm 1 |  | 09:26 | trafo 1 |  |  | 95 | 30 | uygunsuz | yüksek
İSÜ Liv Bahçeşehir | 121 | Hastane Geneli | 4 bodrum | Ölçüm 1 |  | 09:26 | trafo 2 |  |  | 85 | 30 | uygunsuz | yüksek
İSÜ Liv Bahçeşehir | 122 | Hastane Geneli | 4 BODRUM | Ölçüm 1 | 17.09.2026 | 09:24 | KOMPPANOSU2 | Kompanzasyon panosu | KOMPPANOSU2 | 35 | 23.8 | uygunsuz | yüksek | Termal kamera ölçümleri yapılmalı ve elektrik panolarının yıllık periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Söndürme sistemi mahal gazlı söndürme olup pano üzerinde fm200 söndürme sistemi mevcut değildir. Pano dolap kapaklarına yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak uygun kapasitede emiş fanı takılmalıdır.panoda aşırı ısınma var acilen gerekli önlemler alınmalıdır.resimler cihaz güncellemesi yüzünden eklenemedi gün içinde eklenecek.pano içinde bulunan sabit grubun takip edilmesi gerekmektedir. | Elektrik altyapı kontrol formunda belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi ve termal kontrolün tekrarlanması.
İSÜ Liv Bahçeşehir | 123 | Hastane Geneli | 3 bodrum | Ölçüm 1 |  | 05:34 | MCC2 |  |  | 24 | 22.7 | Normal | rutin
İSÜ Liv Bahçeşehir | 124 | Hastane Geneli |  | Ölçüm 1 |  | 05:34 | 3BKP |  |  | 25 | 22 | Normal | rutin
İSÜ Liv Bahçeşehir | 125 | Hastane Geneli | 4 bodrum | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 09:00 | Trafo 1 | 1 metre | trafo | üst nüve 65,orta:22,6 alt nüve :50.3 | 22 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 126 | Hastane Geneli | 4 bodrum | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 09:03 | trafo 2 | 1 metre | trafo | üst nüve:104,8,orta:24,9 alt nüve:70,0 | 22 | Takip | Orta | trafo bakımları yapılmalı ısı takip edilmeli
İSÜ Liv Bahçeşehir | 127 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 09:10 | ZK-GHP | 1 metre | Zemin kat pano | 28.6 | 21.1 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 128 | Hastane Geneli | 4.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 09:15 | MCC1 | 1 metre | MCC pano | 33.3 | 22.3 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 129 | Hastane Geneli | 4.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 09:20 | MCC2 | 1 metre | MCC pano | 23.3 | 20.3 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 130 | Hastane Geneli | 1 bodrum | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 09:25 | 1B-MCC 1 | 1 metre | MCC pano | 22.4 | 17.6 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 131 | Hastane Geneli | 6.kat ÇYB | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 09:30 | IT26 | 1 metre | IT pano | 25.3 | 19.18 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 132 | Hastane Geneli | 6.kat GYB | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 09:35 | IT34 | 1 metre | IT pano | 22.9 | 20 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 133 | Hastane Geneli | 3Bodrum | Ölçüm 2 | 05.10.2026 |  | MCC1 | 1 metre | MCC pano | 31.9 | 23.2 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 134 | Hastane Geneli | 17.kat | Ölçüm 2 | 08.10.2026 | 07:10 | MCC 1 | 1 metre | MCC pano | 24.6 | 24.1 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 135 | Hastane Geneli | 17.kat | Ölçüm 2 | 08.10.2026 | 07:10 | MCC2 | 1 metre | MCC pano | 28.2 | 29.8 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 136 | Hastane Geneli | 15.kat | Ölçüm 2 | 08.10.2026 | 07:15 | 15K-KP | 1 metre | Kat panosu | 22.4 | 21.8 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 137 | Hastane Geneli | 15.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:15 | 15-KP2 | 1 metre | Kat panosu | 22.4 | 20.8 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 138 | Hastane Geneli | 15.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:15 | 15K-KUP | 1 metre | Kat panosu | 21.6 | 21.2 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 139 | Hastane Geneli | 14.Kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:20 | 14K-KP1 | 1 metre | Kat panosu | 20.9 | 20.5 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 140 | Hastane Geneli | 14.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:20 | 14K-KP2 | 1 metre | Kat panosu | 22.2 | 21.3 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 141 | Hastane Geneli | 14.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:20 | 14K-KUP | 1 metre | Kat panosu | 22.3 | 21.5 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 142 | Hastane Geneli | 13.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:25 | 13K-KP1 | 1 metre | Kat panosu | 21.9 | 21.3 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 143 | Hastane Geneli | 13.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:25 | 13K-KP2 | 1 metre | Kat panosu | 20.6 | 19.1 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 144 | Hastane Geneli | 13.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:25 | 13K-KUP | 1 metre | Kat panosu | 19.5 | 18.8 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 145 | Hastane Geneli | 12.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:30 | 12K-KP1 | 1 metre | Kat panosu | 19.5 | 18.6 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 146 | Hastane Geneli | 12.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:30 | 12K-KP2 | 1 metre | Kat panosu | 21.4 | 20.7 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 147 | Hastane Geneli | 12.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:30 | 12K-KUP | 1 metre | Kat panosu | 20.8 | 20.1 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 148 | Hastane Geneli | 3.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:35 | 3K-KP | 1 metre | Kat panosu | 20.7 | 20.1 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 149 | Hastane Geneli | 3.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:35 | 3K-KUP | 1 metre | Kat panosu | 20.4 | 19.9 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 150 | Hastane Geneli | 2.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:40 | 2K-KP | 1 metre | Kat panosu | 20.1 | 19.5 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 151 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:40 | 2K-KUP | 1 metre | Kat panosu | 22.8 | 22.1 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 152 | Hastane Geneli | 1.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:45 | 1K-KP | 1 metre | Kat panosu | 22.5 | 21.7 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 153 | Hastane Geneli | 1.kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:45 | 1K-KUP | 1 metre | Kat panosu | 19.6 | 17.6 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 154 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:50 | ZK-KP | 1 metre | Kat panosu | 18.9 | 18.3 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 155 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:50 | ZK-KUP | 1 metre | Kat panosu | 18.2 | 16.1 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 156 | Hastane Geneli | 1bodrum | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:55 | 1B-KP1 | 1 metre | Kat panosu | 16.9 | 16 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 157 | Hastane Geneli | 1bodrum | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:55 | 1B-KP2 | 1 metre | Kat panosu | 20.3 | 19.5 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 158 | Hastane Geneli | 1bodrum | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 07:55 | 1B-KUP | 1 metre | Kat panosu | 19.7 | 17.8 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 159 | Hastane Geneli | 4bodrum | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 10:05 | komp 1 | 1 metre | kompanzasyon panosu | 24,,6 | 23 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ Liv Bahçeşehir | 160 | Hastane Geneli | 4bodrum | Ölçüm 2 | 05.10.2026 | 10:05 | komp 2 | 1 metre | kompanzasyon panosu | 45.4 | 32 | Normal | Rutin | değerler normal rutin termal kamera ile ölçüm
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 1 | Hastane Geneli | -1 ADP | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | GZU0049553 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 20.8 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 5 | Hastane Geneli | .-2 D BLOK | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | Gzu0049512-GZU0049515 | 1 Metre | Kompanzasyon panosu | 22.6 | 26.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 6 | Hastane Geneli | .-2 D BLOK | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | THO-G200022732 | 1 Metre | UPS giriş-çıkış panosu D blok -2 up-3b-04-gzu0049529 | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 7 | Hastane Geneli | .-2 D BLOK | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | THO-G200022788 | 1 Metre | UPS cihazı / akü odası | 23.1 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 8 | Hastane Geneli | .-2 D BLOK | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | GZU 1733 | 2 Metre | Trafo | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 9 | Hastane Geneli | .-2 D BLOK | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | GZU0049547-GZU0049548 | 1 Metre | OG hücre | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 10 | Hastane Geneli | .-2 D BLOK | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | Gzu0049510-Gzu0049513 | 1 Metre | Jeneratör | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 11 | Hastane Geneli | .-2 D BLOK | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | GZU0049521 | 1 Metre | Jeneratör panosu / ATS | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 12 | Hastane Geneli | A BLOK D BLOK | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021726 | 1 Metre | Kat panosu | 22.6 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 13 | Hastane Geneli | A BLOK TERAS | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021728 | 1 Metre | Kat panosu | 22 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 14 | Hastane Geneli | A BLOK TERAS KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021664 | 1 Metre | Kat panosu | 22.33 | 25.43 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 15 | Hastane Geneli | A BLOK TK2 KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021666 | 1 Metre | Kat panosu | 21.8 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 16 | Hastane Geneli | A BLOK TESİSAT 2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021772 | 1 Metre | Diğer | 22.7 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 17 | Hastane Geneli | A BLOK TESİSAT 2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049980 | 1 Metre | Diğer | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 18 | Hastane Geneli | A BLOK TESİSAT 2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049976 | 1 Metre | Diğer | 23.7 | 26.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 19 | Hastane Geneli | A BLOK TESİSAT 2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049980 | 1 Metre | Diğer | 21.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 26 | Hastane Geneli | A Blok - TESİSAT KATI-1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049813 | 1 Metre | Kat panosu | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 27 | Hastane Geneli | A Blok - 13.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021907 | 1 Metre | Kat panosu | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 28 | Hastane Geneli | A Blok - 12.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021902 | 1 Metre | Kat panosu | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 29 | Hastane Geneli | A Blok - 12.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 166 | 1 Metre | Kat panosu | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 30 | Hastane Geneli | A Blok - 11.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1073 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 31 | Hastane Geneli | A Blok - 11.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1073 | 1 Metre | Kat panosu | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 32 | Hastane Geneli | A Blok - 10.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1103 | 1 Metre | Kat panosu | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 33 | Hastane Geneli | A Blok - 10.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1103 | 1 Metre | Kat panosu | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 34 | Hastane Geneli | A Blok - 9.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1136 | 1 Metre | Kat panosu | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 35 | Hastane Geneli | A Blok - 9.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1136 | 1 Metre | Kat panosu | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 36 | Hastane Geneli | A Blok - 8.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1148 | 1 Metre | Kat panosu | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 37 | Hastane Geneli | A Blok - 8.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1148 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 38 | Hastane Geneli | A Blok - 7.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1157 | 1 Metre | Kat panosu | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 39 | Hastane Geneli | A Blok - 7.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1157 | 1 Metre | Kat panosu | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 40 | Hastane Geneli | A Blok - 6.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1188 | 1 Metre | Kat panosu | 20.8 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 41 | Hastane Geneli | A Blok - 6.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1188 | 1 Metre | Kat panosu | 22.6 | 26.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 42 | Hastane Geneli | A Blok - 5.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1221 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 43 | Hastane Geneli | A Blok - 5.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1221 | 1 Metre | Kat panosu | 23.1 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 44 | Hastane Geneli | A Blok - 4.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1254 | 1 Metre | Kat panosu | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 45 | Hastane Geneli | A Blok - 4.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1254 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 46 | Hastane Geneli | A Blok - 3.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1286 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 47 | Hastane Geneli | A Blok - 3.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1286 | 1 Metre | Kat panosu | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 48 | Hastane Geneli | A Blok - 2.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1327 | 1 Metre | Kat panosu | 22.6 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 49 | Hastane Geneli | A Blok - 2.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1327 | 1 Metre | Kat panosu | 22 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 50 | Hastane Geneli | A Blok - 1.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1360 | 1 Metre | Kat panosu | 22.33 | 25.43 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 51 | Hastane Geneli | A Blok - 1.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1360 | 1 Metre | Kat panosu | 21.8 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 57 | Hastane Geneli | A Blok - ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1378 | 1 Metre | Kat panosu | 22.7 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 59 | Hastane Geneli | A Blok - 1. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1414 | 1 Metre | Kat panosu | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 61 | Hastane Geneli | A Blok - 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1414 | 1 Metre | Kat panosu | 23.7 | 26.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 66 | Hastane Geneli | A Blok - 3. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 2821 | 1 Metre | Kat panosu | 21.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 69 | Hastane Geneli | A Blok - 4. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1506 | 1 Metre | Kat panosu | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 70 | Hastane Geneli | A Blok - 5. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1507 | 1 Metre | Kat panosu | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 72 | Hastane Geneli | C BLOK TESİSAT 1 KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023181 | 1 Metre | Kat panosu | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 73 | Hastane Geneli | C BLOK TESİSAT 1 KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023180 | 1 Metre | Kat panosu | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 74 | Hastane Geneli | C Blok - 3.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1512 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 75 | Hastane Geneli | C Blok - 2.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0022791 | 1 Metre | Kat panosu | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 76 | Hastane Geneli | C Blok - 2.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1527 | 1 Metre | Kat panosu | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 77 | Hastane Geneli | C Blok - 1.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023923 | 1 Metre | Kat panosu | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 78 | Hastane Geneli | C Blok - 1.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1558 | 1 Metre | Kat panosu | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 79 | Hastane Geneli | C BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023461 | 1 Metre | Kat panosu | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 80 | Hastane Geneli | C Blok - ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023458 | 1 Metre | Kat panosu | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 81 | Hastane Geneli | C Blok - ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 1568 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 82 | Hastane Geneli | C BLOK 1 BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023461 | 1 Metre | MCC / mekanik pano | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 83 | Hastane Geneli | C BLOK 1 BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023458 | 1 Metre | MCC / mekanik pano | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 84 | Hastane Geneli | C BLOK 1 BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023181 | 1 Metre | MCC / mekanik pano | 20.8 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 85 | Hastane Geneli | C BLOK 1 BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023180 | 1 Metre | Kat panosu | 22.6 | 26.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 86 | Hastane Geneli | C BLOK 1 BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023183 | 1 Metre | MCC / mekanik pano | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 87 | Hastane Geneli | C BLOK 1 BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023182 | 1 Metre | Kat panosu | 23.1 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 88 | Hastane Geneli | C BLOK 1 BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023185 | 1 Metre | Kat panosu | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 89 | Hastane Geneli | C BLOK 1 BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023184 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 90 | Hastane Geneli | C BLOK 1 BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023187 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 91 | Hastane Geneli | C Blok - 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THO-G200022732 | 1 Metre | Kat panosu | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 92 | Hastane Geneli | C Blok - 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THO-G200022788 | 1 Metre | Kat panosu | 22.6 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 93 | Hastane Geneli | C Blok - 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THO-G200022731 | 1 Metre | Kat panosu | 22 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 94 | Hastane Geneli | C Blok - 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THO-G200022733 | 1 Metre | Kat panosu | 22.33 | 25.43 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 95 | Hastane Geneli | C Blok - 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THO-G200022238 | 1 Metre | Kat panosu | 21.8 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 101 | Hastane Geneli | D BLOK TESİSAT 2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | MCC-TK2-01 PANOSU | 1 Metre | Kat panosu | 22.7 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 102 | Hastane Geneli | D BLOK TESİSAT 2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049684 | 1 Metre | Kat panosu | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 103 | Hastane Geneli | D BLOK TESİSAT 2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | MCC-TK2-E1 PANOSU | 1 Metre | Kat panosu | 23.7 | 26.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 104 | Hastane Geneli | D BLOK TESİSAT 2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | DDC-31 PANOSU | 1 Metre | Kat panosu | 21.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 105 | Hastane Geneli | D Blok - TESİSAT KATI-2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049667 | 1 Metre | Kat panosu | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 111 | Hastane Geneli | D Blok - TESİSAT KATI-1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049665 | 1 Metre | Kat panosu | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 112 | Hastane Geneli | D Blok - 14.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049446 | 1 Metre | Kat panosu | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 113 | Hastane Geneli | D Blok - 14.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049448 | 1 Metre | Kat panosu | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 114 | Hastane Geneli | D Blok - 13.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049275 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 115 | Hastane Geneli | D Blok - 13.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049279 | 1 Metre | Kat panosu | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 116 | Hastane Geneli | D Blok - 12.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 0725 | 1 Metre | Kat panosu | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 117 | Hastane Geneli | D Blok - 12.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049054 | 1 Metre | Kat panosu | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 118 | Hastane Geneli | D Blok - 11.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 0723 | 1 Metre | Kat panosu | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 119 | Hastane Geneli | D Blok - 11.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048778 | 1 Metre | Kat panosu | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 120 | Hastane Geneli | D Blok - 10.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 0721 | 1 Metre | Kat panosu | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 121 | Hastane Geneli | D Blok - 10.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049216 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 122 | Hastane Geneli | D Blok - 9.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 0719 | 1 Metre | Kat panosu | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 123 | Hastane Geneli | D Blok - 9.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048866 | 1 Metre | Kat panosu | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 124 | Hastane Geneli | D Blok - 8.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048538 | 1 Metre | Kat panosu | 20.8 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 125 | Hastane Geneli | D Blok - 8.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048534 | 1 Metre | Kat panosu | 22.6 | 26.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 126 | Hastane Geneli | D Blok - 7.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 0715 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 127 | Hastane Geneli | D Blok - 7.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048383 | 1 Metre | Kat panosu | 23.1 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 128 | Hastane Geneli | D Blok - 6.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0047940 | 1 Metre | Kat panosu | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 129 | Hastane Geneli | D Blok - 6.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 0713 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 130 | Hastane Geneli | D Blok - 5.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046164 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 131 | Hastane Geneli | D Blok - 5.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046160 | 1 Metre | Kat panosu | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 132 | Hastane Geneli | D Blok - 4.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | QR GZU 0708 | 1 Metre | Kat panosu | 22.6 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 133 | Hastane Geneli | D Blok - 4.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046080 | 1 Metre | Kat panosu | 22 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 134 | Hastane Geneli | D Blok - 3.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0024975 | 1 Metre | Kat panosu | 22.33 | 25.43 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 135 | Hastane Geneli | D Blok - 2.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046267 | 1 Metre | Kat panosu | 21.8 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 136 | Hastane Geneli | D Blok - 1.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0044345 | 1 Metre | Kat panosu | 22.7 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 137 | Hastane Geneli | D Blok - 1.NORMAL KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0044340 | 1 Metre | Kat panosu | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 138 | Hastane Geneli | D Blok - ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023616 | 1 Metre | Kat panosu | 23.7 | 26.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 139 | Hastane Geneli | D Blok - ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023614 | 1 Metre | Kat panosu | 21.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 140 | Hastane Geneli | D BLOK 1 BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023634 | 1 Metre | Kat panosu | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 141 | Hastane Geneli | D BLOK 1 BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023633 | 1 Metre | Kat panosu | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 142 | Hastane Geneli | D BLOK 1 BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023632 | 1 Metre | Kat panosu | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 143 | Hastane Geneli | D BLOK 1 BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023227 | 1 Metre | Kat panosu | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 146 | Hastane Geneli | D Blok - 1. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023225 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 147 | Hastane Geneli | D Blok - 1. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023244 | 1 Metre | Kat panosu | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 148 | Hastane Geneli | D Blok - 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | gzu0049523 | 1 Metre | Kat panosu | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 149 | Hastane Geneli | D Blok - 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | Gzu0049529 | 1 Metre | Kat panosu | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 153 | Hastane Geneli | D BLOK 3 BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0024975 | 1 Metre | Kat panosu | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 154 | Hastane Geneli | D Blok - 3. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046080 | 1 Metre | Kat panosu | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 156 | Hastane Geneli | D Blok - 4. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046078 | 1 Metre | Kat panosu | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 157 | Hastane Geneli | D Blok - 5. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046160 | 1 Metre | Kat panosu | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 160 | Hastane Geneli | D Blok - 6. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0047940 | 1 Metre | Kat panosu | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 1 | Hastane Geneli | -1 ADP | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | GZU0049553 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 20.8 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 2 | Hastane Geneli | .-2 D BLOK | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | Gzu0049512-GZU0049515 | 1 Metre | Kompanzasyon panosu | 22.6 | 26.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 3 | Hastane Geneli | .-2 D BLOK | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | THO-G200022732 | 1 Metre | UPS giriş-çıkış panosu D blok -2 up-3b-04-gzu0049529 | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 4 | Hastane Geneli | .-2 D BLOK | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | THO-G200022788 | 1 Metre | UPS cihazı / akü odası | 23.1 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 5 | Hastane Geneli | .-2 D BLOK | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | GZU 1733 | 2 Metre | Trafo | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 6 | Hastane Geneli | .-2 D BLOK | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | GZU0049547-GZU0049548 | 1 Metre | OG hücre | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 7 | Hastane Geneli | .-2 D BLOK | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | Gzu0049510-Gzu0049513 | 1 Metre | Jeneratör | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 8 | Hastane Geneli | .-2 D BLOK | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | GZU0049521 | 1 Metre | Jeneratör panosu / ATS | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 9 | Hastane Geneli | Asansor Panosu_1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049993 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 22.6 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 10 | Hastane Geneli | Asansor Panosu_5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049992 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 22 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 11 | Hastane Geneli | Asansor Panosu_4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049991 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 22.33 | 25.43 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 12 | Hastane Geneli | Asansor Panosu_3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049990 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 21.8 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 13 | Hastane Geneli | Asansor Panosu_2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049989 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 22.7 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 14 | Hastane Geneli | D-12K-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049988 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 15 | Hastane Geneli | DDC-20 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049986 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 23.7 | 26.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 16 | Hastane Geneli | DDC-19 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049987 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 21.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 17 | Hastane Geneli | DDC-16 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049985 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 18 | Hastane Geneli | DDC-15 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049984 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 19 | Hastane Geneli | DDC-14 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049983 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 20 | Hastane Geneli | DDC-13 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049982 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 21 | Hastane Geneli | MCC-12K-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049980 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 22 | Hastane Geneli | MCC-12K-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049976 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 23 | Hastane Geneli | DDC-17 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049975 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 24 | Hastane Geneli | Yangin Panosu-2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049981 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 25 | Hastane Geneli | Asansor Panosu_6 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049974 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 26 | Hastane Geneli | MCC-12K-EBP1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049915 | 1 Metre | A Blok-Teras kat | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 27 | Hastane Geneli | MCC-5B-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049914 | 1 Metre | A Blok-Teras kat | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 28 | Hastane Geneli | MCC-CB-E01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049864 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 29 | Hastane Geneli | DDC-37 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049863 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 30 | Hastane Geneli | DP-TK1-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049857 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 31 | Hastane Geneli | MCC-3K-SEF-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049856 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 20.8 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 32 | Hastane Geneli | MCC-TK1-04 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049862 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 22.6 | 26.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 33 | Hastane Geneli | MCC-TK1-07 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049861 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 34 | Hastane Geneli | MCC-TK1-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049859 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 23.1 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 35 | Hastane Geneli | MCC-TK1-05 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049858 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 36 | Hastane Geneli | MCC-TK1-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049811 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 37 | Hastane Geneli | DDC-1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049813 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 38 | Hastane Geneli | DDC-2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049812 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 39 | Hastane Geneli | DDC-3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049815 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 22.6 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 40 | Hastane Geneli | DDC4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049817 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 22 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 41 | Hastane Geneli | DDC-5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049819 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 22.33 | 25.43 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 42 | Hastane Geneli | DDC-6 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049814 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 21.8 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 43 | Hastane Geneli | DDC-7 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049816 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 22.7 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 44 | Hastane Geneli | DDC-8 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049818 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 45 | Hastane Geneli | DDC-9 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049840 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 23.7 | 26.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 46 | Hastane Geneli | DDC-10 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049839 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 21.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 47 | Hastane Geneli | DDC-11 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049838 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 48 | Hastane Geneli | DDC-12 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049837 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 49 | Hastane Geneli | DDC-18 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049836 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 50 | Hastane Geneli | Yangin Panosu-1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049821 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 1. Kat | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 51 | Hastane Geneli | Asansor Panosu_12 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049835 | 1 Metre | B Blok-3. Kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 52 | Hastane Geneli | Asansor Panosu_13 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049832 | 1 Metre | C Blok-3. Kat | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 53 | Hastane Geneli | DDC-39 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049737 | 1 Metre | A Blok-B5 Kat | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 54 | Hastane Geneli | MCC-6K-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049741 | 1 Metre | A Blok-B5 Kat | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 55 | Hastane Geneli | DDC-40 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049735 | 1 Metre | A Blok-B5 Kat | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 56 | Hastane Geneli | DDC-41 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049733 | 1 Metre | A Blok-B5 Kat | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 57 | Hastane Geneli | Yp | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049731 | 1 Metre | A Blok-B5 Kat | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 58 | Hastane Geneli | Yp | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049729 | 1 Metre | A Blok-B5 Kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 59 | Hastane Geneli | DP-6B-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049724 | 1 Metre | A Blok-B5 Kat | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 60 | Hastane Geneli | Asansor Panosu_7 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049685 | 1 Metre | A Blok-B5 Kat | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 61 | Hastane Geneli | DP-TK2-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049707 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 2.kat | 20.8 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 62 | Hastane Geneli | MCC-12K-SEF04 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049706 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 2.kat | 22.6 | 26.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 63 | Hastane Geneli | Asansor Panosu_10 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049703 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 2.kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 64 | Hastane Geneli | Asansor Panosu_9 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049700 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 2.kat | 23.1 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 65 | Hastane Geneli | Asansor Panosu_8 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049701 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 2.kat | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 66 | Hastane Geneli | MCC-TK3-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | MCC-TK2-01 PANOSU | 1 Metre | D Blok-Tesisat 2.kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 67 | Hastane Geneli | Yangin Panosu-4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049684 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 2.kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 68 | Hastane Geneli | MCC-TK2-E1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | MCC-TK2-E1 PANOSU | 1 Metre | D Blok-Tesisat 2.kat | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 69 | Hastane Geneli | DDC-31 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | DDC-31 PANOSU | 1 Metre | D Blok-Tesisat 2.kat | 22.6 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 70 | Hastane Geneli | DDC-30 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049667 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 2.kat | 22 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 71 | Hastane Geneli | DDC-29 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049665 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 2.kat | 22.33 | 25.43 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 72 | Hastane Geneli | DDC-28 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049663 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 2.kat | 21.8 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 73 | Hastane Geneli | DDC-27 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049661 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 2.kat | 22.7 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 74 | Hastane Geneli | Asansor Panosu_14 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049658 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 2.kat | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 75 | Hastane Geneli | DP-TK1-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049660 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 1. Kat | 23.7 | 26.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 76 | Hastane Geneli | MCC-ADP | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049657 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 1. Kat | 21.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 77 | Hastane Geneli | Yangin Panosu-3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049654 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 1. Kat | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 78 | Hastane Geneli | MCCTK1-05N | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049644 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 1. Kat | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 79 | Hastane Geneli | MCC-TK1-03 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049643 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 1. Kat | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 80 | Hastane Geneli | MCC-TK1-06 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049642 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 1. Kat | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 81 | Hastane Geneli | DDC-26 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049641 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 1. Kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 82 | Hastane Geneli | DDC-25 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049640 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 1. Kat | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 83 | Hastane Geneli | DDC-24 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049639 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 1. Kat | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 84 | Hastane Geneli | DDC-23 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049638 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 1. Kat | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 85 | Hastane Geneli | DDC-22 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049637 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 1. Kat | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 86 | Hastane Geneli | DDC-21 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049635 | 1 Metre | D Blok-Tesisat 1. Kat | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 87 | Hastane Geneli | ADP-3B-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | ADP-3B-02 PANOSU | 1 Metre | D Blok-B2 Kat-A.D.P ODASI | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 88 | Hastane Geneli | ADP-3B-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | ADP-3B-01 PANOSU | 1 Metre | D Blok-B2 Kat-A.D.P ODASI | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 89 | Hastane Geneli | ADP-3B-03 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | ADP-3B-03 PANOSU | 1 Metre | D Blok-B2 Kat-A.D.P ODASI | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 90 | Hastane Geneli | ADP-3B-01 kompanzasyon panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | ADP-3B-01 KOMPANZASYON PANOSU | 1 Metre | D Blok-B2 Kat-A.D.P ODASI | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 91 | Hastane Geneli | ADP-3B-02 kompanzasyon panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | ADP-3B 02 KOMPANZASYON PANOSU | 1 Metre | D Blok-B2 Kat-A.D.P ODASI | 20.8 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 92 | Hastane Geneli | UDP-3B-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | UDP-3B-01 BESLEME PANOSU | 1 Metre | D Blok-B2 Kat-A.D.P ODASI | 22.6 | 26.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 93 | Hastane Geneli | 1B DP2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049494 | 1 Metre | D Blok-B2 Kat-VAKUM ODASI | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 94 | Hastane Geneli | DP-3B-KOMPRSOR | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049482 | 1 Metre | D Blok-B2 Kat-MEDİKAL HAVA ODASI | 23.1 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 95 | Hastane Geneli | DP-3B-04 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049523 | 1 Metre | D Blok-B2 Kat | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 96 | Hastane Geneli | UP-3B_04 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049528 | 1 Metre | D Blok-B2 Kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 97 | Hastane Geneli | DDC-33 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049530 | 1 Metre | D Blok-B2 Kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 98 | Hastane Geneli | MCC-3BK-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049521 | 1 Metre | D Blok-B2 Kat | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 99 | Hastane Geneli | DP-13K-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049446 | 1 Metre | D Blok-14. Kat-Elektrik pano odası | 22.6 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 100 | Hastane Geneli | UP-13K-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049448 | 1 Metre | D Blok-14. Kat-Elektrik pano odası | 22 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 101 | Hastane Geneli | DP-12K02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049275 | 1 Metre | D Blok-13. Kat-Elektrik pano odası | 22.33 | 25.43 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 102 | Hastane Geneli | UP-12K-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049279 | 1 Metre | D Blok-13. Kat-Elektrik pano odası | 21.8 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 103 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049245 | 1 Metre | D Blok-14. Kat | 22.7 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 104 | Hastane Geneli | DP-9K-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049216 | 1 Metre | D Blok-10. Kat-Elektrik pano odası | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 105 | Hastane Geneli | UP-9K_02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049213 | 1 Metre | D Blok-10. Kat-Elektrik pano odası | 23.7 | 26.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 106 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049194 | 1 Metre | D Blok-10. Kat | 21.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 107 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049179 | 1 Metre | D Blok-10. Kat | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 108 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049062 | 1 Metre | D Blok-10. Kat-Hemşire bankosu | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 109 | Hastane Geneli | DP-11K-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049054 | 1 Metre | D Blok-12. Kat-Elektrik pano odası | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 110 | Hastane Geneli | up-11k-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049059 | 1 Metre | D Blok-12. Kat-Elektrik pano odası | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 111 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0049048 | 1 Metre | D Blok-12. Kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 112 | Hastane Geneli | Dp-10K-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048779 | 1 Metre | D Blok-11. Kat-Elektrik pano odası | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 113 | Hastane Geneli | UP-10K-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048778 | 1 Metre | D Blok-11. Kat-Elektrik pano odası | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 114 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048789 | 1 Metre | D Blok-11. Kat-Servis | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 115 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048824 | 1 Metre | D Blok-11. Kat | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 116 | Hastane Geneli | DP-8K-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048866 | 1 Metre | D Blok-9. Kat-Elektrik pano odası | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 117 | Hastane Geneli | UP-8K-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048865 | 1 Metre | D Blok-9. Kat-Elektrik pano odası | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 118 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048841 | 1 Metre | D Blok-9. Kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 119 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048586 | 1 Metre | D Blok-9. Kat | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 120 | Hastane Geneli | DP-7K-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048538 | 1 Metre | D Blok-8. Kat-Elektrik pano odası | 20.8 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 121 | Hastane Geneli | UP-7K-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048534 | 1 Metre | D Blok-8. Kat-Elektrik pano odası | 22.6 | 26.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 122 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048566 | 1 Metre | D Blok-8. Kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 123 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048381 | 1 Metre | D Blok-8. Kat | 23.1 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 124 | Hastane Geneli | DP-6K-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048403 | 1 Metre | - | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 125 | Hastane Geneli | UP-6K_0 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048383 | 1 Metre | D Blok-7. Kat-Elektrik pano odası | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 126 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0048390 | 1 Metre | D Blok-7. Kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 127 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0047935 | 1 Metre | D Blok-7. Kat | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 128 | Hastane Geneli | DP-5K -02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0047945 | 1 Metre | - | 22.6 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 129 | Hastane Geneli | Up-5K-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0047940 | 1 Metre | D Blok-6. Kat-Elektrik pano odası | 22 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 130 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0047950 | 1 Metre | D Blok-6. Kat | 22.33 | 25.43 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 131 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0047995 | 1 Metre | D Blok-6. Kat | 21.8 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 132 | Hastane Geneli | DP-3K-02 panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046080 | 1 Metre | D Blok-4.Kat-Elektrik pano odası | 22.7 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 133 | Hastane Geneli | UP-3K-02 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046078 | 1 Metre | D Blok-4.Kat-Elektrik pano odası | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 134 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046093 | 1 Metre | D Blok-4.Kat-Hemşire bankosu | 23.7 | 26.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 135 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046136 | 1 Metre | D Blok-4.Kat | 21.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 136 | Hastane Geneli | DP-4K-02 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046164 | 1 Metre | - | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 137 | Hastane Geneli | UP-4K-02 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046160 | 1 Metre | D Blok-5. Kat-Elektrk pano odası | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 138 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046172 | 1 Metre | D Blok-5. Kat | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 139 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046203 | 1 Metre | D Blok-5. Kat | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 140 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046204 | 1 Metre | D Blok-5. Kat | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 141 | Hastane Geneli | DP-2K-MTF PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0024975 | 1 Metre | D Blok-3.Kat-Elektrik pano odası | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 142 | Hastane Geneli | DP-2K-MTF PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046216 | 1 Metre | D Blok-3.Kat-Elektrik pano odası | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 143 | Hastane Geneli | DP-2K-03 panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0024978 | 1 Metre | D Blok-3.Kat-Elektrik pano odası | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 144 | Hastane Geneli | DP-1K-03 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046267 | 1 Metre | D Blok-2.kat | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 145 | Hastane Geneli | DP-1K-MTF panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0046266 | 1 Metre | D Blok-2.kat | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 146 | Hastane Geneli | DP-ZK-03 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0044345 | 1 Metre | - | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 147 | Hastane Geneli | UP-ZK-03 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0044340 | 1 Metre | - | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 148 | Hastane Geneli | DP-ZK-02 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023923 | 1 Metre | C Blok-1. Kat | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 149 | Hastane Geneli | UP-ZK-02 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023922 | 1 Metre | C Blok-1. Kat | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 150 | Hastane Geneli | DP-ZK-01 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023919 | 1 Metre | A Blok-1. Kat-Elektrik pano odası | 20.8 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 151 | Hastane Geneli | UP-ZK-01 panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023917 | 1 Metre | A Blok-1. Kat-Elektrik pano odası | 22.6 | 26.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 152 | Hastane Geneli | DP-1B-01 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023904 | 1 Metre | A Blok-Zemin Kat-Elektrik pano odası | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 153 | Hastane Geneli | UP-1B-01 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023902 | 1 Metre | A Blok-Zemin Kat-Elektrik pano odası | 23.1 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 154 | Hastane Geneli | Yürüyen merdiven panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023903 | 1 Metre | A Blok-Zemin Kat-Elektrik pano odası | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 155 | Hastane Geneli | UP-1B-03 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023461 | 1 Metre | C Blok-Zemin Kat-Elektrik pano odası | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 156 | Hastane Geneli | DP-1B-03 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023458 | 1 Metre | C Blok-Zemin Kat-Elektrik pano odası | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 157 | Hastane Geneli | HAVPER- 01B panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023459 | 1 Metre | C Blok-Zemin Kat-Elektrik pano odası | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 158 | Hastane Geneli | DP-1B-02 pano | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023616 | 1 Metre | D Blok-Zemin Kat-Elektrik pano odası | 22.6 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 159 | Hastane Geneli | KAT PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023614 | 1 Metre | D Blok-Zemin Kat-Elektrik pano odası | 22 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 160 | Hastane Geneli | DP-2B-02 PANO | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023634 | 1 Metre | D Blok-B1 Kat-Elektrik pano odası | 22.33 | 25.43 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 161 | Hastane Geneli | EP-2B-STRL PANO | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023633 | 1 Metre | D Blok-B1 Kat-Elektrik pano odası | 21.8 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 162 | Hastane Geneli | UP-2B-02 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023632 | 1 Metre | D Blok-B1 Kat-Elektrik pano odası | 22.7 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 163 | Hastane Geneli | UP-2B-AG2 panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023227 | 1 Metre | D Blok-B1 Kat-Elektrik İzelasyon pano odası | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 164 | Hastane Geneli | DP-2B-AG3 panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023225 | 1 Metre | D Blok-B1 Kat-Elektrik İzelasyon pano odası | 23.7 | 26.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 165 | Hastane Geneli | SIG-SP--02 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023244 | 1 Metre | D Blok-B1 Kat-Elektrik İzelasyon pano odası | 21.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 166 | Hastane Geneli | UIG-SP-02 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023243 | 1 Metre | D Blok-B1 Kat-Elektrik İzelasyon pano odası | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 167 | Hastane Geneli | DP-2B-YB PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023242 | 1 Metre | D Blok-B1 Kat-Elektrik İzelasyon pano odası | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 168 | Hastane Geneli | UP-2B-YB PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023240 | 1 Metre | D Blok-B1 Kat-Elektrik İzelasyon pano odası | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 169 | Hastane Geneli | EISP-2B6 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023181 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 170 | Hastane Geneli | EISP-2B7 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023180 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 171 | Hastane Geneli | EISP-2B8 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023183 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 172 | Hastane Geneli | DDC-46 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023182 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 173 | Hastane Geneli | DDC-45 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023185 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 174 | Hastane Geneli | DDC-44 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023184 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 175 | Hastane Geneli | DDC-43 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023187 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 176 | Hastane Geneli | DDC-49 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023188 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 177 | Hastane Geneli | DDC-48 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023191 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 178 | Hastane Geneli | DDC-47 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023190 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 179 | Hastane Geneli | DDC-42 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023192 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 180 | Hastane Geneli | DDC-53 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023193 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 20.8 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 181 | Hastane Geneli | DDC-52 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023195 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 22.6 | 26.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 182 | Hastane Geneli | DDC-51 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023194 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 183 | Hastane Geneli | DDC-50 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023198 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 23.1 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 184 | Hastane Geneli | DDC-54 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023197 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 185 | Hastane Geneli | DDC-55 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023199 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 186 | Hastane Geneli | DDC-56 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023201 | 1 Metre | C Blok-B1 Kat-Elektrik MCC Pano odası | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 187 | Hastane Geneli | DP-2B-AG1 PANO | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023303 | 1 Metre | A Blok-B1 Kat-Elektrik pano Odası IT | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 188 | Hastane Geneli | EISP-2B6 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023297 | 1 Metre | A Blok-B1 Kat-Elektrik pano Odası IT | 22.6 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 189 | Hastane Geneli | UP-2B-YDa PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023294 | 1 Metre | A Blok-B1 Kat-Elektrik pano Odası IT | 22 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 190 | Hastane Geneli | UIG-SP-01 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023302 | 1 Metre | A Blok-B1 Kat-Elektrik pano Odası IT | 22.33 | 25.43 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 191 | Hastane Geneli | SIG-SP--01 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023301 | 1 Metre | A Blok-B1 Kat-Elektrik pano Odası IT | 21.8 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 192 | Hastane Geneli | DP-2B-YDA PANO | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023300 | 1 Metre | A Blok-B1 Kat-Elektrik pano Odası IT | 22.7 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 193 | Hastane Geneli | UP-2B-AG1 panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023176 | 1 Metre | A Blok-B1 Kat-Elektrik pano Odası IT | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 194 | Hastane Geneli | EISP-2B1 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023129 | 1 Metre | A Blok-B1 Kat-Elektrik pano odası | 23.7 | 26.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 195 | Hastane Geneli | EISP-2B2 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023128 | 1 Metre | A Blok-B1 Kat-Elektrik pano odası | 21.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 196 | Hastane Geneli | EISP-2B3 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023127 | 1 Metre | A Blok-B1 Kat-Elektrik pano odası | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 197 | Hastane Geneli | EISP-2B4 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023126 | 1 Metre | A Blok-B1 Kat-Elektrik pano odası | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 198 | Hastane Geneli | EISP-2B5 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023125 | 1 Metre | A Blok-B1 Kat-Elektrik pano odası | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 199 | Hastane Geneli | UP-2B-01 PANO | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023080 | 1 Metre | A Blok-B1 Kat-Elektrik pano odası | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 200 | Hastane Geneli | DP-2B-01 PANO | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023081 | 1 Metre | A Blok-B1 Kat-Elektrik pano odası | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 201 | Hastane Geneli | DP-3B-01 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023004 | 1 Metre | A Blok-B2 Kat-Ealektrik pano odası | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 202 | Hastane Geneli | UP-3B-01 PANO | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0023007 | 1 Metre | - | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 203 | Hastane Geneli | DP-3B-03 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0022793 | 1 Metre | C Blok-B2 Kat | 23.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 204 | Hastane Geneli | UP-3B-03 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0022791 | 1 Metre | C Blok-B2 Kat | 24.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 205 | Hastane Geneli | UP-3B-02 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0022299 | 1 Metre | C Blok-B2 Kat-Kan Tranfizyon | 20.5 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 206 | Hastane Geneli | ADP-3B-02 panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0022298 | 1 Metre | C Blok-B2 Kat-Kan Tranfizyon | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 207 | Hastane Geneli | DP-4B-01 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0022386 | 1 Metre | A Blok-B3 Kat-Elektrik pano odası | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 208 | Hastane Geneli | UP-4B-01 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0022382 | 1 Metre | A Blok-B3 Kat-Elektrik pano odası | 22.8 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 209 | Hastane Geneli | DP-4B-02 PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0022383 | 1 Metre | A Blok-B3 Kat-Elektrik pano odası | 21.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 210 | Hastane Geneli | MCC-1B-SEF08 PANO | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0022125 | 1 Metre | C Blok-B3 Kat-Elektrik pano odası | 20.8 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 211 | Hastane Geneli | DDC-38 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0022123 | 1 Metre | C Blok-B3 Kat-Elektrik pano odası | 22.6 | 26.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 212 | Hastane Geneli | DP-5B-01 PANO | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0022057 | 1 Metre | A Blok-B4 Kat-Elektrik Pano odası | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 213 | Hastane Geneli | KBP1650 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021948 | 1 Metre | A Blok-Tesisat 2.kat | 23.1 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 214 | Hastane Geneli | DP-11K-01 pano | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021907 | 1 Metre | A Blok-12. Kat-Elektrik Pano odası | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 215 | Hastane Geneli | KBP1650 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021905 | 1 Metre | A Blok-12. Kat-Elektrik Pano odası | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 216 | Hastane Geneli | UP-11K-01 PANO | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021902 | 1 Metre | A Blok-12. Kat-Elektrik Pano odası | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 217 | Hastane Geneli | UP-1B-2A PANOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021899 | 1 Metre | A Blok-Zemin Kat-CCTV Odası | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 218 | Hastane Geneli | VRF Besleme Panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021772 | 1 Metre | D Blok-Zemin Kat | 22.6 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 219 | Hastane Geneli | UP-9K_01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021666 | 1 Metre | A Blok-10. Kat-Elektrik Pano odası | 22 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 220 | Hastane Geneli | DP-9K-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021664 | 1 Metre | A Blok-10. Kat-Elektrik Pano odası | 24 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 221 | Hastane Geneli | KBP1650 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021662 | 1 Metre | A Blok-10. Kat-Elektrik Pano odası | 22 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 222 | Hastane Geneli | KOP1651 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021663 | 1 Metre | A Blok-10. Kat-Elektrik Pano odası | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 223 | Hastane Geneli | UP-10K-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021728 | 1 Metre | A Blok-11. Kat-Elektrik Pano Odası | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 224 | Hastane Geneli | Dp-10K-01 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021726 | 1 Metre | A Blok-11. Kat-Elektrik Pano Odası | 23 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 225 | Hastane Geneli | KBP1650 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021725 | 1 Metre | A Blok-11. Kat-Elektrik Pano Odası | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 226 | Hastane Geneli | KOP1651 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021724 | 1 Metre | A Blok-11. Kat-Elektrik Pano Odası | 22.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ MP Gaziosmanpaşa | 227 | Hastane Geneli | Aydınlatma | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | THD-GZU0021689 | 1 Metre | D Blok-B2 Kat-MEDİKAL OKSİJEN ODASI | 21.5 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 1 | Hastane Geneli | MAL KABUL -1. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 21:13 | THD-0010052 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 37.4 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 2 | Hastane Geneli | TRAFO (1) -1. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 20:58 | THD-0001471 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 35.2 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 3 | Hastane Geneli | KESİCİ HÜCRE | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 20:53 | THD-0001473 | 1 Metre | Orta Gerilim Panosu | 22.7 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 4 | Hastane Geneli | TRAFO (2) -1. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 20:57 | THD-0001474 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 38.6 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 5 | Hastane Geneli | SCADA -1. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 21:11 | THD-0010050 | 1 Metre | Jenaratör Transfer Panosu | 26.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 6 | Hastane Geneli | ADP -1. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 21:09 | THD-0010053 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 29.5 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 7 | Hastane Geneli | KOMPAZSYON -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 21:04 | THD-0010054 | 1 Metre | Dengeleme Panosu | 36.7 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 8 | Hastane Geneli | UPS - ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 20:40 | THD-0010260 | 1 Metre | UPS Panosu | 24.5 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 9 | Hastane Geneli | ADP - ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 20:24 | THD-0010269 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 25.5 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 10 | Hastane Geneli | UPS -1. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 21:14 | THD-0010089 | 1 Metre | UPS Panosu | 26.1 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 11 | Hastane Geneli | LABAROTUVAR -4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:08 | THD-0012866 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 28.4 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 12 | Hastane Geneli | B BLOK -3. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:00 | THD-0011346 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 23.4 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 13 | Hastane Geneli | YOĞUN BAKIM -3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:01 | THD-0011361 | 1 Metre | Otomatik Transfer Şarteli | 28.6 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 14 | Hastane Geneli | YOĞUN BAKIM -3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:01 | THD-0011361 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 17.6 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 15 | Hastane Geneli | YOĞUN BAKIM -3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:02 | THD-0011362 | 1 Metre | ATS Besleme Panosu | 14.9 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 16 | Hastane Geneli | TÜP BEBEK -4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:07 | THD-0012856 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 23.5 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 17 | Hastane Geneli | A BLOK -3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:03 | THD-0011378 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 24.7 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 18 | Hastane Geneli | B BLOK -8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:15 | THD-0012555 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 25.4 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 19 | Hastane Geneli | B BLOK -7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:13 | THD-0012672 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 25.2 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 20 | Hastane Geneli | B BLOK -6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:12 | THD-0012563 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 27.4 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 21 | Hastane Geneli | B BLOK -5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:10 | THD-0012807 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 24.6 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 22 | Hastane Geneli | B BLOK -4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:02 | THD-0012289 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 15.6 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 23 | Hastane Geneli | B BLOK 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:41 | THD-0010650 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 27.9 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 24 | Hastane Geneli | A BLOK 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:39 | THD-0010616 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 25.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 25 | Hastane Geneli | B BLOK 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:37 | THD-0010711 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 28.5 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 26 | Hastane Geneli | A BLOK 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:36 | THD-0010677 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 26 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 27 | Hastane Geneli | B BLOK 10.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:34 | THD-0010757 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 27.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 28 | Hastane Geneli | A BLOK 10.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:32 | THD-0010771 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 26.2 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 29 | Hastane Geneli | A BLOK 11.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:30 | THD-0010779 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 24.1 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 30 | Hastane Geneli | YEMEKHANE 11.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:30 | THD-0010777 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 24.1 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 31 | Hastane Geneli | B BLOK 11.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:29 | THD-0010794 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 28.5 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 32 | Hastane Geneli | KLİMA SANTRALİ 12.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:26 | THD-0010808 | 1 Metre | Klima Santral Panosu | 28.6 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 33 | Hastane Geneli | B BLOK 12.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:25 | THD-0010794 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 24.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 34 | Hastane Geneli | B BLOK 13.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:24 | THD-0010973 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 27.2 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 35 | Hastane Geneli | B BLOK 15.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:15 | THD-0010838 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 25.1 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 36 | Hastane Geneli | 15. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:16 | THD-0010845 | 1 Metre | Asansör Elektrik Panosu | 24.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 37 | Hastane Geneli | MCC 15.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:18 | THD-0010847 | 1 Metre | MCC Panosu | 25.7 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 38 | Hastane Geneli | B BLOK 14.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:20 | THD-0010853 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 26.4 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 39 | Hastane Geneli | 13. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:21 | THD-0010963 | 1 Metre | Kule Panosu | 28.9 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 40 | Hastane Geneli | KAZAN DAİRESİ 13.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:22 | THD-0010934 | 1 Metre | Kazan Kontrol Panosu | 32.1 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 41 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:34 | THD-0010508 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 27.7 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 42 | Hastane Geneli | A BLOK 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:35 | THD-0010496 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 24.7 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 43 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:37 | THD-0010573 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 27.7 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 44 | Hastane Geneli | A BLOK 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:39 | THD-0010565 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 26.6 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 45 | Hastane Geneli | B BLOK 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:40 | THD-0010503 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 29.2 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 46 | Hastane Geneli | A BLOK 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:42 | THD-0011477 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 26.7 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 47 | Hastane Geneli | B BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:43 | THD-0011177 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 29.2 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 48 | Hastane Geneli | KONFERANS SALONU YANI 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:49 | THD-0011220 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 27.7 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 49 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:51 | THD-0011124 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 25.1 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 50 | Hastane Geneli | KLİMA SATRALLERİ 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:54 | THD-0011252 | 1 Metre | Klima Santral Panosu | 27.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 51 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:55 | THD-0011257 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 28.4 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 52 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:56 | THD-0011282 | 1 Metre | Pompa Sirkülasyon Panosu | 26.4 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 53 | Hastane Geneli | A BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:58 | THD-0011329 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 25.5 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 54 | Hastane Geneli | B BLOK 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 14:00 | THD-0010463 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 29.4 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 55 | Hastane Geneli | A BLOK 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 14:01 | THD-0010435 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 25.1 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 56 | Hastane Geneli | B BLOK 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 14:02 | THD-0010355 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 29.4 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 57 | Hastane Geneli | A BLOK 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 14:04 | THD-0010415 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 25.5 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 58 | Hastane Geneli | B BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:03 | THD-0010242 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 28.2 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 59 | Hastane Geneli | A BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:12 | THD-0010298 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 32.7 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 60 | Hastane Geneli | B BLOK -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:14 | THD-0010052 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 23.1 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 61 | Hastane Geneli | A BLOK -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:15 | GOPYY0518 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 28.6 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 62 | Hastane Geneli | B BLOK -2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:25 | THD-0011082 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 22.2 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 63 | Hastane Geneli | A BLOK -2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:26 | THD-0011054 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 22.6 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 1 | Hastane Geneli | B BLOK KAT 15 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 8:45 | THD-0010838 | 1 METRE | PANO ODASI | 25.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 2 | Hastane Geneli | B BLOK KAT 15 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 8:47 | THD-0010847 | 1 METRE | MCC PANOSU | 26.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 3 | Hastane Geneli | B BLOM KAT 14 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 8:49 | THD-0010853 | 1 METRE | MCC PANOSU | 26 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 4 | Hastane Geneli | B BLOK KAT 13 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 32:49 | THD-0010957 | 1 METRE | BRÜLÖR BESLEME ŞALTERİ | 25.0 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 5 | Hastane Geneli | B BLOK KAT 13 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 8:51 | THD-0010960 | 1 METRE | KAPALI KULE SOĞUTMA – CHİLLER | 36.0 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 6 | Hastane Geneli | B BLOK KAT 12 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 80:53 | THD-0010933 | 1 METRE | PANO ODASI | 49.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 7 | Hastane Geneli | B BLOK KAT 11 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 8:55 | THD-0010794 | 1 METRE | PANO ODASI | 23 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 8 | Hastane Geneli | B BLOK 10 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 8:59 | THD- 0010757 | 1 METRE | PANO ODASI | 42.6 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 9 | Hastane Geneli | A BLOK 10 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:00 | THD-0010771 | 1 METRE | PANO ODASI | 43.1 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 10 | Hastane Geneli | B BLOK 9 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:01 | THD-0010711 | 1 METRE | PANO ODASI | 31 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 11 | Hastane Geneli | A BLOK 9 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:05 | THD-0010677 | 1 METRE | PANO ODASI | 42.4 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 12 | Hastane Geneli | B BLOK 8 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:09 | THD-0010650 | 1 METRE | PANO ODASI | 29 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 13 | Hastane Geneli | A BLOK 8 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:11 | THD-0010616 | 1 METRE | PANO ODASI | 28.2 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 14 | Hastane Geneli | B BLOK 7 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:13 | THD-0010508 | 1 METRE | PANO ODASI | 29 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 15 | Hastane Geneli | A BLOK 7 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:13 | THD-0010496 | 1 METRE | PANO ODASI | 30.0 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 16 | Hastane Geneli | B BLOK 6 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:14 | THD-0010573 | 1 METRE | PANO ODASI | 35.3 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 17 | Hastane Geneli | A BLOK 6 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:16 | THD-0010565 | 1 METRE | PANO ODASI | 30 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 18 | Hastane Geneli | A BLOK 5 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:20 | THD-0011477 | 1 METRE | PANO ODASI | 28.3 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 19 | Hastane Geneli | B BLOK 5 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:22 | THD-0011503 | 1 METRE | PANO ODASI | 27.0 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 20 | Hastane Geneli | A BLOK 4 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:25 | THD-0011124 | 1 METRE | PANO ODASI | 33.2 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 21 | Hastane Geneli | B BLOK 4 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:26 | THD-0011177 | 1 METRE | PANO ODASI | 35.2 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 22 | Hastane Geneli | A BLOK 3 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:30 | THD-0011329 | 1 METRE | PANO ODASI | 31.3 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 23 | Hastane Geneli | B BLOK 3 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:33 | THD-0011257 | 1 METRE | PANO ODASI | 29.3 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 24 | Hastane Geneli | A BLOK 2 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:35 | THD-0010435 | 1 METRE | PANO ODASI | 29.3 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 25 | Hastane Geneli | B BLOK 2 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:37 | THD-0010463 | 1 METRE | PANO ODASI | 28.2 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 26 | Hastane Geneli | B BLOK 1 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:40 | THD-0010355 | 1 METRE | PANO ODASI | 26.5 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 27 | Hastane Geneli | A BLOK 1 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:41 | THD-0010415 | 1 METRE | PANO ODASI | 29.6 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 28 | Hastane Geneli | B BLOK 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:45 | THD-0010242 | 1 METRE | PANO ODASI | 28.2 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 29 | Hastane Geneli | A BLOK 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:46 | THD-0010298 | 1 METRE | PANO ODASI | 29.5 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 30 | Hastane Geneli | A BLOK -1 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:51 | THD-0011767 | 1 METRE | PANO ODASI | 28.4 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 31 | Hastane Geneli | B BLOK -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:52 | THD-0011098 | 1 METRE | PANO ODASI | 29.3 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 32 | Hastane Geneli | A BLOK -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:53 | THD-0011021 | 1 METRE | PANO ODASI | 35.3 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 33 | Hastane Geneli | B BLOK -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:05 | THD-0011346 | 1 METRE | PANO ODASI | 29.4 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 34 | Hastane Geneli | A BLOK -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:07 | THD-0011378 | 1 METRE | PANO ODASI | 28.3 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 35 | Hastane Geneli | A BLOK 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:34 | THD-0010262-69 | 1 METRE | ANA DAĞITIM PANOSU | 51.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 36 | Hastane Geneli | A BLOK 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:35 | THD-0010261 | 1 METRE | UPS | 49 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 37 | Hastane Geneli | A BLOK 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:36 | THD-0010257 | 1 METRE | KOMPANZASYON | 47.1 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 38 | Hastane Geneli | A BLOK 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:37 | THD-0010256 | 1 METRE | ADP ANA ŞALTER | 43.2 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 39 | Hastane Geneli | B BLOK -1 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:35 | THD-0010053 | 1 METRE | ANA DAĞITIM PANOSU | 31.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 40 | Hastane Geneli | B BLOK -1 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:41 | THD-0010089 | 1 METRE | UPS | 31.4 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 41 | Hastane Geneli | B BLOK -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:42 | THD-0011021 | 1 METRE | STERİLİZASYON PANOSU | 32.4 | 21 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 42 | Hastane Geneli | B BLOK -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:48 | THD- 0011016 | 1 METRE | KVC | 33.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 43 | Hastane Geneli | B BLOK -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:50 | THD-0011004 | 1 METRE | ATS | 31.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 44 | Hastane Geneli | B BLOK -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:52 | THD-0011362 | 1 METRE | ATS YBG | 29.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 45 | Hastane Geneli | B BLOK -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:54 | THD-0011378 | 1 METRE | R1 YB | 26.9 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 46 | Hastane Geneli | B BLOK -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:58 | THD-0011346 | 1 METRE | R2 YB | 26.9 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 47 | Hastane Geneli | B BLOK -4 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:01 | THD-0012833 | 1 METRE | PANO ODASI | 26 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 48 | Hastane Geneli | B BLOK -4 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:02 | THD-0012841 | 1 METRE | PANO ODASI | 26 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 49 | Hastane Geneli | B BLOK -4 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:03 | THD-0012866 | 1 METRE | PANO ODASI | 29.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 50 | Hastane Geneli | B BLOK -4 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:14 | THD-0012856 | 1 METRE | PANO ODASI | 23.9 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 51 | Hastane Geneli | B BLOK -5 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:08 | THD-0012807 | 1 METRE | PANO ODASI | 27.3 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 52 | Hastane Geneli | B BLOK -6 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:10 | THD-0011360 | 1 METRE | PANO ODASI | 24.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 53 | Hastane Geneli | B BLOK -7 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:12 | THD-0012672 | 1 METRE | PANO ODASI | 24.7 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
İSÜ Tıp Fakültesi | 54 | Hastane Geneli | B BLOK -8 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:14 | THD-0012555 | 1 METRE | PANO ODASI | 25.9 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok. | Yok
Liv Ankara | 1 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:33 | Ank liv 192 B1. Kat Jeneratör 2 panosu | L1,L2,L3,N | Jeneratör | 18.7 | 16 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 2 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:32 | Ank liv 193 B1. Kat jeneratör transfer | L1,L2,L3,N | Jeneratör panosu / ATS | 19 | 16.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 3 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:31 | Ank liv 194 B1. Kat jenertör panosu 1 | L1,L2,L3,N | Jeneratör | 18.6 | 16.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 4 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:30 | Ank liv 195 B1. Kat jeneratör | L1,L2,L3,N | Jeneratör panosu / ATS | 23.8 | 16 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 5 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:33 | Ank liv 196 B1. Kat jeneratör odası kombinasyon panosu | L1,L2,L3,N | Jeneratör panosu / ATS | 19 | 18 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 6 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:33 | Ank liv 199 B1. Kat jeneratör odası w. Otomat kutusu | L1,L2,L3,N | Jeneratör panosu / ATS | 19 | 16.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 7 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:34 | ank liv 209 B1. Kat MCC panosu | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 21 | 22.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 8 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:05 | Ank liv 215 B2. w ADP PLC panosu | L1,L2,L3,N | ADP odası | 22.2 | 25.7 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 9 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:05 | Ank liv 217 B2. KatADP dağıtım besleme panosu | L1,L2,L3,N | ADP odası | 24.2 | 25.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 10 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:02 | Ank liv 219 B2. Kat ADP kat panosu 2 | L1,L2,L3,N | ADP odası | 22.2 | 21.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 11 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:07 | Ank liv 220 B2. Kat ADP kat panosu 3 | L1,L2,L3,N | ADP odası | 25.5 | 22.1 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 12 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:03 | Ank liv 221 B2. Kat ADP kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | ADP odası | 25.6 | 22.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 13 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:09 | Ank liv 223 B2. Kat ADP Kompanzasyon panosu 1-2 | L1,L2,L3,N | Kompanzasyon panosu | 21.2 | 19.9 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 14 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:11 | Ank liv 224 B2. Kat ADP Kompanzasyon panosu 1-3 | L1,L2,L3,N | Kompanzasyon panosu | 21.2 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 15 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:12 | Ank liv 225 B2. Kat ADP Kompanzasyon panosu 1-4 | L1,L2,L3,N | Kompanzasyon panosu | 21.3 | 20.1 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 16 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:11 | Ank liv 226 B2. Kat ADP Kompanzasyon panosu 1-5 | L1,L2,L3,N | Kompanzasyon panosu | 21.1 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 17 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:12 | Ank liv 227 B2. Kat ADP Kompanzasyon panosu 2 | L1,L2,L3,N | Kompanzasyon panosu | 26.7 | 21.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 18 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:12 | Ank liv 228 B2. Kat ADP Kompanzasyon panosu 2-2 | L1,L2,L3,N | Kompanzasyon panosu | 24.6 | 21.7 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 19 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:13 | Ank liv 229 ADP B2. Kat Kompanzasyon panosu 2-3 | L1,L2,L3,N | Kompanzasyon panosu | 23.7 | 23.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 20 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:14 | Ank liv 230 B2 kat ADP Kompanzasyon panosu 2-4 | L1,L2,L3,N | Kompanzasyon panosu | 25.5 | 24.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 21 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 9:47 | Ank liv 235 B2. Kat ADP 1 panosu | L1,L2,L3,N | ADP odası | 24.9 | 22.44 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 22 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 9:50 | Ank liv 236 B2. Kat ADP 2 panosu | L1,L2,L3,N | ADP odası | 24.5 | 23.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 23 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 9:43 | Ank liv 237 B2. Kat ADP 3 | L1,L2,L3,N | ADP odası | 25.6 | 23.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 24 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:21 | Ank liv 234 ADP AKTİF harmonik filtre | L1,L2,L3,N | ADP odası | 35.6 | 28.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 25 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:07 | Ank liv 222 B2. Kat ADP Kompanzasyon panosu 1-1 | L1,L2,L3,N | ADP odası | 23.9 | 19.9 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 26 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:05 | Ank liv 218 B2. Kat ADP kat panosu | L1,L2,L3,N | ADP odası | 24.2 | 20.9 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 27 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:14 | Ank liv 232 B2. Kat HYT ŞARJ ünite | L1,L2,L3,N | ADP odası | 28.5 | 24 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 28 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:21 | Ank liv 234 ADP AKTİF harmonik filtre | L1,L2,L3,N | ADP odası | 35.5 | 28.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 29 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 9:48 | Ank liv 238 B2. Kat ADP 4 | L1,L2,L3,N | ADP odası | 24.2 | 22.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 30 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 9:52 | Ank liv 239 B2. Kat ADP 5 | L1,L2,L3,N | ADP odası | 23.1 | 21.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 31 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 9:58 | Ank liv 240 B2. Kat ADP 6 | L1,L2,L3,N | ADP odası | 23.9 | 21.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 32 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:00 | Ank liv 241 B2 kat ADP 7 | L1,L2,L3,N | ADP odası | 23.7 | 21.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 33 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:01 | Ank liv 242 B2. Kat ADP 8 | L1,L2,L3,N | ADP odası | 23.7 | 21.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 34 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:01 | Ank liv 243 B2 kat ADP 9 | L1,L2,L3,N | ADP odası | 23 | 21.1 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 35 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:02 | Ank liv 244 B2. Kat ADP 10 | L1,L2,L3,N | ADP odası | 23.1 | 21.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 36 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:03 | Ank liv 245 B2. Kat ADP 11 | L1,L2,L3,N | ADP odası | 21.7 | 21.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 37 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:04 | Ank liv 233 ADP odası kombinasyon panosu | L1,L2,L3,N | Kompanzasyon panosu | 22.4 | 21.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 38 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:04 | Ank liv 246 ADP önü kombinasyon panosu | L1,L2,L3,N | ADP odası | 25.7 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 39 | Ana Bina | B6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:39 | Ank liv 305 B6. Kat pinomatik MCC B6 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 27.1 | 24.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 40 | Ana Bina | B6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:38 | Ank liv 306 B6 kat pnomatik dağıtım panosu | L1,L2,L3,N | IT Pano | 26.5 | 24.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 41 | Ana Bina | B6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:38 | Ank liv 307 Ups panosu | L1,L2,L3,N | UPS giriş-çıkış panosu | 27.1 | 25.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 42 | Ana Bina | B6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:40 | Ank liv 308 DDC B6 | L1,L2,L3,N | Diğer | 33.8 | 25.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 43 | Ana Bina | B6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:51 | Ank liv 312 B6. Kat Ups odası kombinasyon panosu | L1,L2,L3,N | UPS giriş-çıkış panosu | 25.5 | 24.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 44 | Ana Bina | B6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:52 | Ank liv 313 Ups 3 besleme | L1,L2,L3,N | UPS cihazı / akü odası | 25.7 | 22.7 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 45 | Ana Bina | B6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:51 | Ank liv 314 B6 Ups besleme panosu 2 | L1,L2,L3,N | UPS cihazı / akü odası | 29.9 | 16.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 46 | Ana Bina | B6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:51 | Ank liv 315 B6. Kat Ups besleme panosu | L1,L2,L3,N | UPS cihazı / akü odası | 21.2 | 17.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 47 | Ana Bina | B6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:51 | Ank liv 315 B6. Kat Ups senkronizasyon panosu 1 | L1,L2,L3,N | UPS cihazı / akü odası | 22.5 | 17.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 48 | Ana Bina | B6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:56 | Ank liv 316 B6. Kat Ups senkronizasyon panosu 2 | L1,L2,L3,N | UPS giriş-çıkış panosu | 22.1 | 17.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 49 | Ana Bina | B6.Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:45 | Ank liv 317 B6. Kat Ups senkronizasyon panosu 3 | L1,L2,L3,N | UPS giriş-çıkış panosu | 22.1 | 17.1 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 50 | Ana Bina | B6.Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:42 | Ank liv 319 B6 kat Ups senkronizasyon panosu 4 | L1,L2,L3,N | UPS giriş-çıkış panosu | 18.4 | 17.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 51 | Ana Bina | B6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:43 | Ank liv 320 B6 kat AUDP 1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 27.9 | 17.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 52 | Ana Bina | B6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:43 | Ank liv 321 B6. Kat AUDP 2 | L1,L2,L3,N | UPS giriş-çıkış panosu | 19.4 | 18 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 53 | Ana Bina | B6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:41 | Ank liv 322 B6 kat AKTİF filtre panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 18.5 | 16.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 54 | Ana Bina | B6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:47 | Ank liv 323 B6 kat dağıtım panosu 2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 23 | 19.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 55 | Ana Bina | B6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 10:57 | Ank liv 324 B6 kat Ups 2 | L1,L2,L3,N | UPS giriş-çıkış panosu | 30.1 | 27.1 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 56 | Ana Bina | 13. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:37 | Ank. Liv 01 MCC1 panosu | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 25.1 | 22.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 57 | Ana Bina | 13. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:38 | Ank. Liv 05 Çatı kat MCC 2 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 24.3 | 22.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 58 | Ana Bina | 13. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:39 | Ank. Liv 07 k13 kombinasyon panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 22.8 | 22 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 59 | Ana Bina | 13. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:36 | Ank.Liv 17 13. K Kat panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 29.1 | 22.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 60 | Ana Bina | 13. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:35 | Ank. Liv 18 13. K Kp2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26.7 | 23.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 61 | Ana Bina | 13. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:36 | Ank. Liv 19 13.kat Kp 3 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26.6 | 23.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 62 | Ana Bina | 13. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:37 | Ank. Liv 20 13K. Kp 4 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26.3 | 23.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 63 | Ana Bina | 12. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:33 | Ank. Liv 23 12. K kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 28 | 24 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 64 | Ana Bina | 12. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:32 | Ank. Liv 24 12.K. KP1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 25.8 | 22.9 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 65 | Ana Bina | 12. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:31 | Ank. Liv 22. 12. kat panosu 2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 29.4 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 66 | Ana Bina | 12. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:31 | Ank liv 27 12. Kat kit Kp | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 31.5 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 67 | Ana Bina | 11. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:27 | Ank. Liv 28 11. Kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 29.4 | 25.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 68 | Ana Bina | 11. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:27 | Ank. Liv 29 11. Kat kat panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 31.5 | 25.7 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 69 | Ana Bina | 11. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:26 | Ank. Liv 30 11. Kat kat panosu 1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 27.4 | 24.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 70 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:17 | Ank liv 31 Vip DDC panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 28.4 | 25.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 71 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:17 | Ank liv 32 T2 kat MCC panosu | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 36.5 | 24.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 72 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:15 | Ank liv 34 T2 sistem odası panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 31.5 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 73 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:16 | Ank liv 38 T2 MCC panosu | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 28.9 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 74 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:18 | Ank liv 49 T2 UTUP | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 46.2 | 25.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 75 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:18 | Ank liv 40 T2 TKP | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 28.4 | 24.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 76 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:19 | Ank liv 41 T2 TK1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26.7 | 24.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 77 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:24 | Ank liv 42 T2 Pompa panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 32.7 | 25.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 78 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:22 | Ank liv 43 T2 MCC UT P8 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 33.9 | 26 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 79 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:20 | Ank liv 44 T2 MCC UT P7 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 33.1 | 26.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 80 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:20 | Ank liv 45 T2 MCC UT P6 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 66.7 | 27.1 | Takip | Rutin | Max sıcaklık 71,2 olarak görünmekte. | 28.09.2026 tarihinde tutkun elektrik hastane ziyareti yapacaktır. Panonun tekrar kontrol edilmesi istenilecek.
Liv Ankara | 81 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:21 | Ank liv 47 T2 MCC UT P4 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 51.4 | 25.7 | Takip | Rutin | Max sıcaklık 52,2 olarak görünmekte. | 28.09.2026 tarihinde tutkun elektrik hastane ziyareti yapacaktır. Panonun tekrar kontrol edilmesi istenilecek.
Liv Ankara | 82 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:22 | Ank liv 48 T2 MCC UT P3 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 31.8 | 26.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 83 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:28 | Ank liv 49 T2 MCC UT P2 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 46.6 | 26.7 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 84 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:27 | Ank liv 51 T2 DDC UT P1 | L1,L2,L3,N | Diğer | 32.6 | 28 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 85 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:27 | Ank liv 50 MCC UT P1 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 31.5 | 27.7 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 86 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:27 | Ank liv 58 T2 MCC DT1 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 34.7 | 26.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 87 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:27 | Ank liv 59 T2 MCC DT 2 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 39.1 | 28.1 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 88 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:27 | Ank liv 61 T2 Kazan dairesi panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 28 | 25.9 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 89 | Ana Bina | T2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:30 | Ank liv 62 T2 VİP Besleme panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 31 | 24.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 90 | Ana Bina | 10. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:24 | Ank liv 64 10. Kat kat Ups | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 25.8 | 23.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 91 | Ana Bina | 10. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:05 | Ank liv 65 10 kat kat panosu 2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 25 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 92 | Ana Bina | 10. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:04 | Ank liv 66 10. Kat panosu 1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 25.4 | 24.7 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 93 | Ana Bina | 9. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:02 | Ank liv 69 9. Kat kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26.3 | 22.7 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 94 | Ana Bina | 9. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:05 | Ank liv 70 9. Kat kat panosu 2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 37.2 | 24.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 95 | Ana Bina | 9. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:02 | Ank liv 71 9. Kat KP1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26.7 | 23.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 96 | Ana Bina | 8. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:09 | Ank liv 75 8. Kat kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 24.7 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 97 | Ana Bina | 7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 12:00 | Ank liv 76 7. Kat KP2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 29.5 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 98 | Ana Bina | 7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:59 | Ank liv 77 7. Kat KP1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 28.5 | 23.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 99 | Ana Bina | 7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:58 | Ank liv 80 7. Kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 29 | 23.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 100 | Ana Bina | 7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:57 | Ank liv 81 7. Kat kat panosu 2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 25.3 | 23.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 101 | Ana Bina | 7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:56 | Ank liv 82 7 kat kat panosu 1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 25.2 | 23.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 102 | Ana Bina | 6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:54 | Ank liv 85 6. Kat kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 27.1 | 23.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 103 | Ana Bina | 6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:53 | Ank liv 86 6. Kat kat panosu 2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 24.1 | 23.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 104 | Ana Bina | 6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:53 | Ank liv 87 6. Kat dağıtım panosu 1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 29.2 | 23.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 105 | Ana Bina | 5. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:51 | Ank liv 91 5. kat kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26 | 24.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 106 | Ana Bina | 5. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:52 | Ank liv 92 5. Kat dağıtım panosu 2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26.2 | 24 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 107 | Ana Bina | 5. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:50 | Ank liv 93 5. Kat kat dağıtım panosu 1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 25.7 | 24.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 108 | Ana Bina | 4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:48 | Ank liv 96 4. Kat KP1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26.2 | 25.1 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 109 | Ana Bina | 4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:48 | Ank liv 97 4. Kat kat panosu 2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 39.2 | 26.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 110 | Ana Bina | 4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:48 | Ank liv 98 4. Kat kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26.7 | 24.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 111 | Ana Bina | 4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:46 | Ank liv 103 4. Kat MCC AT IST | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 25.8 | 23.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 112 | Ana Bina | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:46 | Ank liv 109 3. Kat MCCP1 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 29.9 | 22.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 113 | Ana Bina | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:46 | Ank liv 110 3. Kat MCC P2 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 43.4 | 22.1 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 114 | Ana Bina | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:45 | Ank liv 112 3. Kat jenertör transfer panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 26.3 | 22.7 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 115 | Ana Bina | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:41 | Ank liv 113 3. Kat kat panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 29.3 | 27.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 116 | Ana Bina | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:42 | Ank liv 121 3. Kat UT Besleme panosu 3 | L1,L2,L3,N | Diğer | 30.7 | 27.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 117 | Ana Bina | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:43 | Ank liv 122 3. Kat IT Besleme panosu 4 | L1,L2,L3,N | IT Pano | 29.8 | 27.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 118 | Ana Bina | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:40 | Ank liv 123 3. Kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 28.6 | 26 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 119 | Ana Bina | 2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:21 | Ank liv 124 2. Kat KP1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 29.7 | 25.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 120 | Ana Bina | 2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:21 | Ank liv 125 2. Kat KP2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26.8 | 25.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 121 | Ana Bina | 2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:18 | Ank liv 126 2. Kat KP3 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 29.4 | 25.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 122 | Ana Bina | 2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:17 | Ank 127 2. Kat kp4 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 29.6 | 25.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 123 | Ana Bina | 2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:17 | Ank liv 128 2. Kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26.9 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 124 | Ana Bina | 1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:16 | Ank liv 130 1. Kat ŞAFT dağıtım panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 24.8 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 125 | Ana Bina | 1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:14 | Ank liv 131 1. Kat KP1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26.8 | 24.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 126 | Ana Bina | 1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:12 | Ank liv 132 1. Kat KP2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26.7 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 127 | Ana Bina | 1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:12 | Ank liv 133 1. Kat KP3 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 29.2 | 27.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 128 | Ana Bina | 1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:14 | Ank liv 134 1. Kat kp4 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 30 | 27.1 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 129 | Ana Bina | 1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:16 | Ank liv 135 1. Kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 27.2 | 24.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 130 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:59 | Ank liv 136 T1 zzmcc poup | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 29 | 26.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 131 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:58 | Ank liv 137 T1 MCC ASMA panosu | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 27.8 | 24.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 132 | Ana Bina | T1. KAt | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:02 | Ank liv 138 T1 P1 P2 P3 | L1,L2,L3,N | Diğer | 34 | 28.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 133 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:03 | Ank liv 139 T1 AT Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 24.6 | 22.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 134 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:04 | Ank liv 140 T1 ATOP 4 panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 23.5 | 21.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 135 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:05 | Ank liv 141 ATOP 3 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 23.8 | 21.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 136 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:00 | Ank liv 142 T1 ATOP 2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 23 | 21.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 137 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:00 | Ank liv 143 T1 ATOP 1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 23.5 | 21.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 138 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:07 | Ank liv 144 T1 server besleme panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 26.9 | 24.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 139 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:57 | Ank liv 145 T1 DDC AT P1-2 | L1,L2,L3,N | Diğer | 29.7 | 27.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 140 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:57 | Ank liv 146 T1 P1-1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 28.6 | 25.9 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 141 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:57 | Ank liv 147 T1 DDC AT P2-1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 29.8 | 27.1 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 142 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:58 | Ank liv 148 T1 DDC AT P2-2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 30.3 | 27.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 143 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:58 | Ank liv 149 T1 DDC AT P3-1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 30.3 | 27.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 144 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:58 | Ank liv 150 T1 DDC AT P3-2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 30 | 27 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 145 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:58 | Ank liv 151 T1 DDC AT P4-1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 30.3 | 27.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 146 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:58 | Ank liv 152 T1 DDC ATP5-1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 30.5 | 27.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 147 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:58 | Ank liv 153 T1 DDC AT P5-2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 30.4 | 27.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 148 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:58 | Ank liv 154 T1 DDC AT P6-1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 30 | 26.9 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 149 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:57 | Ank liv 155 T1 DDC AT P6-2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 30 | 26.9 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 150 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:57 | Ank liv 156 T1 DDC AT P7-1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 29.7 | 26.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 151 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:57 | Ank liv 157 T1 DDC AT P7-2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 29.9 | 26.9 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 152 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:57 | Ank liv 158 T1 DDC AT P8-1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 29.9 | 26.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 153 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:59 | Ank liv 159 T1 DDC AT P8-2 | L1,L2,L3,N | Diğer | 29.4 | 26.1 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 154 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:48 | Ank liv 160 T1 MCC AT P13 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 33.5 | 29.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 155 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:48 | Ank liv 161 T1 MCC AT P12 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 28.9 | 27.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 156 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:48 | Ank liv 162 T1 MCC AT P11 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 37.7 | 27.9 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 157 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:56 | Ank liv 163 T1 MCC AT P10 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 37.3 | 26.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 158 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:51 | Ank liv 164 T1 MCC AT P9 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 28.5 | 27.1 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 159 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:50 | Ank liv 165 T1 MCC AT P8 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 28.3 | 26.1 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 160 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:52 | Ank liv 166 T1 MCC AT P7 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 32 | 26.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 161 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:53 | Ank liv 167 T1 MCC AT P6 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 29.8 | 26.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 162 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:53 | Ank liv 168 T1 NCC AT P5 | L1,L2,L3,N | Diğer | 46.6 | 27 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 163 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:50 | Ank liv 169 T1 MCC AT P4 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 29.5 | 26.9 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 164 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:50 | Ank liv 170 MCC AT P3 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 29 | 26.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 165 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:49 | Ank liv 171 T1 MCC AT P2 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 27.9 | 26.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 166 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:52 | Ank liv 172 T1 MCC AT P1 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 28.9 | 27.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 167 | Ana Bina | T1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:50 | Ank liv 173 T1 MCC AT NEM panosu ç | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 27.3 | 24.9 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 168 | Ana Bina | Asma Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:41 | Ank liv 174 Asma kat KP1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 27 | 25.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 169 | Ana Bina | Asma Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:42 | Ank liv 175 Asma kat KP2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26.3 | 24.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 170 | Ana Bina | Zemin Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:32 | Ank liv 178 Z. Kat panosu 2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 25.2 | 23.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 171 | Ana Bina | Zemin Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:31 | Ank liv 179 Z. Kat panosu 3 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 24.2 | 25.7 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 172 | Ana Bina | Zemin Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:30 | Ank liv 180 Z. Kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 25 | 22.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 173 | Ana Bina | Zemin Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:30 | Ank liv 181 Z. Kat ŞAFT dağıtım panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 25.7 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 174 | Ana Bina | Zemin Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:29 | Ank liv 182 Z. Kat Hemşire çağrı sistem panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 27.4 | 25.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 175 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:11 | Ank liv 183 B1. Kat radyaloji ADP | L1,L2,L3,N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 24 | 22.9 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 176 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:12 | Ank liv 184 B1 kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 25.1 | 22.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 177 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:12 | Ank185 B1. Kat KP1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 24.5 | 23.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 178 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:13 | Ank liv 186 B1 kat KP2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 23 | 22.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 179 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:13 | Ank liv 187 B1. Kat KP3 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 28.2 | 24.9 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 180 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:13 | Ank liv 188 B1 kat mekanik dağıtım panosu | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 33.8 | 29.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 181 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:14 | Ank liv 190 B1. Kat MCC panosu | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 28.3 | 23.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 182 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:21 | Ank liv 202 B1. Kat skopi | L1,L2,L3,N | Diğer | 34.1 | 22.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 183 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:22 | Ank liv 203 B1. Kat Tomografi besleme panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 24.5 | 23.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 184 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:23 | Ank liv 204 B1 röntgen panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 23.1 | 22.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 185 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:23 | Ank liv 212 1. Kat MR panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 28.4 | 16.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 186 | Ana Bina | B1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:22 | Ank liv 213 B1. Kat MR aydınlatma | L1,L2,L3,N | Diğer | 17.8 | 15.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 187 | Ana Bina | Zemin Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:23 | Ank liv 214 Z. Kat röntgen pano | L1,L2,L3,N | Diğer | 22.2 | 19.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 188 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:26 | Ank liv 247 B2. Kat Doktor odası besleme | L1,L2,L3,N | Diğer | 28.3 | 21.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 189 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:31 | Ank liv 248 B2 kat MCC panosu | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 28.9 | 23.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 190 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:24 | Ank liv 249 B2. Kat MCC B2-1 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 28.6 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 191 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:52 | Ank liv 250 B2 kat B2-2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 33.9 | 26.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 192 | Ana Bina | B3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:03 | Ank liv 255 B3. Kat IT AP5 | L1,L2,L3,N | IT Pano | 26.5 | 24.5 | Normal | Rutin
Liv Ankara | 193 | Ana Bina | B3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:04 | Ank liv 260 B3. Kat IT BYB 2 | L1,L2,L3,N | IT Pano | 33.2 | 25.6 | Normal | Rutin
Liv Ankara | 194 | Ana Bina | B3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:07 | Ank liv 262 B3. Kat panosu 1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 25.3 | 22.7 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 195 | Ana Bina | B3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:07 | Ank liv 263 B3. Kat Ameliyathane kat panosu 2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 24.2 | 21 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 196 | Ana Bina | B3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:16 | Ank liv 264 B3 kat panosu 3 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 24.7 | 22.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 197 | Ana Bina | B3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:16 | Ank liv 266 B3 kat Ups panosu 2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 23.8 | 21.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 198 | Ana Bina | B3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:17 | Ank liv 267 B3 kat Ameliyathane panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 27.6 | 23.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 199 | Ana Bina | B3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:17 | Ank liv 268 B3. Kat Ameliyathane IT 7 | L1,L2,L3,N | IT Pano | 27 | 23.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 200 | Ana Bina | B4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:21 | Ank liv 269 B4. Kat Anjiyo besleme | L1,L2,L3,N | Diğer | 25.3 | 22.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 201 | Ana Bina | B4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:28 | Ank 273 B 4 kat Eczane deposu | L1,L2,L3,N | Diğer | 21.3 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 202 | Ana Bina | B4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:30 | Ank liv 274 B4 kat Anjiyo Kat panosu 1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 25 | 21.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 203 | Ana Bina | B4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:31 | Ank liv 274 B4 Kat Anjiyo kat panosu 2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 25.4 | 21.5 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 204 | Ana Bina | B4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:32 | Ank liv 276 B4. Anjiyo kat panosu 3 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 22.8 | 21.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 205 | Ana Bina | B4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:32 | Ank liv 277 B4. Kat Anjiyo kat Ups | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 23.6 | 21.2 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 206 | Ana Bina | B4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:34 | Ank liv 278 B4. Kat Anjiyo Ups panosu 2 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 22.4 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 207 | Ana Bina | B4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:35 | Ank 279 B4. Kat Anjiyo Ups panosu 3 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 28.8 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 208 | Ana Bina | B5. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:44 | Ank liv 282 B5. Kat panosu 3 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 25.6 | 23.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 209 | Ana Bina | B5. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:45 | Ank liv 283 B5 kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 26.2 | 22.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 210 | Ana Bina | B5. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:45 | Ank liv 284 B5. Kat MCC B5 | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 32.5 | 24 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 211 | Ana Bina | B5. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:47 | Ank 285 B5. Kat DDC B5 | L1,L2,L3,N | Diğer | 41.5 | 24 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 212 | Ana Bina | B5. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:54 | Ank liv 295 B5. Kat Otopark koridor alanı kombinasyon panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 18.1 | 24 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 213 | Ana Bina | B7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:12 | Ank liv 332 B7. Kat panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 23.1 | 21.1 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 214 | Ana Bina | B7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:13 | Ank liv 333 B7 kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 20.5 | 19.7 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 215 | Ana Bina | B7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:12 | Ank liv 334 B7 kat G SDP | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 21.5 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 216 | Ana Bina | B7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:16 | Ank liv 338 B7. Kat Otopark foseptik panosu 1 | L1,L2,L3,N | Diğer | 22.4 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 217 | Ana Bina | B7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:14 | Ank liv 341 B7 kat foseptik panosu 3 | L1,L2,L3,N | Diğer | 23.2 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 218 | Ana Bina | B7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:16 | Ank liv 344 B7. Kat foseptik panosu 4 | L1,L2,L3,N | Diğer | 25.1 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 219 | Ana Bina | B7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:21 | Ank liv 346 B7. Kat Otopark kombinasyon panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 19.1 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 220 | Ana Bina | B7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:22 | Ank liv 349 B7. Kat Otopark kombinasyon panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 19.4 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 221 | Ana Bina | B7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:25 | Ank liv 353 B7. Kat yangın hıdrofor kontrol panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 21.2 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 222 | Ana Bina | B7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:25 | Ank liv 354 B7. Kat yangın panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 20.4 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 223 | Ana Bina | B7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:26 | Ank liv 356 B7 . Kat jokey kontrol panosu | L1,L2,L3,N | Diğer | 18.5 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 224 | Ana Bina | B7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:27 | Ank 357 B7 kat yangın odası DDC | L1,L2,L3,N | Diğer | 22.3 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 225 | Ana Bina | B7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:32 | Ank liv 357 B7. Kat yangın odası MCC panosu | L1,L2,L3,N | MCC / mekanik pano | 32.1 | 20 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 226 | Ana Bina | Asma Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:44 | Ank liv 176 Asma kat Ups panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 27.5 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 227 | Ana Bina | Zemin Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:34 | Ank liv 177 Z. Kat panosu 1 | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 24.5 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 228 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:45 | Ank liv 251 B2. Kat YMK E1 | L1,L2,L3,N | Diğer | 35.4 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 229 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:44 | Ank liv 252 B2. Kat YMK E2 | L1,L2,L3,N | Diğer | 38 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 230 | Ana Bina | B2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:43 | Ank liv 253 B2. Kat DDC B | L1,L2,L3,N | Diğer | 24.1 | 23 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 231 | Ana Bina | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:45 | Ank liv 106 3. kat dağıtım panosu | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 23.6 | 21.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 232 | Ana Bina | 4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:48 | Ank liv 100 4. kat PHD | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 37.1 | 27.7 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 233 | Ana Bina | 4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:48 | Ank liv 99 4 kat IVFD | L1,L2,L3,N | Kat panosu | 40.3 | 29.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 234 | Ana Bina | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:45 | Ank liv 114 3. Kat IT YBU1 | L1,L2,L3,N | IT Pano | 42.4 | 28.8 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 235 | Ana Bina | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:43 | Ank liv 115 3. kat IT YBU2 | L1,L2,L3,N | IT Pano | 44.6 | 28.9 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 236 | Ana Bina | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:44 | Ank liv 116 3. Kat IT besleme panosu | L1,L2,L3,N | IT Pano | 30.3 | 27.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 237 | Ana Bina | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:43 | Ank liv 117 3. Kat IT Besleme panosu 2 | L1,L2,L3,N | IT Pano | 31 | 27.6 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 238 | Ana Bina | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:41 | Ank liv 118 3. Kat ITBYBU3 | L1,L2,L3,N | IT Pano | 42 | 30.3 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 239 | Ana Bina | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:41 | Ank liv 119 3. Kat IT YBU | L1,L2,L3,N | IT Pano | 40.3 | 32 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Ankara | 240 | Ana Bina | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 11:41 | Ank liv 120 3 kat IT YBU5 | L1,L2,L3,N | IT Pano | 39.9 | 27.4 | Normal | Rutin | Uygun
Liv Gaziantep | 1 | Hastane Geneli | 9.KAT B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 19.48 | THD-GZN0011292 | 1 Metre | MCC-3 HKS 14ASP KS-17 VANT | 51,6(Trafo) | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 2 | Hastane Geneli | 9.KAT B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 19.54 | THD-GZN0011296 | 1 Metre | MCC ANA DAĞITIM PANOSU | 24.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 3 | Hastane Geneli | 9.KAT B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 19:57 | THD-GZN0011294 | 1 Metre | MCC-2 HKS 14 VANT | 29.7 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 4 | Hastane Geneli | 9.KAT B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 20:02 | THD-GZN0011290 | 1 Metre | MCC-4 KS-17 ASP KS-16 VANT | 31.9 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 5 | Hastane Geneli | 9.KAT B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 20:06 | THD-GZN0011288 | 1 Metre | MCC-5 KS-16ASP KS-16 ASP | 32.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 6 | Hastane Geneli | 9.KAT B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 20:09 | THD-GZN0011286 | 1 Metre | MCC-5 KS-16ASP HA-6 HA-3 EF-3EF-1 | 51,1(Trafo) | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 7 | Hastane Geneli | 9.KAT B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 20:14 | THD-GZN0011284 | 1 Metre | ASANSOR ENERJİ BESLEME | 28.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 8 | Hastane Geneli | 9.KAT B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 20:18 | THD-GZN0011282 | 1 Metre | DDC PANO | 41,9(Trafo) | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 9 | Hastane Geneli | B2 A BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 20:27 | THD-GZN0009430 | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE) | 19.7 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 10 | Hastane Geneli | B2 A BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 20:29 | THD-GZN0021766 | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(UPS) | 20.9 | 21.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 11 | Hastane Geneli | B2 B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 20:49 | THD-GZN0009432 | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(UPS) | 20.1 | 23.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 12 | Hastane Geneli | B2 B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 20:57 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(UPS-1) | 19.8 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 13 | Hastane Geneli | B2 B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 20:59 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE) | 19 | 21.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 14 | Hastane Geneli | B2 B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 21:01 |  | 1 Metre | IT PANO(Trafo) | 56.2 | 21.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 15 | Hastane Geneli | B1 B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 21:13 |  | 1 Metre | FAN BESLEME PANOSU(TRAFO) | 43.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 16 | Hastane Geneli | B1 B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 21:17 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE) | 25.8 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 17 | Hastane Geneli | B1 B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 21:18 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(UPS) | 23.9 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 18 | Hastane Geneli | B1 B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 21:21 |  | 1 Metre | RADYOLOJİ BESLEME PANO(ŞEBEKE) | 25.6 | 23.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 19 | Hastane Geneli | B1 A BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 21:23 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-1) | 18.8 | 20.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 20 | Hastane Geneli | B1 A BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 21:25 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-2) | 19.4 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 21 | Hastane Geneli | B1 A BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 21:26 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(UPS) | 19.1 | 21.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 22 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT A BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 21:28 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(UPS) | 20.8 | 23 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 23 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT A BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 21:30 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-1) | 23.9 | 23 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 24 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT A BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 21:31 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-2) | 18 | 23 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 25 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 21:34 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-1) | 21.3 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 26 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 21:35 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-2) | 21.2 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 27 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 21:37 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(UPS) | 21.7 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 28 | Hastane Geneli | B3 B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:02 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-1) | 21.9 | 24.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 29 | Hastane Geneli | B3 B BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:03 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(UPS) | 24.3 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 30 | Hastane Geneli | B3 B BLOK-LAB. | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:05 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-1)-AYDINLATMA MODÜLÜ | 28.3 | 28.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Pano odası için klima alınacaktır.
Liv Gaziantep | 31 | Hastane Geneli | B3 B BLOK-LAB. | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:07 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(UPS) | 27.5 | 30.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 32 | Hastane Geneli | B3 A BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:09 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-1) | 23.3 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 33 | Hastane Geneli | B3 A BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:10 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(UPS) | 24.9 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 34 | Hastane Geneli | 6.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:14 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-1) | 27.4 | 28.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Klima kartı arızalı tamir edilmek üzere firmaya teslim edildi.
Liv Gaziantep | 35 | Hastane Geneli | 6.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:16 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-2) | 28.1 | 28.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Klima kartı arızalı tamir edilmek üzere firmaya teslim edildi.
Liv Gaziantep | 36 | Hastane Geneli | 6.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:17 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(UPS) | 27.5 | 29 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Klima kartı arızalı tamir edilmek üzere firmaya teslim edildi.
Liv Gaziantep | 37 | Hastane Geneli | 6.Kat B Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:19 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-1) | 20.9 | 21.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 38 | Hastane Geneli | 6.Kat B Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:21 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-2) | 21.3 | 22.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 39 | Hastane Geneli | 6.Kat B Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:22 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(UPS) | 21.5 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 40 | Hastane Geneli | 5.Kat B Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:25 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-1) | 21 | 23 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 41 | Hastane Geneli | 5.Kat B Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:26 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-2) | 21 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 42 | Hastane Geneli | 5.Kat B Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:27 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(UPS) | 21.3 | 23.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 43 | Hastane Geneli | 5.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:30 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-1) | 16.4 | 20.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 44 | Hastane Geneli | 5.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:30 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(ŞEBEKE-2) | 15.9 | 20.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 45 | Hastane Geneli | 5.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 22:31 |  | 1 Metre | KAT DAĞITIM PANOSU(UPS) | 14.8 | 20.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 46 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:20 |  | 1 Metre | DCC-1 PANOSU | 49,8(TRAFO) | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 47 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:21 |  | 1 Metre | KOMP.1-1 | 31.8 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 48 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:22 |  | 1 Metre | KOMP.1-2 | 28.2 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 49 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:23 |  | 1 Metre | KOMP.1-3 | 27.3 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 50 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:24 |  | 1 Metre | KOMP.1-4 | 28.4 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 51 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:24 |  | 1 Metre | KOMP.1-5 | 34.6 | 31 | Takip | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 52 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:25 |  | 1 Metre | KOMP.1-6 | 38.7 | 31 | Takip | Düşük | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 53 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:26 |  | 1 Metre | KOMP.2-1(TRAFO) | 59.7 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 54 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:27 |  | 1 Metre | KOMP.2-2(TRAFO) | 61.2 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 55 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:28 |  | 1 Metre | KOMP.2-3 | 27.2 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 56 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:28 |  | 1 Metre | KOMP.2-4 | 28.2 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 57 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:29 |  | 1 Metre | KOMP.2-5 | 31.9 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 58 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:30 |  | 1 Metre | KOMP.2-6 | 35 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 59 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:31 |  | 1 Metre | KOMP.3-2 | 27.2 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 60 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:31 |  | 1 Metre | KOMP.3-3 | 25.8 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 61 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:32 |  | 1 Metre | KOMP.3-1 | 26.4 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 62 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:33 |  | 1 Metre | KOMP.3-4 | 28.9 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 63 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:33 |  | 1 Metre | KOMP.3-5 | 26.3 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 64 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:34 |  | 1 Metre | KOMP.3-6 | 29.6 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 65 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:35 |  | 1 Metre | KUBLAJ BARA | 24.9 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 66 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:35 |  | 1 Metre | TRAFO 1/2/3 Pano | 26.6 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 67 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:36 |  | 1 Metre | KUBLAJ 1/2 | 43.9 | 31 | Takip | Orta | Sıcaklık takibi yapılmaktadır. | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 68 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:37 |  | 1 Metre | 2 Nolu Jeneratör Pano(Trafo) | 35.3 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 69 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:38 |  | 1 Metre | 1 Nolu Jeneratör Pano(Trafo) | 39 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 70 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:39 |  | 1 Metre | 3 Nolu Jeneratör Pano(Trafo) | 32.7 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 71 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:40 |  | 1 Metre | Jen-1 Giriş | 23.4 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 72 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:41 |  | 1 Metre | Mekanik Şebeke Giriş | 29.1 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 73 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:42 |  | 1 Metre | 1875KVA Jen. Kublaj | 23.4 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 74 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:43 |  | 1 Metre | Jeneratör BYPASS | 24.3 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 75 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:44 |  | 1 Metre | Şebeke Giriş | 25.8 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 76 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:44 |  | 1 Metre | Jen-2 Giriş | 24.1 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 77 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:45 |  | 1 Metre | Jeneratör BYPASS | 24.4 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 78 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:45 |  | 1 Metre | Jen-3 Giriş | 26.3 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 79 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:46 |  | 1 Metre | Baz İstasyonu(TT) | 30.4 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 80 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:47 |  | 1 Metre | Baz İstasyonu(Turkcell) | 27.9 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 81 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:48 |  | 1 Metre | Baz İstasyonu(Vodafone) | 31.9 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 82 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:48 |  | 1 Metre | Komp.3-7 | 25.2 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 83 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:49 |  | 1 Metre | iç ihtiyaç | 31.5 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 84 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:50 |  | 1 Metre | Adp şebeke çıkış 1-2 | 27.8 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 85 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:51 |  | 1 Metre | adp şebeke çıkış 1-3 | 29.5 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 86 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:52 |  | 1 Metre | hermonik filtre | 30.7 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 87 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:56 |  | 1 Metre | hermonik filtre 2 | 28.9 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 88 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:55 |  | 1 Metre | hermonik filtre 3 | 33.4 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 89 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:56 |  | 1 Metre | adp 2-4 | 27.4 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 90 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:57 |  | 1 Metre | adp 2-3 | 29.8 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 91 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:58 |  | 1 Metre | adp 2-2 | 27.5 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 92 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:58 |  | 1 Metre | adp 2-1 | 27.5 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 93 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:59 |  | 1 Metre | adp ups4 | 25.8 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 94 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 13:59 |  | 1 Metre | adp ups3 | 26 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 95 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:00 |  | 1 Metre | adp ups2 | 30.7 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 96 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:00 |  | 1 Metre | adp ups1 | 31 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 97 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:01 |  | 1 Metre | yogun bakım IT besleme | 26 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 98 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:02 |  | 1 Metre | IT UPS besleme | 25.1 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 99 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT-ADP | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:06 |  | 1 Metre | adp ups medikal cihaz 1200 kva | 25.3 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | ADP Odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Firma sahaya davet edildi. 05.10.2026 tarihinde teklif merkez ile paylaşılacaktır.
Liv Gaziantep | 100 | Hastane Geneli | B1 UPS | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:08 |  | 1 Metre | ups 400 a çıkış 250 kva vm1 | 19.8 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 101 | Hastane Geneli | B1 UPS | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:08 |  | 1 Metre | UPS BY PASS | 18.8 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 102 | Hastane Geneli | B1 UPS | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:08 |  | 1 Metre | ups 400a 250kva giris vm-1 | 19.7 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 103 | Hastane Geneli | B1 UPS | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:08 |  | 1 Metre | ups 400a cikis 250 kva vm2 | 18.8 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 104 | Hastane Geneli | B1 UPS | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:08 |  | 1 Metre | ups vm2 by pass | 19.2 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 105 | Hastane Geneli | B1 UPS | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:08 |  | 1 Metre | ups 630a giris 400kva vm2 | 18.7 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 106 | Hastane Geneli | B1 UPS | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:08 |  | 1 Metre | ups yogun bakim 2x160 vm2 / vm3 cikis | 18.3 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 107 | Hastane Geneli | B1 UPS | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:08 |  | 1 Metre | ups by pass | 18.6 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 108 | Hastane Geneli | B1 UPS | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:08 |  | 1 Metre | ups yogun bakim 2x160 giris vm3 / vm4 | 17.6 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 109 | Hastane Geneli | B1 UPS | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:08 |  | 1 Metre | ups 1250 giris vx | 17.5 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 110 | Hastane Geneli | B1 UPS | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:08 |  | 1 Metre | ups by pass | 17.7 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 111 | Hastane Geneli | B1 UPS | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:08 |  | 1 Metre | ups 1250 cikis vx | 16.8 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 112 | Hastane Geneli | B1 UPS | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:08 |  | 1 Metre | ups 1k dahili pano | 37.5 | 24 | Takip | Düşük | Anormal sıcaklık yok | Takibi yapılmaktadır.
Liv Gaziantep | 113 | Hastane Geneli | B1 FTR Bölümü | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:08 |  | 1 Metre | b1 ftr besleme sebeke | 20.7 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 114 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 14:08 |  | 1 Metre | b4 erkek soyunma besleme | 19.1 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 115 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:00 |  | 1 Metre | B4 Ameliyathane IT-2 Pano | 21.6 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 116 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:01 |  | 1 Metre | B4 Ameliyathane IT-1 Pano | 19.5 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 117 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:02 |  | 1 Metre | B4 Ameliyathane IT-3 Pano | 19.5 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 118 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:03 |  | 1 Metre | B4 Ameliyathane IT-4 Pano | 23.7 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 119 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:04 |  | 1 Metre | B4 Ameliyathane IT-5 Pano | 19.8 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 120 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:05 |  | 1 Metre | B4 Ameliyathane IT-6 Pano | 19 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 121 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:06 |  | 1 Metre | B4 Ameliyathane IT-7 Pano | 19.8 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 122 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:07 |  | 1 Metre | B4 Ameliyathane IT-8 Pano | 19.8 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 123 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:08 |  | 1 Metre | B4 Ameliyathane IT-9 Pano | 28.5 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 124 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:09 |  | 1 Metre | B4 Ameliyathane IT-10 Pano | 23.1 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 125 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:10 |  | 1 Metre | B4 Ameliyathane IT-11 Pano | 23.1 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 126 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:11 |  | 1 Metre | B4 IT Pano Besleme | 19.5 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 127 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:12 |  | 1 Metre | B4 MCC-1(Trafo) | 46.7 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 128 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:13 |  | 1 Metre | B4 MCC-2( | 26.8 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 129 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:14 |  | 1 Metre | Kat Dağıtım Panosu (Şebeke-1) | 17.7 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 130 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:15 |  | 1 Metre | Kat Dağıtım Panosu (Şebeke-2) | 17.2 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 131 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:16 |  | 1 Metre | Kat Dağıtım Panosu (UPS) | 18.3 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 132 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:17 |  | 1 Metre | Pnömatik Kuyu Dalgıç Besleme Panosu | 25.8 | 24 | Uygunsuz | Orta | Anormal sıcaklık yok | Pano İç reglaj ve pano düzenlenmesi yapılacaktır.
Liv Gaziantep | 133 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:19 |  | 1 Metre | Orta Kuyu Dalgıç Panosu | 36.9 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Dalgıç pompa çalışırken sıcaklık alındı.
Liv Gaziantep | 134 | Hastane Geneli | B4 A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:19 |  | 1 Metre | Pnömatik Sistem Panosu(Trafo) | 50 | 27 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 135 | Hastane Geneli | B4 B Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:20 |  | 1 Metre | Anestezi Besleme | 20 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 136 | Hastane Geneli | B4 B Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:22 |  | 1 Metre | B4 Foseptik Pano | 18.7 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 137 | Hastane Geneli | B4 B Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:24 |  | 1 Metre | B4 Nükleer Tıp Besleme(Trafo) | 49.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 138 | Hastane Geneli | B4 B Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:25 |  | 1 Metre | B4 Nükleer Tıp Besleme(UPS) | 21.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 139 | Hastane Geneli | B3 B Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:30 |  | 1 Metre | b3 lab roche cobas cihazi besleme panosu | 29.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 140 | Hastane Geneli | 1.Kat B Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:40 |  | 1 Metre | Kat Dağıtım Panosu(Şebeke-1) | 21.8 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 141 | Hastane Geneli | 1.Kat B Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:41 |  | 1 Metre | Kat Dağıtım Panosu(UPS) | 33.5 | 24 | Takip | Düşük | Anormal sıcaklık var | Takibi yapılmaktadır.
Liv Gaziantep | 142 | Hastane Geneli | 1.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:42 |  | 1 Metre | Kat Dağıtım Panosu(Şebeke-1) | 21.3 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 143 | Hastane Geneli | 1.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:43 |  | 1 Metre | Kat Dağıtım Panosu(UPS)(Aydınlatma modülü | 40.7 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 144 | Hastane Geneli | 2.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:46 |  | 1 Metre | IT Besleme Panosu | 20 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 145 | Hastane Geneli | 2.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:47 |  | 1 Metre | 2.kat abl-koroner kp-1 | 19.7 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 146 | Hastane Geneli | 2.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:48 |  | 1 Metre | 2.kat abl-koroner kp-2 | 19.6 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 147 | Hastane Geneli | 2.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:49 |  | 1 Metre | 2.kat abl-kemoterapi kp | 20 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 148 | Hastane Geneli | 2.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:50 |  | 1 Metre | IT Pano-1(Koroner YB) | 24.7 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 149 | Hastane Geneli | 2.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:51 |  | 1 Metre | IT Pano-2(Koroner YB) | 27.5 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 150 | Hastane Geneli | 2.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:52 |  | 1 Metre | IT Pano-3(Koroner YB) | 26.3 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 151 | Hastane Geneli | 2.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:53 |  | 1 Metre | IT Pano-4(Koroner YB) | 27.8 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 152 | Hastane Geneli | 2.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:54 |  | 1 Metre | DCC Pano(Trafo) | 37 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 153 | Hastane Geneli | 2.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:55 |  | 1 Metre | GYB IT Besleme Pano | 22 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 154 | Hastane Geneli | 2.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:56 |  | 1 Metre | GYB Şebeke Besleme | 20.8 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 155 | Hastane Geneli | 2.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:57 |  | 1 Metre | GYB UPS Besleme | 19.8 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 156 | Hastane Geneli | 2.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:58 |  | 1 Metre | IT Pano-4(GYB) | 23.1 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 157 | Hastane Geneli | 2.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:59 |  | 1 Metre | IT Pano-3(GYB) | 25.3 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 158 | Hastane Geneli | 2.Kat A Blok | Ölçüm 1 | 2026-10-02 | 23:59 |  | 1 Metre | IT Pano-2(GYB) | 26.5 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 159 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:12 |  | 1 Metre | B1 UPS ODASI VX ÇIKIŞ | 21.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 160 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:12 |  | 1 Metre | B1 UPS ODASI BAYPASS | 21.6 | 22 | NORMAL | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
Liv Gaziantep | 161 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:11 |  | 1 Metre | UPS ODASI 1250 KV GİRİŞ ŞARTELİ | 21.9 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 162 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:10 |  | 1 Metre | UPS ODASI VM3 -VM4 GİRİŞ | 22.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 163 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:10 |  | 1 Metre | UPS ODASI BAYPASS | 22.5 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | YOK
Liv Gaziantep | 164 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:09 |  | 1 Metre | UPS ODASI VM-3 VM-4 ÇIKIŞ | 22.4 | 22 | Normal | RUTİN | Anormal sıcaklık yok | YOK
Liv Gaziantep | 165 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:09 |  | 1 Metre | UPS ODASI VM GİRİŞ | 22.5 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 166 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:08 |  | 1 Metre | UPS BAYPASS | 23.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 167 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:08 |  | 1 Metre | UPS ODASI VM-2 ÇIKIŞ | 22.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 168 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:07 |  | 1 Metre | UPS ODASI VM -1 GİRİŞ | 23 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 169 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:07 |  | 1 Metre | UPS BAYPASS | 22.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 170 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:07 |  | 1 Metre | UPS ODASI VM-1 ÇIKIŞ | 23.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 171 | Hastane Geneli | B1 | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:06 |  | 1 Metre | UPS ODASI DAHİLİ DEPO ( TRAFO ) | 43.9 | 22 | Normal | rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 172 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:11 |  | 1 Metre | ADP ODASI HERMONİK 1 | 31.7 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 173 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:10 |  | 1 Metre | ADP ODASI HERMONİK 2 | 25.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 174 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:09 |  | 1 Metre | ADP ODASI HERMONİK 3 | 24.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 175 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:08 |  | 1 Metre | ADP VODOFONE | 32.5 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 176 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:07 |  | 1 Metre | ADP TURCELL | 27.6 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 177 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:06 |  | 1 Metre | ADP TURKTELEKOM | 28.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 178 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:05 |  | 1 Metre | ADP JEN.KOP. PANEL | 38.7 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 179 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:04 |  | 1 Metre | ADP TRAFO LS5 (1/2/3) | 28.9 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 180 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:03 |  | 1 Metre | ADP JEN.PANEL 2 | 39.4 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 181 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:02 |  | 1 Metre | ADP JEN. PANEL 1 | 48.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 182 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:02 |  | 1 Metre | ADP JEN.PANEL 3 | 32.5 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 183 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:01 |  | 1 Metre | ADP 2500KVA JEN.GİRİŞ | 22 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 184 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:01 |  | 1 Metre | ADP ŞEBEKE GİRİŞ | 23.6 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 185 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:01 |  | 1 Metre | ADP JEN.KUB | 23.1 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 186 | Hastane Geneli | ZEMİN | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:00 |  | 1 Metre | ADP JEN.2 | 22.3 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 187 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:00 |  | 1 Metre | ADP ŞEBEKE GİRİŞ | 23.3 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 188 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 15:00 |  | 1 Metre | ADP JEN.KUB. | 23.2 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 189 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:59 |  | 1 Metre | ADP JEN.KUB. | 23.6 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 190 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:59 |  | 1 Metre | ADP JEN 1 | 22.7 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 191 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:59 |  | 1 Metre | ADP ŞEBEKE GİRİŞ | 24.2 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 192 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:58 |  | 1 Metre | ADP KOMP. 3-6 | 28.7 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 193 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:58 |  | 1 Metre | ADP KOMP.3-5 | 29.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 194 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:57 |  | 1 Metre | ADP KOMP. 3-4 | 28.4 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 195 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:56 |  | 1 Metre | ADP KOMP. 3-1 | 22.7 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 196 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:56 |  | 1 Metre | ADP KOMP 3-3 | 28.7 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 197 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:55 |  | 1 Metre | ADP KOMP 3-2 | 27.6 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 198 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:54 |  | 1 Metre | ADP KOMP 3-4 KOMPANZASYON | 24.1 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 199 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:53 |  | 1 Metre | ADP 1-1 (İÇ İHTİYAÇ) | 24.3 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 200 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:52 |  | 1 Metre | ADP 1-2 (ŞEBEKE ÇIKIŞ) | 24.6 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 201 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:51 |  | 1 Metre | ADP 1-3 (ŞEBEKE ÇIKIŞ) | 24.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 202 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:51 |  | 1 Metre | ADP KOMP 2-6 | 35.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 203 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:49 |  | 1 Metre | ADP KOMP 2-5 | 69 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 204 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:49 |  | 1 Metre | ADP KOMP 2-4 | 26.6 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 205 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:48 |  | 1 Metre | ADP KOMP 2-3 | 25 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 206 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:48 |  | 1 Metre | ADP KOMP 2-2 | 23.7 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 207 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:47 |  | 1 Metre | ADP KOMP 2-1 | 31.6 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 208 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:41 |  | 1 Metre | TELLİ BÖLME JEN. KLİMA SANTRALİ | 39.5 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 209 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:38 |  | 1 Metre | TELLİ BÖLME (MR CHİLLER) | 25.9 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 210 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:37 |  | 1 Metre | ASPRATÖR OTO PARK | 26.7 | 30 | NORMAL | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
Liv Gaziantep | 211 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:36 |  | 1 Metre | (JET FAN OTOPARK) PANO | 30.4 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 212 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:35 |  | 1 Metre | AYDINLATMA PANO | 26.7 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 213 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:33 |  | 1 Metre | KUYU PANO PANO BESLEME | 29.7 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | YOK
Liv Gaziantep | 214 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:31 |  | 1 Metre | TELLİ BÖLME ARKA KUYU | 22.8 | 30 | Normal | RUTİN | Anormal sıcaklık yok | YOK
Liv Gaziantep | 215 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:31 |  | 1 Metre | TELLLİ BÖLME DIŞ KUYU | 23.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 216 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:30 |  | 1 Metre | TELLİ BÖLME DIŞ KUYU LOBİ ÖNÜ | 32.2 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 217 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:30 |  | 1 Metre | TELLİ BÖLME DIŞ KUYU | 25.5 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 218 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:29 |  | 1 Metre | TELLİ BÖLME DIŞ KUYU | 26.6 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 219 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:28 |  | 1 Metre | ÇEVRE SULAMA | 22.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 220 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:25 |  | 1 Metre | TELLİ BÖLME -5 SOL PANO | 36.1 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 221 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:22 |  | 1 Metre | ADP 2-4 | 25.6 | 30 | Normal | rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 222 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:21 |  | 1 Metre | ADP 2-3 (MEKANİK ÇIKIŞ) | 30.7 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 223 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:21 |  | 1 Metre | ADP 2-2 (MEKANİK ÇIKIŞ | 26.1 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 224 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:20 |  | 1 Metre | ADP 2-1 (MEKANİK ÇIKIŞ) | 25.6 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 225 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:19 |  | 1 Metre | ADP KOMP 1-6 | 31.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 226 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:18 |  | 1 Metre | ADP KOMP 1-5 | 27.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 227 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:17 |  | 1 Metre | ADP KOMP 1-4 | 25.4 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 228 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:17 |  | 1 Metre | ADP KOMP 1-3 | 25.4 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 229 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:16 |  | 1 Metre | ADP KOMP 1-2 | 25.4 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 230 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:15 |  | 1 Metre | ADP KOMP 1-1 | 42.3 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 231 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:14 |  | 1 Metre | ADP UPS-4(UPS ÇIKIŞLAR | 24.9 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 232 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:13 |  | 1 Metre | ADP UPS-3(UPS ÇIKIŞLAR) | 24.4 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 233 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:12 |  | 1 Metre | ADP UPS -2 (UPS ÇIKIŞLAR) | 25.5 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 234 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:10 |  | 1 Metre | ADP UPS -1(UPS ÇIKIŞLAR) | 25 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 235 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:10 |  | 1 Metre | İSİM YOK | 25.2 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 236 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:08 |  | 1 Metre | ADP DDC -1 | 50.6 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 237 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:07 |  | 1 Metre | ADP UPS 1200 KVA (MEDİKAL CİHAZ) | 24.4 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 238 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:06 |  | 1 Metre | ADP UPS 400A(İHTİYAÇ) | 24.4 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 239 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 14:05 |  | 1 Metre | ADP UPS İT PANO BESLEME (YB.AML.) | 24.9 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 240 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 13:45 |  | 1 Metre | 9.KAT A BLOK HKS13 | 56.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 241 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 13:45 |  | 1 Metre | 9.KAT A BLOK MCC 1-3 | 53.5 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 242 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 13:43 |  | 1 Metre | 9.KAT A BLOK HKS15 | 52.4 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 243 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 13:42 |  | 1 Metre | 9.KAT A BLOK HKS12 | 75.3 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 244 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 13:41 |  | 1 Metre | 9.KAT A BLOK CHİLLER -3 | 22.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 245 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 13:39 |  | 1 Metre | 9.KAT A BLOK CHİLLER2 | 27.4 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 246 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 13:37 |  | 1 Metre | 9.KAT A BLOK HCC ASP | 22.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 247 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 13.35 |  | 1 Metre | 9.KAT A BLOK OD.1.P | 21.3 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 248 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 13:30 |  | 1 Metre | 9.KAT B BLOK MCC-1(BESLEME) | 28.2 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 249 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 13:30 |  | 1 Metre | 9.KAT B BLOK HKS14 | 33.9 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 250 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 13:27 |  | 1 Metre | 9.KAT B BLOK HKS14 KS17 | 57.2 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 251 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 13:27 |  | 1 Metre | 9.KAT B BLOK KS17/16 | 51 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 252 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 13:25 |  | 1 Metre | 9.KAT B BLOK KS15/16 | 39.2 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 253 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 13:23 |  | 1 Metre | 9.KAT B BLOK KS15 | 61.6 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 254 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:20 |  | 1 Metre | 9.KAT A BLOK | 22.3 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 255 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:20 |  | 1 Metre | 9.KAT ABLOK | 21.7 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 256 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:17 |  | 1 Metre | 8.KAT B BLOK UPS | 24.2 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 257 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:16 |  | 1 Metre | 8.KAT B BLOK SEBEKE | 24.4 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 258 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:12 |  | 1 Metre | 8 KAT A BLOK | 21.2 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 259 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:12 |  | 1 Metre | 8. KAT A BLOK | 21.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 260 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:11 |  | 1 Metre | 7. KAT A BLOK | 22 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 261 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:11 |  | 1 Metre | 7.KAT A BLOK | 22.5 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 262 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:10 |  | 1 Metre | 6. KAT A BLOK | 22.6 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 263 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:10 |  | 1 Metre | 6.KAT A BLOK | 21.3 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 264 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:09 |  | 1 Metre | 5. KAT A BLOK | 19.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 265 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:08 |  | 1 Metre | 5. KAT A BLOK | 22 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 266 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:08 |  | 1 Metre | 4. KAT A BLOK | 21.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 267 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:07 |  | 1 Metre | 4. KAT A BLOK | 21.1 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 268 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:07 |  | 1 Metre | 3. KAT A BLOK | 21.1 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 269 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:06 |  | 1 Metre | 3.KAT A BLOK | 21.5 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 270 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:05 |  | 1 Metre | 2. KAT A BLOK | 21.6 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 271 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:05 |  | 1 Metre | 2. KAT A BLOK | 20.9 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 272 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:05 |  | 1 Metre | 2. KAT A BLOK | 21.3 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 273 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:05 |  | 1 Metre | 2.KAT A BLOK | 20.5 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 274 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:04 |  | 1 Metre | 1.KAT A BLOK | 22.7 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 275 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:03 |  | 1 Metre | 1. KAT A BLOK | 22.5 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 276 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:03 |  | 1 Metre | Z KAT A BLOK | 22.9 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 277 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:02 |  | 1 Metre | Z KAT A BLOK | 23.1 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 278 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:01 |  | 1 Metre | B1 KAT A BLOK | 22.4 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 279 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:01 |  | 1 Metre | B1 KAT A BLOK | 21.7 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 280 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:01 |  | 1 Metre | B1 KAT A BLOK | 22.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 281 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:00 |  | 1 Metre | B2 KAT A BLOK | 21.8 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 282 |  |  | Ölçüm 1 | 2026-10-03 | 7:00 |  | 1 Metre | B2 KAT A BLOK | 21.5 | 30 | Normal | Rutin
Liv Gaziantep | 1 | Hastane Geneli | zemin trafo | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:25 |  | 1 Metre | TRAFO 1 | 98.8 | 21.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 2 | Hastane Geneli | zemin trafo | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:20 |  | 1 Metre | trafo 2 | 100.8 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 3 | Hastane Geneli | zemin trafo | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14.18 |  | 1 Metre | TRAFO 3 | 92 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 4 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT TRAFO | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:16 |  | 1 Metre | TRAFO KORUMA 3 | 29.1 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 5 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT TRAFO | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:16 |  | 1 Metre | TRAFO KORUMA 2 | 28.4 | 22.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 6 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT TRAFO 1 | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:15 |  | 1 Metre | TRAFO KORUMA 1 | 26.5 | 22.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 7 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT TRAFO | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:14 |  | 1 Metre | OTO PRODUKTOR HUCRE | 28.7 | 21.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 8 | Hastane Geneli | B1 OTOPARK | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:06 |  | 1 Metre | HAVALANDIRMA BİRLEŞİM ALTI PANO | 24.9 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 9 | Hastane Geneli | B1 OTOPARK | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:05 |  | 1 Metre | ASPRATOR KONTROL PANOSU | 25.4 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 10 | Hastane Geneli | B1 OTOPARK | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:04 |  | 1 Metre | FAN KONTROL PANO | 31.2 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 11 | Hastane Geneli | B1 OTOPARK | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:03 |  | 1 Metre | AYDINLATMA VE BESLEME PANOSU | 34.7 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 12 | Hastane Geneli | 9.KAT ASANSÖR PANO | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:31 |  | 1 Metre | NO:1 ASANSÖR | 24.2 | 19 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 13 | Hastane Geneli | 9.KAT b BLOK PANO ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:30 |  | 1 Metre | MCC 1 ELEKTRİK ANALİZATÖRÜ | 20.2 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 14 | Hastane Geneli | 9.KAT A BLOK PANO | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:30 |  | 1 Metre | CHİLLER 2 | 28.4 | 29.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 15 | Hastane Geneli | 9.KAT A BLOK PANO | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:29 |  | 1 Metre | CHİLLER 1 | 20.6 | 28.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 16 | Hastane Geneli | 9.KAT A BLOK PANO | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:29 |  | 1 Metre | CHİLLER 3 | 20.7 | 26.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 17 | Hastane Geneli | 9.KAT A BLOK PANO | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:28 |  | 1 Metre | HKS 12 PANO | 25.8 | 20.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 18 | Hastane Geneli | 9.KAT A BLOK PANO | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:27 |  | 1 Metre | HKS 15 PANO | 52.9 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık VAR | YOK
Liv Gaziantep | 19 | Hastane Geneli | 9.KAT A BLOK PANO | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:27 |  | 1 Metre | HKS 13 PANO | 28.7 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 20 | Hastane Geneli | 9.KAT A BLOK PANO | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:25 |  | 1 Metre | KS 7 PANO | 29.1 | 38.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 21 | Hastane Geneli | 9.KAT KAZAN DAİRESİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:24 |  | 1 Metre | SÜRKÜLASYON PANO | 33 | 45.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 22 | Hastane Geneli | 9.KAT KAZAN DAİRESİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:23 |  | 1 Metre | KS PANO | 41.3 | 43.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 23 | Hastane Geneli | 9.KAT KAZAN DAİRESİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:22 |  | 1 Metre | MCC 2 ELEKTRİK ANALİZATÖRÜ | 24.9 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 24 | Hastane Geneli | 9.KAT KAZAN DAİRESİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:21 |  | 1 Metre | NO 7 PANO | 30.8 | 42.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 25 | Hastane Geneli | 9.KAT KAZAN DAİRESİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:20 |  | 1 Metre | NO 6 PANO | 34.5 | 41.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 26 | Hastane Geneli | 9.KAT KAZAN DAİRESİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:20 |  | 1 Metre | NO 5 PANO | 31 | 47.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 27 | Hastane Geneli | 9.KAT KAZAN DAİRESİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:18 |  | 1 Metre | NO 4 PANO | 41.5 | 48.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık VAR | YOK
Liv Gaziantep | 28 | Hastane Geneli | 9.KAT KAZAN DAİRESİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:17 |  | 1 Metre | NO 1 PANO | 47.4 | 52.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık VAR | YOK
Liv Gaziantep | 29 | Hastane Geneli | b4 KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:11 |  | 1 Metre | AMALİYATHANE VE YOĞUN BAKIM IT PANO | 23.9 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 30 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:10 |  | 1 Metre | UPS BESLEME İHTİYAÇ | 23.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 31 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:10 |  | 1 Metre | MEDİKAL CİHAZ | 23.9 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 32 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:09 |  | 1 Metre | UPS ÇIKIŞ 2 | 24.4 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 33 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:09 |  | 1 Metre | UPS ÇIKIŞLAR | 24.4 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 34 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:08 |  | 1 Metre | ADP 3 UPS | 24.6 | 27.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 35 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:08 |  | 1 Metre | ADP 4 UPS | 24.6 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 36 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:07 |  | 1 Metre | KOMPANAZYON KONDANSTOR 5 | 25.5 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 37 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:06 |  | 1 Metre | KOMPANAZYON KONDANSTOR 6 | 24.6 | 27.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 38 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:06 |  | 1 Metre | KOMPANAZYON KONDANSTOR 3 | 25.2 | 28.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 39 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:05 |  | 1 Metre | KOMPANAZYON KONDANSTOR 2 | 25.5 | 33.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 40 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:05 |  | 1 Metre | KOMPANAZYON KONDANSTOR | 25.5 | 34.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 41 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:03 |  | 1 Metre | MEKANİK ÇIKIŞLAR 2 | 26.3 | 27.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 42 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:03 |  | 1 Metre | MEKANİK ÇIKIŞLAR | 26.3 | 28.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 43 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:02 |  | 1 Metre | ADP MEKANİK 2 | 32.9 | 33.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 44 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:01 |  | 1 Metre | ADP 2-4 | 26.1 | 27.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 45 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 10:00 |  | 1 Metre | HARMONİKA FİLTRE 8 | 25.8 | 27.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 46 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:59 |  | 1 Metre | HARMONİKA FİLTRE 7 | 26.1 | 27.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Gaziantep | 47 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:59 |  | 1 Metre | KOMPANAZYON | 26.3 | 45.5 | NORMAL | Rutin | Anormal sıcaklık yok | YOK
Liv Gaziantep | 48 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:58 |  | 1 Metre | HARMONİKA FİLTRE 6 | 48.9 | 52.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık YOK | YOK
Liv Gaziantep | 49 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:57 |  | 1 Metre | HARMONİKA FİLTRE REAKTÖRÜ | 49.7 | 50.9 | Normal | Rutin | ANORMAL SICAKLIK YOK | YOK
Liv Gaziantep | 50 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:57 |  | 1 Metre | ŞEBEKE ÇIKIŞLAR 2 | 25.8 | 28.2 | Normal | Rutin | ANORMAL SICAKLIK YOK | YOK
Liv Gaziantep | 51 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:56 |  | 1 Metre | ŞEBEKE ÇIKIŞLAR 1 | 25.4 | 26.5 | Normal | Rutin | ANORMAL SICAKLIK YOK | YOK
Liv Gaziantep | 52 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:55 |  | 1 Metre | ADP 1 IC İHTİYAÇ | 25 | 26.5 | Normal | Rutin | ANORMAL SICAKLIK YOK | YOK
Liv Gaziantep | 53 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:54 |  | 1 Metre | KOMPANAZYON | 24.7 | 26 | Normal | Rutin | ANORMAL SICAKLIK YOK | YOK
Liv Gaziantep | 54 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:54 |  | 1 Metre | HARMONİKA REAKTÖR FİLTRE 5 | 25.3 | 28.2 | Normal | Rutin | ANORMAL SICAKLIK YOK | YOK
Liv Gaziantep | 55 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:53 |  | 1 Metre | HARMONİKAR REAKTÖR FİLTRE 4 | 27.6 | 28.8 | Normal | Rutin | ANORMAL SICAKLIK YOK | YOK
Liv Gaziantep | 56 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:52 |  | 1 Metre | HARMONİKA REAKTÖR FİLTRE 3 | 24.3 | 26.5 | Normal | Rutin | ANORMAL SICAKLIK YOK | YOK
Liv Gaziantep | 57 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:51 |  | 1 Metre | HARMONİKA REAKTÖR FİLTRE 2 | 25.4 | 29.7 | NORMAL | Rutin | ANORMAL SICAKLIK YOK | YOK
Liv Gaziantep | 58 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:48 |  | 1 METRE | HARMONİKA REAKTÖR FİLTRE 1 | 32.9 | 39 | Normal | Rutin | ANORMAL SICAKLIK YOK | YOK
Liv Gaziantep | 59 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:47 |  | 1 Metre | ADP ŞEBEKE GRİŞ | 25.5 | 28.8 | Normal | Rutin | ANORMAL SICAKLIK YOK | YOK
Liv Gaziantep | 60 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:46 |  | 1 Metre | KUBLAJ BY PASS | 24.6 | 25.2 | NORMAL | Rutin | ANORMAL SICAKLIK YOK | YOK
Liv Gaziantep | 61 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:46 |  | 1 METRE | GIRIŞ 1875KVA JEN. | 23.8 | 24.4 | NORMAL | Rutin | ANORMAL SICAKLIK YOK | YOK
Liv Gaziantep | 62 | Hastane Geneli | ZEMİN ADP | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 9:44 |  | 1 Metre | ŞEBEKE GİRİŞ UPS ORTAK ÇIKIŞ | 24.6 | 28.5 | Normal | Rutin | ANORMAL SICAKLIK YOK | YOK
Liv Ulus | 1 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:32 | Server Odası UPS Panosu | 1 Metre | Server Odası UPS Panosu | 14.7 | 19 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 2 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:36 | Mekanik Oda DDC 1-2 | 1 Metre | Mekanik Oda DDC 1-2 | 27.5 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 3 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:39 | MCC 3 | 1 Metre | MCC 3 | 25.1 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 4 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:41 | MCC 3 - 1 | 1 Metre | MCC 3 - 1 | 28.3 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 5 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:42 | MCC 3 - 2 | 1 Metre | MCC 3 - 2 | 27 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 6 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:43 | MCC 3 - 3 | 1 Metre | MCC 3 - 3 | 23.8 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 7 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:46 | MCC 1 - 5 | 1 Metre | MCC 1 - 5 | 21 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 8 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:49 | MCC 1 - 4 | 1 Metre | MCC 1 - 4 | 22.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 9 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:50 | MCC 1 - 3 | 1 Metre | MCC 1 - 3 | 21.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 10 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:52 | MCC 1 - 2 | 1 Metre | MCC 1 - 2 | 30.2 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 11 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:53 | MCC 1 - 1 | 1 Metre | MCC 1 - 1 | 26 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 12 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:55 | DDC 2 | 1 Metre | DDC 2 | 23.2 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 13 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:58 | Fan Odası ISS Yemekhane Pano | 1 Metre | Fan Odası ISS Yemekhane Pano | 46.5 | 22.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 14 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 2:00 | MCC 6E | 1 Metre | MCC 6E | 27.8 | 22.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 15 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 2:01 | MCC 6E 2 | 1 Metre | MCC 6E 2 | 27.8 | 22.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 16 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 2:03 | MCC 6E 3 | 1 Metre | MCC 6E 3 | 25.5 | 22.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 17 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 2:33 | Kazan Dairesi Ortam Sıcaklığı | 1 Metre | Kazan Dairesi Ortam Sıcaklığı | 43.5 | 43.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 18 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 2:34 | Kazan Dairesi DCC 2 | 1 Metre | Kazan Dairesi DCC 2 | 30 | 43.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 19 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 2:35 | Kazan Dairesi MCC 4 - 7 | 1 Metre | Kazan Dairesi MCC 4 - 7 | 43 | 43.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 20 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 2:38 | Kazan DairesiMCC 4 - 6 | 1 Metre | Kazan DairesiMCC 4 - 6 | 58.5 | 43.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 21 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 2:39 | Kazan Dairesi MCC 4 - 5 | 1 Metre | Kazan Dairesi MCC 4 - 5 | 49.2 | 43.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 22 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 2:40 | Kazan Dairesi MCC 4 - 4 | 1 Metre | Kazan Dairesi MCC 4 - 4 | 36.4 | 43.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 23 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 2:41 | Kazan Dairesi MCC 4 - 3 | 1 Metre | Kazan Dairesi MCC 4 - 3 | 36.6 | 43.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 24 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 2:42 | Kazan Dairesi MCC 4 - 2 | 1 Metre | Kazan Dairesi MCC 4 - 2 | 36.4 | 43.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 25 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 2:43 | Kazan Dairesi MCC 4 - 1 | 1 Metre | Kazan Dairesi MCC 4 - 1 | 36.4 | 43.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 26 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 2:46 | Yangın Pompa MCC 2 | 1 Metre | Yangın Pompa MCC 2 | 24.8 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 27 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 0:32 | DP 1 | 1 Metre | DP 1 | 26.1 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 28 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 0:35 | UP 1 | 1 Metre | UP 1 | 29 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 29 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 0:39 | DP 2 | 1 Metre | DP 2 | 26.5 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 30 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 0:44 | UP 2 | 1 Metre | UP 2 | 25.9 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 31 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 0:48 | ADP KOMP 1 - 1 | 1 Metre | ADP KOMP 1 - 1 | 26.6 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 32 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 0:50 | ADP KOMP 1 - 2 | 1 Metre | ADP KOMP 1 - 2 | 20.6 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 33 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 0:55 | ADP KOMP 1 - 3 | 1 Metre | ADP KOMP 1 - 3 | 26.6 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 34 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 00.56 | ADP KOMP 1 | 1 Metre | ADP KOMP 1 | 29.4 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 35 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 0:58 | ADP KOMP 1 - 4 | 1 Metre | ADP KOMP 1 - 4 | 25.9 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 36 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 0:59 | TR DP 1 | 1 Metre | TR DP 1 | 24.4 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 37 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:01 | TR DP 1 - 4 | 1 Metre | TR DP 1 - 4 | 23.4 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 38 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:02 | TR DP 1 - 2 | 1 Metre | TR DP 1 - 2 | 21.3 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 39 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:04 | TR DP 1 - 1 | 1 Metre | TR DP 1 - 1 | 23 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 40 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:06 | TJP 1 | 1 Metre | TJP 1 | 23.2 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 41 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:08 | KUPLAJ | 1 Metre | KUPLAJ | 21.7 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 42 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:09 | TJP 2 | 1 Metre | TJP 2 | 22.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 43 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:11 | TR DP 2 - 1 | 1 Metre | TR DP 2 - 1 | 25.5 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 44 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:13 | TR DP 2 - 2 | 1 Metre | TR DP 2 - 2 | 25.2 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 45 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:14 | TR DP 2 - 3 | 1 Metre | TR DP 2 - 3 | 23.7 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 46 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:16 | KOMP 2 - 1 | 1 Metre | KOMP 2 - 1 | 47.7 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 47 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:17 | KOMP 2 | 1 Metre | KOMP 2 | 40.2 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 48 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:18 | KOMP 2 - 3 | 1 Metre | KOMP 2 - 3 | 25.4 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 49 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:19 | KOMP 2 - 4 | 1 Metre | KOMP 2 - 4 | 21 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 50 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:21 | KOMP 2 - 5 | 1 Metre | KOMP 2 - 5 | 21.1 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 51 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:25 | UDP 1 | 1 Metre | UDP 1 | 19.8 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 52 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:26 | UDP 2 | 1 Metre | UDP 2 | 19.3 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 53 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:28 | UDP 3 | 1 Metre | UDP 3 | 19 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 54 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:29 | UDP 4 | 1 Metre | UDP 4 | 19.3 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 55 | Ana Bina | Bodrum 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:30 | UDP 5 | 1 Metre | UDP 5 | 19.5 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 56 | Ana Bina | Kat 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:05 | MMC 2 | 1 Metre | MMC 2 | 26.9 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 57 | Ana Bina | Kat 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:07 | S6 DDC | 1 Metre | S6 DDC | 30.8 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 58 | Ana Bina | Kat 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:10 | Pano 1 -1 Cihaz Dağıtım | 1 Metre | Pano 1 -1 Cihaz Dağıtım | 26.6 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 59 | Ana Bina | Kat 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:11 | Pano 1 -2 Cihaz Dağıtım | 1 Metre | Pano 1 -2 Cihaz Dağıtım | 27.1 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 60 | Ana Bina | Kat 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:13 | DP 1 Elektrik Odası | 1 Metre | DP 1 Elektrik Odası | 26.9 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 61 | Ana Bina | Kat 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:15 | UP 1 Elektrik Odası | 1 Metre | UP 1 Elektrik Odası | 24.4 | 24.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 62 | Ana Bina | G Katı | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:16 | DP 1 | 1 Metre | DP 1 | 27.3 | 24.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 63 | Ana Bina | G Katı | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:17 | UP 1 | 1 Metre | UP 1 | 24.4 | 24.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 64 | Ana Bina | G Katı | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:18 | MCC 1 | 1 Metre | MCC 1 | 26.7 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 65 | Ana Bina | G Katı | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:19 | S4 DDC | 1 Metre | S4 DDC | 24.9 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 66 | Ana Bina | G Katı | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:22 | DP 2 | 1 Metre | DP 2 | 26.1 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 67 | Ana Bina | G Katı | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:25 | UP 2 | 1 Metre | UP 2 | 24.4 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 68 | Ana Bina | G Katı | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:30 | DP 3 | 1 Metre | DP 3 | 30.5 | 27.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 69 | Ana Bina | G Katı | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:32 | UP 3 | 1 Metre | UP 3 | 27.7 | 27.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 70 | Ana Bina | Bodrum 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:35 | DP 3 | 1 Metre | DP 3 | 33.4 | 30.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 71 | Ana Bina | Bodrum 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:36 | UP 3 | 1 Metre | UP 3 | 33.2 | 30.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 72 | Ana Bina | Bodrum 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:37 | DP 2 | 1 Metre | DP 2 | 36.5 | 30.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 73 | Ana Bina | Bodrum 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:39 | UP 2 | 1 Metre | UP 2 | 32.9 | 30.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 74 | Ana Bina | Bodrum 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:40 | Medikal Gaz Dağıtım Panosu | 1 Metre | Medikal Gaz Dağıtım Panosu | 29.4 | 30.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 75 | Ana Bina | Bodrum 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:10 | Azot Dağıtım Panosu | 1 Metre | Azot Dağıtım Panosu | 26.6 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 76 | Ana Bina | Bodrum 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:13 | MCCE | 1 Metre | MCCE | 26.4 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 77 | Ana Bina | Bodrum 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:15 | DP 1 | 1 Metre | DP 1 | 28.1 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 78 | Ana Bina | Bodrum 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:16 | UP 1 | 1 Metre | UP 1 | 26.4 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 79 | Ana Bina | Bodrum 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:18 | DP 1 | 1 Metre | DP 1 | 26.3 | 25.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 80 | Ana Bina | Bodrum 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:20 | UP 1 | 1 Metre | UP 1 | 26.4 | 25.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 81 | Ana Bina | Bodrum 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:22 | DP 2 | 1 Metre | DP 2 | 32.9 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 82 | Ana Bina | Bodrum 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:23 | UP 2 | 1 Metre | UP 2 | 27.9 | 27.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 83 | Ana Bina | Bodrum 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:30 | DP 3 | 1 Metre | DP 3 | 32.8 | 27.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 84 | Ana Bina | Bodrum 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:40 | UP 3 | 1 Metre | UP 3 | 27.5 | 27.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 85 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:41 | DP 3 | 1 Metre | DP 3 | 23.5 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 86 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:50 | UP 3 | 1 Metre | UP 3 | 22.7 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 87 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:02 | DP 1 | 1 Metre | DP 1 | 26.7 | 23.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 88 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:04 | UP 1 | 1 Metre | UP 1 | 25.6 | 23.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 89 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:08 | Aydınlatma Panosu | 1 Metre | Aydınlatma Panosu | 26.9 | 23.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 90 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:10 | MCC 1 | 1 Metre | MCC 1 | 36.9 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 91 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:15 | MCCE | 1 Metre | MCCE | 26 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 92 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:20 | ASANSÖR 5 | 1 Metre | ASANSÖR 5 | 29.5 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 93 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:25 | ASANSÖR 6 | 1 Metre | ASANSÖR 6 | 28.9 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 94 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:30 | ASANSÖR 7 | 1 Metre | ASANSÖR 7 | 25.8 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 95 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:32 | ASANSÖR 8 | 1 Metre | ASANSÖR 8 | 28.3 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 96 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:33 | S8 DDC | 1 Metre | S8 DDC | 27.6 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 97 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:40 | ASANSÖR 11 | 1 Metre | ASANSÖR 11 | 24.6 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 98 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:45 | ASANSÖR 12 | 1 Metre | ASANSÖR 12 | 24.3 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 99 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:50 | ASANSÖR 1 | 1 Metre | ASANSÖR 1 | 28.7 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 100 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:02 | ASANSÖR 2 | 1 Metre | ASANSÖR 2 | 29.4 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 101 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:04 | ASANSÖR 3 | 1 Metre | ASANSÖR 3 | 27.9 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 102 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:06 | ASANSÖR 4 | 1 Metre | ASANSÖR 4 | 25.9 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 103 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:10 | DP 2 | 1 Metre | DP 2 | 30.8 | 26.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 104 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:12 | UP 2 | 1 Metre | UP 2 | 28.5 | 26.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 105 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:14 | ASANSÖR 9 | 1 Metre | ASANSÖR 9 | 27.2 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 106 | Ana Bina | Kat 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:16 | ASANSÖR 10 | 1 Metre | ASANSÖR 10 | 25.4 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 107 | Ana Bina | Kat 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:18 | DP 2 | 1 Metre | DP 2 | 20 | 18.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 108 | Ana Bina | Kat 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:20 | UP 2 | 1 Metre | UP 2 | 19.4 | 18.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 109 | Ana Bina | Kat 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:22 | DP 3 | 1 Metre | DP 3 | 20.8 | 18.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 110 | Ana Bina | Kat 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:26 | DP 1 | 1 Metre | DP 1 | 18.8 | 17.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 111 | Ana Bina | Kat 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:28 | UP 1 | 1 Metre | UP 1 | 18.1 | 17.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 112 | Ana Bina | Kat 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:30 | MMC 1 | 1 Metre | MMC 1 | 24.4 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 113 | Ana Bina | Kat 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:32 | DDC | 1 Metre | DDC | 28.1 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 114 | Ana Bina | Kat 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:36 | DP 2 | 1 Metre | DP 2 | 22.7 | 19.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 115 | Ana Bina | Kat 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:37 | UP 2 | 1 Metre | UP 2 | 19.9 | 19.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 116 | Ana Bina | Kat 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:38 | DP 1 | 1 Metre | DP 1 | 30.3 | 21.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 117 | Ana Bina | Kat 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:40 | UP 1 | 1 Metre | UP 1 | 21.2 | 21.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 118 | Ana Bina | Kat 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:41 | DP 2 | 1 Metre | DP 2 | 31.5 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 119 | Ana Bina | Kat 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:42 | UP 2 | 1 Metre | UP 2 | 27.1 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 120 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:43 | UP2 | 1 Metre | UP2 | 22.8 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 121 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:44 | DP 2 | 1 Metre | DP 2 | 28.7 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 122 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11::45 | İzole Trafa Pano | 1 Metre | İzole Trafa Pano | 22.7 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 123 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:46 | IVF Müdahale | 1 Metre | IVF Müdahale | 24.3 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 124 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:47 | Salon 7 | 1 Metre | Salon 7 | 23.8 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 125 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:48 | KVC Salon 2 Robotik Salon 6 | 1 Metre | KVC Salon 2 Robotik Salon 6 | 22.4 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 126 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:49 | Salon 5 | 1 Metre | Salon 5 | 24.6 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 127 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:50 | Salon 4 | 1 Metre | Salon 4 | 25.5 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 128 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:51 | Salon 3 | 1 Metre | Salon 3 | 26.4 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 129 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:52 | salon 2 | 1 Metre | salon 2 | 25.3 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 130 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:53 | salon 1 | 1 Metre | salon 1 | 24.8 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 131 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:54 | IVF Elektrik Dağıtım Pano | 1 Metre | IVF Elektrik Dağıtım Pano | 22 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 132 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:55 | DP 1 | 1 Metre | DP 1 | 27.2 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 133 | Ana Bina | Bodrum 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:56 | UP1 | 1 Metre | UP1 | 26.5 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 134 | Ana Bina | Kat 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:57 | MCC 1 | 1 Metre | MCC 1 | 28.2 | 27.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 135 | Ana Bina | Kat 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:58 | MCC 3 | 1 Metre | MCC 3 | 28.4 | 27.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 136 | Ana Bina | Kat 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:59 | S9 DDC | 1 Metre | S9 DDC | 27.9 | 27.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 137 | Ana Bina | Kat 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:00 | MCC S13 | 1 Metre | MCC S13 | 25.8 | 27.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 138 | Ana Bina | Kat 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:01 | S5 DDC | 1 Metre | S5 DDC | 22.2 | 27.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 139 | Ana Bina | Kat 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:02 | S13 DDC | 1 Metre | S13 DDC | 27.6 | 27.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 140 | Ana Bina | Kat 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:04 | ASANSÖR PANO 13 | 1 Metre | ASANSÖR PANO 13 | 25.3 | 27.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 141 | Ek Bina | Bodrum 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:05 | UP 4 | 1 Metre | UP 4 | 22.5 | 22.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 142 | Ek Bina | Bodrum 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:06 | DP 4 | 1 Metre | DP 4 | 23 | 22.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 143 | Ana Bina | Bodrum 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:08 | DP 2 | 1 Metre | DP 2 | 34.1 | 30.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 144 | Ana Bina | Bodrum 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:10 | UP 2 | 1 Metre | UP 2 | 31.6 | 30.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 145 | Ana Bina | Bodrum 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:11 | DP 1 | 1 Metre | DP 1 | 28.4 | 27.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 146 | Ana Bina | Bodrum 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:13 | UP 1 | 1 Metre | UP 1 | 28.3 | 27.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 147 | Ana Bina | Bodrum 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:15 | MCCE | 1 Metre | MCCE | 28.1 | 27.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 148 | Ana Bina | Bodrum 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:20 | DP 3 | 1 Metre | DP 3 | 32.8 | 29.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 149 | Ana Bina | Bodrum 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:22 | EK 3 | 1 Metre | EK 3 | 29.7 | 29.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 150 | Ana Bina | Bodrum 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:23 | UP 3 | 1 Metre | UP 3 | 29.9 | 29.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Ulus | 151 | Ana Bina | Bodrum 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:24 | MR LINAC | 1 Metre | MR LINAC | 21.2 | 18.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Adana | 1 | Hastane Geneli | 5 kat kombi panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 22:43 | ADN-0679 | 1 metre | Kombi Panosu | 32.40 | 27 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 2 | Hastane Geneli | 5. Kat MCC PANOSU 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0675 | 1 metre | MCC PANOSU 1 | 27.00 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 3 | Hastane Geneli | 5. Kat MCC PANOSU 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0676 | 1 metre | MCC PANOSU 2 | 28.70 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 4 | Hastane Geneli | 5 Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0677 | 1 metre | 5 Kat ciller panosu | 23.80 | 20 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 5 | Hastane Geneli | 5 kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0034 | 1 metre | 5 Kat UPS panosu | 19.20 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 6 | Hastane Geneli | 5. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0037 | 1 metre | 5 KAT KVC-KRYB PANOSU | 25.00 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 7 | Hastane Geneli | 5. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0211 | 1 metre | 5 Kat anjio elektrik odası panosu | 27.00 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 8 | Hastane Geneli | 5 Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0182 | 1 metre | 5 Kat yataklı servis | 16.10 | 15 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 9 | Hastane Geneli | 4. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0054 | 1 metre | 4. kat VIP servis panosu 1 | 23.10 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 10 | Hastane Geneli | 4 kat VIP | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0056 | 1 metre | 4 kat VIP servis panosu 2 | 22.20 | 21 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 11 | Hastane Geneli | 4. Kat FTR | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0080 | 1 metre | GYB PANOSU | 24.00 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 12 | Hastane Geneli | 4 kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0047 | 1 metre | 4.Kat yataklı servis | 22.20 | 21 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 13 | Hastane Geneli | 3 kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0681 | 1 metre | 3 kat yataklı servis | 23.50 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 14 | Hastane Geneli | 3 Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0682 | 1 metre | 3 .Kat polk girişi | 21.70 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 15 | Hastane Geneli | 3 kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0113 | 1 metre | 3. Kat polk panosu | 33.70 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 16 | Hastane Geneli | 3.kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0683 | 1 metre | 3.Kat havalandırma panos | 33.70 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 17 | Hastane Geneli | 2. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0204 | 1 metre | 2. kat yataklı servis | 22.10 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 18 | Hastane Geneli | 2. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0684 | 1 metre | 2. kat otoklav panosu | 32.50 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 19 | Hastane Geneli | 1 kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0685 | 1 metre | 1.kat teknik oda panosu | 25 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 20 | Hastane Geneli | 1. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0686 | 1 metre | 1. Kat dermatoloji polk panos | 22.20 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 21 | Hastane Geneli | 1. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0266 | 1 metre | 1. Kat YDYB-Onkoloji polk panosu | 23.20 | 20 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 22 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0690 | 1 metre | Zemin kat göz polk panosu | 24.20 | 18 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 23 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0687 | 1 metre | zemin kat GMY odası panosu | 24.10 | 20 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 24 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0688 | 1 metre | WC PANO 1 PANOSU | 22.20 | 20 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 25 | Hastane Geneli | eksi 1. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0691 | 1 metre | -1 FTR içi panosu | 29.00 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 26 | Hastane Geneli | eksi 1. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0692 | 1 metre | -1 polk giriş panosu | 25.70 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 27 | Hastane Geneli | eksi 1. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0330 | 1 metre | -1 Ana koridor panosu | 25.10 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 28 | Hastane Geneli | eksi 1. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0694 | 1 metre | radyoloji bölümü | 25.20 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 29 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0697 | 1 metre | ADP HKS kumando panosu | 30.70 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 30 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0700 | 1 metre | ADP sprink sigorta panosu | 32.50 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 31 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0698 | 1 metre | ADP odası klima panosu | 27.50 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 32 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0701 | 1 metre | ADP odası pano 1 (en sondan) | 30.30 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 33 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0702 | 1 metre | adp odası pano 2 | 32.20 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 34 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0703 | 1 metre | adp panosu 3 | 31.20 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 35 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0705 | 1 metre | ADP odası pano 5 | 27.20 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 36 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0704 | 1 metre | adp odası pano 4 | 27.50 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 37 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0706 | 1 metre | adp odası pano 6 | 27.30 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 38 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0707 | 1 metre | adp odası pano 7 | 26.80 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 39 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0708 | 1 metre | 1 adp panosu 8 | 29.00 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 40 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0709 | 1 metre | 1 adp odası pano 9 | 24.30 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 41 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0710 | 1 metre | adp kompanzasyon panosu1 | 29.20 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 42 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0711 | 1 metre | adp kompanzasyon panosu 2 | 23.30 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 43 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0713 | 1 metre | -2 kompresör panosu 1 | 33.00 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 44 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0714 | 1 metre | -2 kat kompresör panosu 2 | 39.50 | 35 | Takip | Yüksek | vakum ve kompresör odası aynı odadadır. | vakum pompası taşınacağı için kompresör odası ısısı düşecektir.
MP Adana | 45 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0712 | 1 metre | -2 kat vakum santrali panosu | 52.50 | 35 | Uygunsuz | Yüksek | vakum ve kompresör odası aynı odadadır. | oda değişimi yapılacaktır. Oracle no.19780 onaylandı firma önümüzdeki hafta gelecekler.
MP Adana | 46 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0715 | 1 metre | -2 jenaratör panosu | 31.00 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 47 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0716 | 1 metre | Boyler odası panosu 1 giriş sol | 30.70 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 48 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0717 | 1 metre | -2 boyler odası 2 | 33.00 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 49 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0722 | 1 metre | -3 kat yangın pompa panosu | 25.30 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 50 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0720 | 1 metre | -3 kat hidrofor odası pano 1 | 29.00 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 51 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0721 | 1 metre | -3 kat hidrofor odası pano 2 | 31.60 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 52 | Hastane Geneli | 6. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0730 | 1 metre | 6. kat asansör panosu 1 | 20.60 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 53 | Hastane Geneli | 6 kat (344) | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0733 | 1 metre | 6. kat asansör KABİN panosu 1giriş sol | 21.50 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 54 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0689 | 1 metre | WC PANO 2 | 21.50 | 20 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 55 | Hastane Geneli | eksi 1 adp odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0699 | 1 metre | SİGORTA KUTUSU | 25.50 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 56 | Hastane Geneli | boyler odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0718 | 1 metre | boyler odası panosu 3 | 29.20 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 57 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0723 | 1 metre | -3 yangın pompa odası | 29.80 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 58 | Hastane Geneli | 6 kat teknik alan | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0731 | 1 metre | 6. kat asansör panosu 2 | 21.80 | 18 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 59 | Hastane Geneli | 6. kat teknik alan | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0732 | 1 metre | 6.kat asansör panosu 3 | 26.60 | 18 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 60 | Hastane Geneli | 6 kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0734 | 1 metre | 6. kat asansör kabin panosu 2 | 19.70 | 18 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 61 | Hastane Geneli | 6. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0735 | 1 metre | 6. kat asansör kabin panosu 3 | 20.20 | 18 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 62 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0725 | 1 metre | yangın odası jokey pompa panosu | 26.70 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 63 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0724 | 1 metre | yangın odası dizel panosu | 28.00 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 64 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0726 | 1 metre | kuyu pompası 2 | 25.20 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 65 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0727 | 1 metre | pis su kuyu pompası panosu 3 | 30.30 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 66 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADAN-0728 | 1 metre | pis su kuyu pompası 1 | 28.60 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 67 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0729 | 1 metre | aydınlatma panosu | 25.80 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 68 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0723 | 1 metre | yangın pompası jeneratör transfer panosu | 29.80 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 69 | Hastane Geneli | 5.kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0678 | 1 metre | 5. kat teknik servis oda panosu | 21.60 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 70 | Hastane Geneli | eksi 1. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0693 | 1 metre | laboratuvar panosu | 30.20 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 71 | Hastane Geneli | usg odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0695 | 1 metre | radyoloji usg oda panosu | iptal edilen |  | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 72 | Hastane Geneli | röntgen odası | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN-0696 | 1 metre | radyoloji röntgen odası panosu | 27.00 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 73 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 1 | 2026-09-28 |  | ADN--0719 | 1 metre | pis su pompaları | 25.20 | 22.0 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 74 | Hastane Geneli | 5 kat kombi panosu | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:30 | ADN-0679 | 1 metre | Kombi Panosu | 32.40 | 27 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 75 | Hastane Geneli | 5. Kat MCC PANOSU 1 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0675 | 1 metre | MCC PANOSU 1 | 27.00 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 76 | Hastane Geneli | 5. Kat MCC PANOSU 2 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0676 | 1 metre | MCC PANOSU 2 | 28.70 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 77 | Hastane Geneli | 5 Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0677 | 1 metre | 5 Kat ciller panosu | 23.80 | 20 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 78 | Hastane Geneli | 5 kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0034 | 1 metre | 5 Kat UPS panosu | 23.80 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 79 | Hastane Geneli | 5. Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0037 | 1 metre | 5 KAT KVC-KRYB PANOSU | 21.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 80 | Hastane Geneli | 5. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0211 | 1 metre | 5 Kat anjio elektrik odası panosu | 27.50 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 81 | Hastane Geneli | 5 Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0182 | 1 metre | 5 Kat yataklı servis | 16.10 | 15 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 82 | Hastane Geneli | 4. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0054 | 1 metre | 4. kat VIP servis panosu 1 | 23.7 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 83 | Hastane Geneli | 4 kat VIP | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0056 | 1 metre | 4 kat VIP servis panosu 2 | 22.7 | 21 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 84 | Hastane Geneli | 4. Kat FTR | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0080 | 1 metre | GYB PANOSU | 22.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 85 | Hastane Geneli | 4 kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0047 | 1 metre | 4.Kat yataklı servis | 22.20 | 21 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 86 | Hastane Geneli | 3 kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0681 | 1 metre | 3 kat yataklı servis | 21.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 87 | Hastane Geneli | 3 Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0682 | 1 metre | 3 .Kat polk girişi | 21.6 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 88 | Hastane Geneli | 3 kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0113 | 1 metre | 3. Kat polk panosu | 33.70 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 89 | Hastane Geneli | 3.kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0683 | 1 metre | 3.Kat havalandırma panos | 24.6 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 90 | Hastane Geneli | 2. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0204 | 1 metre | 2. kat yataklı servis | 22.6 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 91 | Hastane Geneli | 2. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0684 | 1 metre | 2. kat otoklav panosu | 32.50 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 92 | Hastane Geneli | 1 kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0685 | 1 metre | 1.kat teknik oda panosu | 29.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 93 | Hastane Geneli | 1. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0686 | 1 metre | 1. Kat dermatoloji polk panos | 20.7 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 94 | Hastane Geneli | 1. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0266 | 1 metre | 1. Kat YDYB-Onkoloji polk panosu | 22.4 | 20 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 95 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0690 | 1 metre | Zemin kat göz polk panosu | 24.20 | 18 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 96 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0687 | 1 metre | zemin kat GMY odası panosu | 23.5 | 20 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 97 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0688 | 1 metre | WC PANO 1 PANOSU | 22.6 | 20 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 98 | Hastane Geneli | eksi 1. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0691 | 1 metre | -1 FTR içi panosu | 27.1 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 99 | Hastane Geneli | eksi 1. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0692 | 1 metre | -1 polk giriş panosu | 25.70 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 100 | Hastane Geneli | eksi 1. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0330 | 1 metre | -1 Ana koridor panosu | 31.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 101 | Hastane Geneli | eksi 1. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0694 | 1 metre | radyoloji bölümü | 23.9 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 102 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0697 | 1 metre | ADP HKS kumando panosu | 34.00 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 103 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0700 | 1 metre | ADP sprink sigorta panosu | 26.00 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 104 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0698 | 1 metre | ADP odası klima panosu | 29.3 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 105 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0701 | 1 metre | ADP odası pano 1 (en sondan) | 24.9 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 106 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0702 | 1 metre | adp odası pano 2 | 27.00 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 107 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0703 | 1 metre | adp panosu 3 | 26.3 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 108 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0705 | 1 metre | ADP odası pano 5 | 26.00 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 109 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0704 | 1 metre | adp odası pano 4 | 26.2 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 110 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0706 | 1 metre | adp odası pano 6 | 27.4 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 111 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0707 | 1 metre | adp odası pano 7 | 27.4 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 112 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0708 | 1 metre | 1 adp panosu 8 | 30.5 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 113 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0709 | 1 metre | 1 adp odası pano 9 | 25.4 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 114 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0710 | 1 metre | adp kompanzasyon panosu1 | 31.6 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 115 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0711 | 1 metre | adp kompanzasyon panosu 2 | 29.8 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 116 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0713 | 1 metre | -2 kompresör panosu 1 | 31.4 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 117 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0714 | 1 metre | -2 kat kompresör panosu 2 | 39.40 | 35 | Takip | Yüksek | vakum ve kompresör odası aynı odadadır. | vakum pompası taşınacağı için kompresör odası ısısı düşecektir.
MP Adana | 118 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0712 | 1 metre | -2 kat vakum santrali panosu | 44.13 | 35 | Uygunsuz | Yüksek | vakum ve kompresör odası aynı odadadır. | oda değişimi yapılacaktır. Oracle no.19780 onaylandı firma önümüzdeki hafta gelecekler.
MP Adana | 119 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0715 | 1 metre | -2 jenaratör panosu | 27.6 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 120 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0716 | 1 metre | Boyler odası panosu 1 giriş sol | 29.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 121 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0717 | 1 metre | -2 boyler odası 2 | 27.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 122 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0722 | 1 metre | -3 kat yangın pompa panosu | 25.30 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 123 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0720 | 1 metre | -3 kat hidrofor odası pano 1 | 29.00 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 124 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0721 | 1 metre | -3 kat hidrofor odası pano 2 | 31.60 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 125 | Hastane Geneli | 6. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0730 | 1 metre | 6. kat asansör panosu 1 | 20.60 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 126 | Hastane Geneli | 6 kat (344) | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0733 | 1 metre | 6. kat asansör KABİN panosu 1giriş sol | 21.50 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 127 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0689 | 1 metre | WC PANO 2 | 21.50 | 20 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 128 | Hastane Geneli | eksi 1 adp odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0699 | 1 metre | SİGORTA KUTUSU | 25.50 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 129 | Hastane Geneli | boyler odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0718 | 1 metre | boyler odası panosu 3 | 29.20 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 130 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0723 | 1 metre | -3 yangın pompa odası | 29.80 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 131 | Hastane Geneli | 6 kat teknik alan | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0731 | 1 metre | 6. kat asansör panosu 2 | 24.5 | 18 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 132 | Hastane Geneli | 6. kat teknik alan | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0732 | 1 metre | 6.kat asansör panosu 3 | 21.70 | 18 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 133 | Hastane Geneli | 6 kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0734 | 1 metre | 6. kat asansör kabin panosu 2 | 19.70 | 18 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 134 | Hastane Geneli | 6. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0735 | 1 metre | 6. kat asansör kabin panosu 3 | 23.80 | 18 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 135 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0725 | 1 metre | yangın odası jokey pompa panosu | 26.70 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 136 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0724 | 1 metre | yangın odası dizel panosu | 28.00 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 137 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0726 | 1 metre | kuyu pompası 2 | 25.20 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 138 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0727 | 1 metre | pis su kuyu pompası panosu 3 | 30.30 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 139 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADAN-0728 | 1 metre | pis su kuyu pompası 1 | 28.60 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 140 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0729 | 1 metre | aydınlatma panosu | 25.80 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 141 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0723 | 1 metre | yangın pompası jeneratör transfer panosu | 29.80 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 142 | Hastane Geneli | 5.kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0678 | 1 metre | 5. kat teknik servis oda panosu | 21.60 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 143 | Hastane Geneli | eksi 1. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0693 | 1 metre | laboratuvar panosu | 30.20 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 144 | Hastane Geneli | usg odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0695 | 1 metre | radyoloji usg oda panosu | iptal edilen |  | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 145 | Hastane Geneli | röntgen odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN-0696 | 1 metre | radyoloji röntgen odası panosu | 27.00 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 146 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 |  | ADN--0719 | 1 metre | pis su pompaları | 30.50
MP Adana | 147 | Hastane Geneli | 5 kat kombi panosu | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 22.30 | ADN-0679 | 1 metre | Kombi Panosu | 25.10 | 27 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 148 | Hastane Geneli | 5. Kat MCC PANOSU 1 | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0675 | 1 metre | MCC PANOSU 1 | 28.90 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 149 | Hastane Geneli | 5. Kat MCC PANOSU 2 | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0676 | 1 metre | MCC PANOSU 2 | 31.50 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 150 | Hastane Geneli | 5 Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0677 | 1 metre | 5 Kat ciller panosu | 21.80 | 20 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 151 | Hastane Geneli | 5 kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0034 | 1 metre | 5 Kat UPS panosu | 16.20 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 152 | Hastane Geneli | 5. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0037 | 1 metre | 5 KAT KVC-KRYB PANOSU | 21.70 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 153 | Hastane Geneli | 5. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0211 | 1 metre | 5 Kat anjio elektrik odası panosu | 22.10 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 154 | Hastane Geneli | 5 Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0182 | 1 metre | 5 Kat yataklı servis | 21.00 | 15 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 155 | Hastane Geneli | 4. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0054 | 1 metre | 4. kat VIP servis panosu 1 | 22.00 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 156 | Hastane Geneli | 4 kat VIP | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0056 | 1 metre | 4 kat VIP servis panosu 2 | 22.00 | 21 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 157 | Hastane Geneli | 4. Kat FTR | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0080 | 1 metre | GYB PANOSU | 22.00 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 158 | Hastane Geneli | 4 kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0047 | 1 metre | 4.Kat yataklı servis | 22.10 | 21 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 159 | Hastane Geneli | 3 kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0681 | 1 metre | 3 kat yataklı servis | 21.50 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 160 | Hastane Geneli | 3 Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0682 | 1 metre | 3 .Kat polk girişi | 22.20 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 161 | Hastane Geneli | 3 kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0113 | 1 metre | 3. Kat polk panosu | 22.20 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 162 | Hastane Geneli | 3.kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0683 | 1 metre | 3.Kat havalandırma panos | 21.70 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 163 | Hastane Geneli | 2. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0204 | 1 metre | 2. kat yataklı servis | 22.60 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 164 | Hastane Geneli | 2. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0684 | 1 metre | 2. kat otoklav panosu | 22.20 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 165 | Hastane Geneli | 1 kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0685 | 1 metre | 1.kat teknik oda panosu | 21.30 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 166 | Hastane Geneli | 1. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0686 | 1 metre | 1. Kat dermatoloji polk panos | 22.50 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 167 | Hastane Geneli | 1. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0266 | 1 metre | 1. Kat YDYB-Onkoloji polk panosu | 22.60 | 20 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 168 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0690 | 1 metre | Zemin kat göz polk panosu | 22.70 | 18 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 169 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0687 | 1 metre | zemin kat GMY odası panosu | 23.10 | 20 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 170 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0688 | 1 metre | WC PANO 1 PANOSU | 21.70 | 20 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 171 | Hastane Geneli | eksi 1. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0691 | 1 metre | -1 FTR içi panosu | 25.60 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 172 | Hastane Geneli | eksi 1. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0692 | 1 metre | -1 polk giriş panosu | 23.70 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 173 | Hastane Geneli | eksi 1. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0330 | 1 metre | -1 Ana koridor panosu | 23.70 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 174 | Hastane Geneli | eksi 1. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0694 | 1 metre | radyoloji bölümü | 24.10 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 175 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0697 | 1 metre | ADP HKS kumando panosu | 24.30 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 176 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0700 | 1 metre | ADP sprink sigorta panosu | 26.20 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 177 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0698 | 1 metre | ADP odası klima panosu | 24.10 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 178 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0701 | 1 metre | ADP odası pano 1 (en sondan) | 24.60 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 179 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0702 | 1 metre | adp odası pano 2 | 25.00 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 180 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0703 | 1 metre | adp panosu 3 | 22.30 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 181 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0705 | 1 metre | ADP odası pano 5 | 25.20 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 182 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0704 | 1 metre | adp odası pano 4 | 23.50 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 183 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0706 | 1 metre | adp odası pano 6 | 25.30 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 184 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0707 | 1 metre | adp odası pano 7 | 25.20 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 185 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0708 | 1 metre | 1 adp panosu 8 | 27.00 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 186 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0709 | 1 metre | 1 adp odası pano 9 | 25.20 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 187 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0710 | 1 metre | adp kompanzasyon panosu1 | 24.30 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 188 | Hastane Geneli | eksi 1. kat adp odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0711 | 1 metre | adp kompanzasyon panosu 2 | 25.10 | 24 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 189 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0713 | 1 metre | -2 kompresör panosu 1 | 28.80 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 190 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0714 | 1 metre | -2 kat kompresör panosu 2 | 37.50 | 35 | Takip | Yüksek | vakum ve kompresör odası aynı odadadır. | vakum pompası taşınacağı için kompresör odası ısısı düşecektir.
MP Adana | 191 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0712 | 1 metre | -2 kat vakum santrali panosu | 46.40 | 35 | Uygunsuz | Yüksek | vakum ve kompresör odası aynı odadadır. | oda değişimi yapılacaktır. Oracle no.19780 onaylandı firma önümüzdeki hafta gelecekler.
MP Adana | 192 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0715 | 1 metre | -2 jenaratör panosu | 26.60 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 193 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0716 | 1 metre | Boyler odası panosu 1 giriş sol | 28.50 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 194 | Hastane Geneli | eksi 2. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0717 | 1 metre | -2 boyler odası 2 | 28.60 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 195 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0722 | 1 metre | -3 kat yangın pompa panosu | 29.00 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 196 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0720 | 1 metre | -3 kat hidrofor odası pano 1 | 24.20 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 197 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0721 | 1 metre | -3 kat hidrofor odası pano 2 | 29.30 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 198 | Hastane Geneli | 6. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0730 | 1 metre | 6. kat asansör panosu 1 | 32.00 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 199 | Hastane Geneli | 6 kat (344) | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0733 | 1 metre | 6. kat asansör KABİN panosu 1giriş sol | 23.00 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 200 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0689 | 1 metre | WC PANO 2 | 21.70 | 20 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 201 | Hastane Geneli | eksi 1 adp odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0699 | 1 metre | SİGORTA KUTUSU | 24.70 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 202 | Hastane Geneli | boyler odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0718 | 1 metre | boyler odası panosu 3 | 27.70 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 203 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0722 | 1 metre | -3 yangın pompa odası | 26.20 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 204 | Hastane Geneli | 6 kat teknik alan | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0731 | 1 metre | 6. kat asansör panosu 2 | 27.30 | 18 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 205 | Hastane Geneli | 6. kat teknik alan | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0732 | 1 metre | 6.kat asansör panosu 3 | 26.20 | 18 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 206 | Hastane Geneli | 6 kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0734 | 1 metre | 6. kat asansör kabin panosu 2 | 22.70 | 18 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 207 | Hastane Geneli | 6. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0735 | 1 metre | 6. kat asansör kabin panosu 3 | 23.60 | 18 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 208 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0725 | 1 metre | yangın odası jokey pompa panosu | 25.20 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 209 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0724 | 1 metre | yangın odası dizel panosu | 25.00 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 210 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0726 | 1 metre | pis su kuyu pompası 2 | 23.20 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 211 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0727 | 1 metre | pis su kuyu pompası panosu 3 | 23.20 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 212 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0728 | 1 metre | pis su kuyu pompası 1 | 24.50 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 213 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0729 | 1 metre | aydınlatma panosu | 23.70 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 214 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0723 | 1 metre | yangın pompası jeneratör transfer panosu | 26.80 | 22 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 215 | Hastane Geneli | 5.kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0678 | 1 metre | 5. kat teknik servis oda panosu | 21.70 | 19 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 216 | Hastane Geneli | eksi 1. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0693 | 1 metre | laboratuvar panosu | 25.50 | 25 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 217 | Hastane Geneli | usg odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0695 | 1 metre | radyoloji usg oda panosu | pano iptal |  | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 218 | Hastane Geneli | röntgen odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0696 | 1 metre | radyoloji röntgen odası panosu | 27.70 | 23 | Normal | Rutin | Anormal bir sıcaklık yok
MP Adana | 219 | Hastane Geneli | eksi 3. kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 |  | ADN-0719 | 1 metre | pis su pompaları | 25.10
MP Ataşehir | 1 | Hastane Geneli | 11 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:30 | 1 / ASANSÖR PANOSU | 1 metre | Sedye Asansörü | 28.5 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ataşehir | 2 | Hastane Geneli | 11 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:31 | 2 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 11 Kat Besleme | 24.8 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 3 | Hastane Geneli | 11 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:32 | 3 / ASANSÖR PANOSU-A | 1 metre | Asansör-A | 24 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 4 | Hastane Geneli | 11 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:33 | 4 / ASANSÖR PANOSU-B | 1 metre | Asansör-B | 25.2 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 5 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:35 | 5 / CHILLER PANOSU | 1 metre | MCC | 26 | 25.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 6 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:36 | 6 / MCC-1 BESLEME PANOSU | 1 metre | MCC | 36.9 | 25.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 7 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:37 | 7 / MCC-2 BESLEME PANOSU | 1 metre | MCC | 39.6 | 25.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 8 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:38 | 8 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 10. Kat Besleme | 26.2 | 25.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 9 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:39 | 9 / DDC PANOSU | 1 metre | DCC Otomasyon | 40.3 | 25.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 10 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:39 | 10 / KOMBİ BESLEME PANOSU | 1 metre | Kombiler | 37.3 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 11 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:39 | 11 / KLİMA SANTRALLERİ ANA DAĞITIM PANOSU | 1 metre | Klima Santralleri | 39 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 12 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:39 | 12 / KLİMA SANTRALLERİ ISITMA POMPALARI PANOSU | 1 metre | Klima Santralleri | 48.6 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 13 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:40 | 13 / KLİMA SANTRALLERİ SOĞUTMA POMPALARI PANOSU | 1 metre | Klima Santralleri | 41.5 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 14 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:40 | 14 / KOMBİ KASKAD PANOSU | 1 metre | Kombiler |  | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 15 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:40 | 15 / FAN COIL SOĞUTMA POMPALARI PANOSU | 1 metre | Fan Coiller | 48.7 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 16 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:40 | 16 / CHILLER SOĞUTMA POMPALARI PANOSU | 1 metre | Chiller | 41.2 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 17 | Hastane Geneli | 9 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:42 | 17 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 9. Kat Besleme | 23.4 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 18 | Hastane Geneli | 8 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:43 | 18 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 8. Kat Besleme | 23.4 | 23 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 19 | Hastane Geneli | 7 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:44 | 19 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 7. Kat Besleme | 22.8 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 20 | Hastane Geneli | 6 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:45 | 20 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 6. Kat Besleme | 22.9 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 21 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:46 | 21 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 5. Kat Besleme | 25.7 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 22 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:46 | 22 / DDC PANOSU | 1 metre | DCC Otomasyon | 43 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 23 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:46 | 23 / IT-1 PANOSU | 1 metre | İzolasyon Panosu | 33 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 24 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:47 | 24 / IT-2 PANOSU | 1 metre | İzolasyon Panosu | 31.2 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 25 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:47 | 25 / IT-3 PANOSU | 1 metre | İzolasyon Panosu | 33.8 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 26 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:48 | 26 / IT BESLEME PANOSU | 1 metre | İzolasyon Panosu | 25.4 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 27 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:48 | 27 / NICU ISITICI BESLEME PANOSU | 1 metre | NICU | devre dışı | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 28 | Hastane Geneli | 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:49 | 28 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 4. Kat Besleme | 22.6 | 21.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 29 | Hastane Geneli | 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:49 | 29 / YANGIN İHBAR PANOSU | 1 metre | Yangın İhbar | 40.6 | 21.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 30 | Hastane Geneli | 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:49 | 30 / SWITCH DAĞITIM PANOSU | 1 metre | Switcler | 24.5 | 21.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 31 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:50 | 31 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 3. Kat Besleme | 21.6 | 21 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 32 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:50 | 32 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 2. Kat Besleme | 23.7 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 33 | Hastane Geneli | 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:51 | 33 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 1. Kat Besleme | 21.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 34 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:52 | 34 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | Zemin Kat Besleme | 24.9 | 23.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 35 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:53 | 35 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | -1. Kat Besleme | 24.9 | 23 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 36 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:54 | 36 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | -2. Kat Besleme | 30.5 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 37 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:54 | 37 / IT BESLEME PANOSU | 1 metre | İzolasyon Panosu | 28.2 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 38 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:54 | 38 / IT-4 BESLEME PANOSU | 1 metre | İzolasyon Panosu | 35.9 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 39 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:55 | 39 / IT-5 BESLEME PANOSU | 1 metre | İzolasyon Panosu | 36.1 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 40 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:55 | 40 / IT-6 BESLEME PANOSU | 1 metre | Ameliyathane-3 | 35.7 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 41 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:55 | 41 / IT-7 BESLEME PANOSU | 1 metre | Ameliyathane-2 | 38.4 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 42 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:56 | 42 / IT-8 BESLEME PANOSU | 1 metre | Ameliyathane-1 | 35.7 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 43 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:56 | 43 / MCC-1 BESLEME PANOSU | 1 metre | Klima Santralleri | 52.9 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 44 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:56 | 44 / MCC-2 BESLEME PANOSU | 1 metre | Klima Santralleri | 69.8 | 23.5 | Uygunsuz | Yüksek | Teknik İnceleme-Aksiyon Gerekli | Teknik servis tarafından 69,8 °C ölçülen sıcak noktanın nedeni araştırılacak; sigorta amperajı, kablo kesiti, yük akımı ve bağlantı/klemens sıkılıkları kontrol edilecektir. Gerekli düzeltmeler sonrası tekrar termal ölçüm yapılacaktır.Tutkun Elektrik firmasına konu ile ilgili bilgi verildi.
MP Ataşehir | 45 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:57 | 45 / DDC-2 PANOSU | 1 metre | Klima Santralleri | 48 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 46 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:57 | 46 / DDC-3 PANOSU | 1 metre | Klima Santralleri | 43.6 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 47 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:57 | 47 / OTOKLAV BESLEME PANOSU | 1 metre | Otoklav | 32 | 25.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 48 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:58 | 48 / HAVA KOMPRESÖRÜ BESLEME PANOSU | 1 metre | Hava Kompresörü | 29.9 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 49 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:00 | 49 / VAKUM POMPALARI BESLEME PANOSU | 1 metre | Vakum Kompresörü | 40.1 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 50 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:02 | 50 / PNÖMATİK BESLEME PANOSU | 1 metre | Pnömatik | 33 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 51 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:03 | 51 / MR-BT SÜZME SAYAÇ PANOSU | 1 metre | Radyoloji | 25.7 | 19 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 52 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:05 | 52 / ADP-1 | 1 metre | Hastane Geneli | 27.3 | 20.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 53 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:06 | 53 / ADP-2 | 1 metre | Hastane Geneli | 29.2 | 20.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 54 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:08 | 54 / ADP-3 | 1 metre | Hastane Geneli | 29.5 | 20.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 55 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:09 | 55 / ADP-4 | 1 metre | Hastane Geneli | 24.4 | 20.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 56 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:11 | 56 / KOMPANZASYON PANOSU-1 | 1 metre | Hastane Geneli | 36.7 | 20.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 57 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:13 | 57 / KOMPANZASYON PANOSU-2 | 1 metre | Hastane Geneli | 100.4 | 20.9 | Takip | Orta | Teknik İnceleme-Aksiyon Gerekli | Tutkun Elektrik ile görüşülmüş olup, 100,4 °C ölçümün kompanzasyon panosunda bulunan şönt reaktör/bobin üzerinden alındığı ve sıcaklık değerinin ilgili ekipmanın çalışma karakteristiği kapsamında normal olduğu bilgisi alınmıştır.
MP Ataşehir | 58 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:15 | 58 / YANGIN SAYAÇ PANOSU | 1 metre | Sulu Yangın Söndürme Sis. | 26.4 | 20.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 59 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:16 | 59 / YANGIN POMPALARI PANOSU | 1 metre | Sulu Yangın Söndürme Sis. | 24.9 | 20.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 60 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:18 | 60 / KUYU POMPA PANOSU-1 | 1 metre | Drenaj Sistemi | 38.2 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 61 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:20 | 61 / KUYU POMPA PANOSU-2 | 1 metre | Drenaj Sistemi | 56.6 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 62 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:22 | 62 / DDC OTOMASYON PANOSU | 1 metre | Otomasyon Sis. | 39.6 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 63 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:23 | 63 / ARAÇ ASANSÖRÜ KUMANDA PANOSU | 1 metre | Araç Asansörü | 28.7 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 64 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:28 | 64 / ARAÇ ASANSÖRÜ BESLEME PANOSU | 1 metre | Araç Asansörü | 25.8 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 65 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:30 | 65 / PİS SU DRENAJ POMPA PANOSU | 1 metre | Pis Su drenaj | 48.1 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 66 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:31 | 66 / YANGIN POMPA PANOSU-2 | 1 metre | Sulu Yangın Söndürme Sis. | 29.6 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 67 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:32 | 67 / YANGIN POMPA PANOSU-1 | 1 metre | Sulu Yangın Söndürme Sis. | 25.5 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 68 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:33 | 68 / KULLANIM SUYU HİDROFOR PANOSU | 1 metre | Hidrofor | 46.6 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 69 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:34 | 69 / PİS SU DRENAJ POMPA PANOSU | 1 metre | Drenaj Sistemi | 51.9 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 70 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:35 | 70 / BT BESLEME PANOSU | 1 metre | Radyoloji | 25.9 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 71 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:37 | 71 / RONTGEN BESLEME PANOSU | 1 metre | Radyoloji | 31 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 72 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:38 | 72 / MR BESLEME PANOSU | 1 metre | Radyoloji | 29.5 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 1 | Hastane Geneli | 11 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:30 | 1 / ASANSÖR PANOSU | 1 metre | Sedye Asansörü | 38 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ataşehir | 2 | Hastane Geneli | 11 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:31 | 2 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 11 Kat Besleme | 34.1 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 3 | Hastane Geneli | 11 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:32 | 3 / ASANSÖR PANOSU-A | 1 metre | Asansör-A | 29.1 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 4 | Hastane Geneli | 11 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:33 | 4 / ASANSÖR PANOSU-B | 1 metre | Asansör-B | 28.2 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 5 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:35 | 5 / CHILLER PANOSU | 1 metre | MCC | 32.2 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 6 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:36 | 6 / MCC-1 BESLEME PANOSU | 1 metre | MCC | 41.4 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 7 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:37 | 7 / MCC-2 BESLEME PANOSU | 1 metre | MCC | 58.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 8 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:38 | 8 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 10. Kat Besleme | 32.4 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 9 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:39 | 9 / DDC PANOSU | 1 metre | DCC Otomasyon | 43.5 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 10 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:39 | 10 / KOMBİ BESLEME PANOSU | 1 metre | Kombiler | 51.3 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 11 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:39 | 11 / KLİMA SANTRALLERİ ANA DAĞITIM PANOSU | 1 metre | Klima Santralleri | 55.6 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 12 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:39 | 12 / KLİMA SANTRALLERİ ISITMA POMPALARI PANOSU | 1 metre | Klima Santralleri | 55.3 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 13 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:40 | 13 / KLİMA SANTRALLERİ SOĞUTMA POMPALARI PANOSU | 1 metre | Klima Santralleri | 57.9 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 14 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:40 | 14 / KOMBİ KASKAD PANOSU | 1 metre | Kombiler | 41.1 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 15 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:40 | 15 / FAN COIL SOĞUTMA POMPALARI PANOSU | 1 metre | Fan Coiller | 61 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 16 | Hastane Geneli | 10 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:40 | 16 / CHILLER SOĞUTMA POMPALARI PANOSU | 1 metre | Chiller | 62.8 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 17 | Hastane Geneli | 9 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:42 | 17 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 9. Kat Besleme | 27.9 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 18 | Hastane Geneli | 8 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:43 | 18 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 8. Kat Besleme | 27 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 19 | Hastane Geneli | 7 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:44 | 19 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 7. Kat Besleme | 27.5 | 22.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 20 | Hastane Geneli | 6 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:45 | 20 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 6. Kat Besleme | 26 | 22.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 21 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:46 | 21 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 5. Kat Besleme | 31.3 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 22 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:46 | 22 / DDC PANOSU | 1 metre | DCC Otomasyon | 50.2 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 23 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:46 | 23 / IT-1 PANOSU | 1 metre | İzolasyon Panosu | 49.9 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 24 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:47 | 24 / IT-2 PANOSU | 1 metre | İzolasyon Panosu | 38.7 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 25 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:47 | 25 / IT-3 PANOSU | 1 metre | İzolasyon Panosu | 37.4 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 26 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:48 | 26 / IT BESLEME PANOSU | 1 metre | İzolasyon Panosu | 31.9 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 27 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:48 | 27 / NICU ISITICI BESLEME PANOSU | 1 metre | NICU | 30.8 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 28 | Hastane Geneli | 4 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:49 | 28 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 4. Kat Besleme | 28.5 | 21.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 29 | Hastane Geneli | 4 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:49 | 29 / YANGIN İHBAR PANOSU | 1 metre | Yangın İhbar | 44.1 | 21.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 30 | Hastane Geneli | 4 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:49 | 30 / SWITCH DAĞITIM PANOSU | 1 metre | Switcler | 28.3 | 21.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 31 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:50 | 31 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 3. Kat Besleme | 24.5 | 21 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 32 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:50 | 32 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 2. Kat Besleme | 24.9 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 33 | Hastane Geneli | 1 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:51 | 33 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | 1. Kat Besleme | 25.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 34 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:52 | 34 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | Zemin Kat Besleme | 25.8 | 23.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 35 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:53 | 35 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | -1. Kat Besleme | 27 | 23 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 36 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:54 | 36 / KAT BESLEME PANOSU | 1 metre | -2. Kat Besleme | 38.4 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 37 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:54 | 37 / IT BESLEME PANOSU | 1 metre | İzolasyon Panosu | 25.3 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 38 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:54 | 38 / IT-4 BESLEME PANOSU | 1 metre | İzolasyon Panosu | 36.7 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 39 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:55 | 39 / IT-5 BESLEME PANOSU | 1 metre | İzolasyon Panosu | 33.1 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 40 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:55 | 40 / IT-6 BESLEME PANOSU | 1 metre | Ameliyathane-3 | 34.7 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 41 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:55 | 41 / IT-7 BESLEME PANOSU | 1 metre | Ameliyathane-2 | 35.1 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 42 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:56 | 42 / IT-8 BESLEME PANOSU | 1 metre | Ameliyathane-1 | 34.2 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 43 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:56 | 43 / MCC-1 BESLEME PANOSU | 1 metre | Klima Santralleri | 63.9 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 44 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:56 | 44 / MCC-2 BESLEME PANOSU | 1 metre | Klima Santralleri | 58.4 | 23.5 | Takip edilecek | Takip edilecek | Takip edilecek | Firma ile görüşüldü
MP Ataşehir | 45 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:57 | 45 / DDC-2 PANOSU | 1 metre | Klima Santralleri | 43.4 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 46 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:57 | 46 / DDC-3 PANOSU | 1 metre | Klima Santralleri | 38.4 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 47 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:57 | 47 / OTOKLAV BESLEME PANOSU | 1 metre | Otoklav | 45.9 | 25.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 48 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 9:58 | 48 / HAVA KOMPRESÖRÜ BESLEME PANOSU | 1 metre | Hava Kompresörü | 34.2 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 49 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:00 | 49 / VAKUM POMPALARI BESLEME PANOSU | 1 metre | Vakum Kompresörü | 53.1 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 50 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:02 | 50 / PNÖMATİK BESLEME PANOSU | 1 metre | Pnömatik | 30.7 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 51 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:03 | 51 / MR-BT SÜZME SAYAÇ PANOSU | 1 metre | Radyoloji | 26 | 19 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 52 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:05 | 52 / ADP-1 | 1 metre | Hastane Geneli | 29 | 20.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 53 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:06 | 53 / ADP-2 | 1 metre | Hastane Geneli | 37.8 | 20.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 54 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:08 | 54 / ADP-3 | 1 metre | Hastane Geneli | 26.3 | 20.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 55 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:09 | 55 / ADP-4 | 1 metre | Hastane Geneli | 24.9 | 20.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 56 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:11 | 56 / KOMPANZASYON PANOSU-1 | 1 metre | Hastane Geneli | 52.7 | 20.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 57 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:13 | 57 / KOMPANZASYON PANOSU-2 | 1 metre | Hastane Geneli | 47.7 | 20.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Tutkun Eilk. ile görüşüldü, sıcaklığın normal değerde olduğu söylendi
MP Ataşehir | 58 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:15 | 58 / YANGIN SAYAÇ PANOSU | 1 metre | Sulu Yangın Söndürme Sis. | 24.8 | 20.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 59 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:16 | 59 / YANGIN POMPALARI PANOSU | 1 metre | Sulu Yangın Söndürme Sis. | 24 | 20.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 60 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:18 | 60 / KUYU POMPA PANOSU-1 | 1 metre | Drenaj Sistemi | 26.7 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 61 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:20 | 61 / KUYU POMPA PANOSU-2 | 1 metre | Drenaj Sistemi | 28.8 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 62 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:22 | 62 / DDC OTOMASYON PANOSU | 1 metre | Otomasyon Sis. | 40.2 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 63 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:23 | 63 / ARAÇ ASANSÖRÜ KUMANDA PANOSU | 1 metre | Araç Asansörü | 32.3 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 64 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:28 | 64 / ARAÇ ASANSÖRÜ BESLEME PANOSU | 1 metre | Araç Asansörü | 26.7 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 65 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:30 | 65 / PİS SU DRENAJ POMPA PANOSU | 1 metre | Pis Su drenaj | 27.8 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 66 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:31 | 66 / YANGIN POMPA PANOSU-2 | 1 metre | Sulu Yangın Söndürme Sis. | 25.3 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 67 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:32 | 67 / YANGIN POMPA PANOSU-1 | 1 metre | Sulu Yangın Söndürme Sis. | 25.3 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 68 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:33 | 68 / KULLANIM SUYU HİDROFOR PANOSU | 1 metre | Hidrofor | 53.8 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 69 | Hastane Geneli | -3 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:34 | 69 / PİS SU DRENAJ POMPA PANOSU | 1 metre | Drenaj Sistemi | 30.2 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 70 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:35 | 70 / BT BESLEME PANOSU | 1 metre | Radyoloji | 22.9 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 71 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:37 | 71 / RONTGEN BESLEME PANOSU | 1 metre | Radyoloji | 24.3 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Ataşehir | 72 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 2 | 2026-10-12 | 10:38 | 72 / MR BESLEME PANOSU | 1 metre | Radyoloji | 37.5 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Göztepe | 1 | B Blok | 3.Kat/ Elektrik Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:41 | B Blok 3.Kat Şebeke Panosu | 1 Metre | Led Aydınlatma Sigortası | 29.8 | 30 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 2 | B Blok | 3.Kat/ Elektrik Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:44 | B Blok 3.Kat UPS Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 26.3 | 30 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 3 | A Blok | 10.Kat/ Elektrik Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:53 | 10.Kat Şebeke/UPS Panosu | 1 Metre | Led Aydınlatma Sigortası | 33 | 29 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 4 | A Blok | 9.Kat/ Elektrik Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 8:54 | 9.Kat Şebeke/UPS Panosu | 1 Metre | Led Spot Sigortası | 38.4 | 32 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 5 | A Blok | 8.Kat/ Elektrik Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:04 | 8.Kat Şebeke/UPS Panosu | 1 Metre | Led Aydınlatma Sigortası | 38.5 | 32 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 6 | A Blok | 7.Kat/ Elektrik Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:07 | 7.Kat Şebeke/UPS Panosu | 1 Metre | Led Aydınlatma Sigortası | 40.9 | 31 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 7 | A Blok | 6.Kat/ Elektrik Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:10 | 6.Kat Şebeke/UPS Panosu | 1 Metre | Led Aydınlatma Sigortası | 34.8 | 32 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 8 | A Blok | 5.Kat/ Elektrik Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:13 | 5.Kat Panosu | 1 Metre | Termik Şalter | 23.8 | 29 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 9 | A Blok | Ara Kat/ Kazan Dairesi | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:18 | MCC43 | 1 Metre | Termik Şalter | 50.2 | 22 | Takip | Rutin | Panonun genel olarak ısı değerleri normaldir. Termik şalterlerde 70°C'ye kadar referans vardır. | Takip altına alınmıştır.
MP Göztepe | 10 | A Blok | Ara Kat/ Kazan Dairesi | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:19 | MCC42 | 1 Metre | Termik Şalter | 39.6 | 22 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 11 | A Blok | Ara Kat/ Kazan Dairesi | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:20 | MCC41 | 1 Metre | Termik Şalter | 49.8 | 22 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 12 | A Blok | Ara Kat/ Kazan Dairesi | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:21 | Kazan Panosu | 1 Metre | Termik Şalter | 58.5 | 22 | Takip | Rutin | Panonun genel olarak ısı değerleri normaldir. Termik şalterlerde 70°C'ye kadar referans vardır. | Takip altına alınmıştır.
MP Göztepe | 13 | A Blok | 3.Kat/ Elektrik Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:25 | 3.Kat Şebeke UPS Panosu | 1 Metre | Termik Şalter | 24.4 | 29 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 14 | A Blok | 1.Kat/ Elektrik Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:38 | 1.Kat Şebeke Panosu | 1 Metre | Sigorta Grubu | 23.4 | 28 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 15 | A Blok | 1.Kat/ Elektrik Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:40 | 1.Kat UPS Panosu | 1 Metre | Sigorta Grubu | 22.3 | 28 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 16 | 1B Kat | Tüp Bebek Polikliniği/ Elektrik Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:48 | Tüp Bebek Şebeke Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 30.6 | 30 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 17 | 2B Kat | Kompresör Dairesi | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:24 | Vakum Panosu | 1 Metre | Sigorta Grubu | 37.4 | 24 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 18 | 2B Kat | Kompresör Dairesi | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:23 | Vakum Kontrol Panosu | 1 Metre | Sigorta Grubu | 34.2 | 24 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 19 | 2B Kat | Kompresör Dairesi | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:23 | Kompresör Panosu | 1 Metre | Sigorta Grubu | 34.6 | 24 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 20 | 1B Kat | ADP Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:24 | TR-1 AG Panosu | 1 Metre | Bara | 17.1 | 21 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 21 | 1B Kat | ADP Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:30 | TR-2 AG Panosu | 1 Metre | Bara | 21.8 | 21 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 22 | 1B Kat | ADP Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:31 | Kompanzasyon Panosu-1 | 1 Metre | Gövde | 21 | 21 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 23 | 1B Kat | ADP Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:32 | Kompanzasyon Panosu-1 | 1 Metre | Reaktör | 31.9 | 21 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 24 | 1B Kat | ADP Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:34 | Kompanzasyon Panosu-2 | 1 Metre | Kondansatör | 16.6 | 21 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 25 | 1B Kat | ADP Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:34 | Kompanzasyon Panosu-2 | 1 Metre | Reaktör | 22.9 | 21 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 26 | 1B Kat | ADP Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:37 | ADP UPS Panosu | 1 Metre | TMŞ | 15.7 | 21 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 27 | 1B Kat | ADP Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:39 | ADP-1 | 1 Metre | Transfer Şalteri | 17.1 | 21 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 28 | 1B Kat | ADP Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:40 | ADP-2 | 1 Metre | Transfer Şalteri | 16.9 | 21 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 29 | 1B Kat | ADP Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:41 | ADP-2 MCC Panosu | 1 Metre | Transfer Şalteri | 14.1 | 21 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 30 | 1B Kat | ADP Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:45 | ADP-1 | 1 Metre | DDC Şalteri | 14.6 | 21 | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 31 | 2B Katı | Laboratuvar | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:13 | Laboratuvar Panosu | 1 metre | Klemens Grubu | 25.1 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 32 | 2B Katı | Server UPS Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:16 | Dağıtım Panosu | 1 metre | Sigorta Grubu | 23.4 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 33 | 2B Katı | Server UPS Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:17 | Server UPS Panosu | 1 metre | Termik Şalter | 20.9 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 34 | 2B Katı | 2B Server Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:19 | Klima ve Ana Besleme Panosu | 1 metre | Klemens Grubu | 36 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 35 | 2B Katı | Klima Santral Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:22 | MCC-61 | 1 metre | Termik Şalter | 38.3 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 36 | B Blok | Çatı | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 9:41 | B Blok 1 Numaralı Asansör Panosu | 1 metre | Termik Şalter | 26.3 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 37 | B Blok | Çatı | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 9:43 | B Blok 2 Numaralı Asansör Panosu | 1 metre | Termik Şalter | 24.8 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 38 | 2B Katı | Klima Santral Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:27 | MCC-62 | 1 metre | Termik Şalter | 33.3 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 39 | B Blok | Çatı | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 9:46 | B Blok 3 Numaralı Asansör Panosu | 1 metre | Sigorta Grubu | 25.2 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 40 | B Blok | Çatı | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 9:50 | DDC-2 | 1 metre | Sigorta Grubu | 25.2 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 41 | 1B Katı | ADP Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:33 | ADP UPS Panosu | 1 metre | TMŞ | 22.5 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 42 | B Blok | Çatı | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 9:52 | MCC-2 | 1 metre | Baralar | 24.4 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 43 | 2B Katı | Yemekhane | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:36 | Yemekhane Panosu | 1 metre | Sigorta Grubu | 29.9 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 44 | B Blok | Çatı | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 9:54 | MCC-2 Klima Santral Panosu | 1 metre | Baralar | 40.8 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 45 | 2B Kat | Kompresör Dairesi | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:40 | Kompresör Panosu | 1 Metre | Sigorta Grubu | 33.4 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 46 | 2B Kat | Kompresör Dairesi | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:43 | Vakum Kontrol Panosu | 1 Metre | Sigorta Grubu | 38.9 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 47 | 2B Kat | Kompresör Dairesi | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:44 | Vakum Panosu | 1 Metre | Sigorta Grubu | 32.2 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 48 | 2B Kat | Elektrik Pano Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:49 | MCC-1 | 1 Metre | Klemens Grubu | 18.8 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 49 | 2B Kat | Elektrik Pano Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:53 | 2B Kat UPS Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 17.9 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 50 | 2B Kat | İnşaat Depo | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:10 | Pompa Besleme Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 22.9 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 51 | 2B Kat | Su Deposu | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:12 | Yangın Pompa Panosu-2 | 1 Metre | Sigorta Grubu | 27 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 52 | 2B Kat | Gamma Knife İçi/ Pano Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:17 | 2B Elektrik Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 31.5 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 53 | A Blok | Zemin Kat/Pano Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:23 | Zemin Kat Şebeke UPS Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 24 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 54 | A Blok | Zemin Kat/Dermatoloji | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:25 | Dermatoloji Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 23.5 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 55 | 2B Katı | Laboratuvar | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:13 | Laboratuvar Panosu | 1 metre | Klemens Grubu | 25.1 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 56 | 2B Katı | Server UPS Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:16 | Dağıtım Panosu | 1 metre | Sigorta Grubu | 23.4 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 57 | 2B Katı | Server UPS Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:17 | Server UPS Panosu | 1 metre | Termik Şalter | 20.9 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 58 | 2B Katı | 2B Server Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:19 | Klima ve Ana Besleme Panosu | 1 metre | Klemens Grubu | 36 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 59 | 2B Katı | Klima Santral Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:22 | MCC-61 | 1 metre | Termik Şalter | 38.3 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 60 | B Blok | Çatı | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 9:41 | B Blok 1 Numaralı Asansör Panosu | 1 metre | Termik Şalter | 26.3 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 61 | B Blok | Çatı | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 9:43 | B Blok 2 Numaralı Asansör Panosu | 1 metre | Termik Şalter | 24.8 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 62 | 2B Katı | Klima Santral Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:27 | MCC-62 | 1 metre | Termik Şalter | 33.3 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 63 | B Blok | Çatı | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 9:46 | B Blok 3 Numaralı Asansör Panosu | 1 metre | Sigorta Grubu | 25.2 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 64 | B Blok | Çatı | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 9:50 | DDC-2 | 1 metre | Sigorta Grubu | 25.2 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 65 | 1B Katı | ADP Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:33 | ADP UPS Panosu | 1 metre | TMŞ | 22.5 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 66 | B Blok | Çatı | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 9:52 | MCC-2 | 1 metre | Baralar | 24.4 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 67 | 2B Katı | Yemekhane | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:36 | Yemekhane Panosu | 1 metre | Sigorta Grubu | 29.9 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 68 | B Blok | Çatı | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 9:54 | MCC-2 Klima Santral Panosu | 1 metre | Baralar | 40.8 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 69 | 2B Kat | Kompresör Dairesi | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:40 | Kompresör Panosu | 1 Metre | Sigorta Grubu | 33.4 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 70 | 2B Kat | Kompresör Dairesi | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:43 | Vakum Kontrol Panosu | 1 Metre | Sigorta Grubu | 38.9 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 71 | 2B Kat | Kompresör Dairesi | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:44 | Vakum Panosu | 1 Metre | Sigorta Grubu | 32.2 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 72 | 2B Kat | Elektrik Pano Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:49 | MCC-1 | 1 Metre | Klemens Grubu | 18.8 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 73 | 2B Kat | Elektrik Pano Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:53 | 2B Kat UPS Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 17.9 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 74 | 2B Kat | İnşaat Depo | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:10 | Pompa Besleme Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 22.9 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 75 | 2B Kat | Su Deposu | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:12 | Yangın Pompa Panosu-2 | 1 Metre | Sigorta Grubu | 27 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 76 | 2B Kat | Gamma Knife İçi/ Pano Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:17 | 2B Elektrik Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 31.5 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 77 | A Blok | Zemin Kat/Pano Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:23 | Zemin Kat Şebeke UPS Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 24 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 78 | A Blok | Zemin Kat/Dermatoloji | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 10:25 | Dermatoloji Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 23.5 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 79 | A Blok | Çatı/12. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:35 | A Blok 6 numaralı asansör panosu | 1 Metre | Sigorta Grubu | 27.1 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 80 | A Blok | Çatı/12. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:36 | A Blok 7 Numaralı Asansör Panosu | 1 Metre | Sigorta Grubu | 27.7 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 81 | A Blok | Çatı/12. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:37 | A Blok 5 Numaralı Asansör Panosu | 1 Metre | Sigorta Grubu | 29.9 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 82 | A Blok | Çatı/12. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:38 | A Blok 4 Numaralı Asansör Pano | 1 Metre | Sigorta Grubu | 29.9 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 83 | A Blok | Çatı/12. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:38 | A Blok 3 Numaralı Asansör Pano | 1 Metre | Sigorta Grubu | 30.2 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 84 | A Blok | Çatı/12. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:39 | A Blok 2 Numaralı Asansör Pano | 1 Metre | Klemens Grubu | 29.7 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 85 | A Blok | Çatı/12. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:40 | Asansör Dağıtım Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 30.4 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 86 | A Blok | Çatı/12. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:41 | DDC-1 | 1 Metre | Klemens Grubu | 30.3 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 87 | A Blok | Çatı/12.Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:45 | MCC1-1 | 1 Metre | Klemens Grubu | 27.5 |  | Normal | Rutin | Isı artışı gözlemlenmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 88 | A Blok | Çatı/12. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:46 | MCC-1,2 GOZ | 1 Metre | Klemens Grubu | 64.4 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 89 | A Blok | Ana Bina 11. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:50 | Ana Bina 11. Kat Panosu | 1 Metre | Sigorta Grubu | 38.1 |  | Takip | Rutin | Isı artışı gözlemlenmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 90 | A Blok | Ana Bina 10. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:52 | Ana Bina 10. Kat Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 35.9 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 91 | A Blok | Ana Bina 9. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:56 | Ana Bina 9. Kat Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 34.5 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 92 | A Blok | Ana Bina 8. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:01 | Ana Bina 8. Kat Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 32.1 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 93 | A Blok | A Blok 7. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:02 | A Blok 7. Kat Şebeke Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 33.4 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 94 | A Blok | A Blok 7. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:03 | A Blok 7. Kat UPS Pano | 1 Metre | Klemens Grubu | 27.6 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 95 | A Blok | A Blok 6. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:06 | A Blok 6. Kat Şebeke Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 28.2 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 96 | A Blok | A Blok 6. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:06 | A Blok 6. Kat UPS Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 24.2 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 97 | A Blok | A Blok 5. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:10 | A Blok 5. Kat UPS Pano | 1 Metre | Klemens Grubu | 22.8 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 98 | A Blok | A Blok 5. Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:11 | A Blok 5. Kat Şebeke Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 29.1 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 99 | 2B Kat | 2 BK Kat Panosu | Ölçüm 3 | 2026-09-13 |  | 2. Bodrum Kat Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 21.2 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 100 | 2B Kat | 2 BK MCC-1 Panosu | Ölçüm 3 | 2026-10-13 |  | 2 BK MCC--1 Pano | 1 Metre | Klemens Grubu | 21.2 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 101 | 2B Katı | 2 BK UPS Pano | Ölçüm 3 | 2026-10-13 |  | 2 BK UPS Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 19.9 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 102 | 2B Katı | 2 BK Şaft Pano | Ölçüm 3 | 2026-10-13 |  | 2 BK Şaft Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 29.7 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 103 | 2B Katı | 2. BK UPS Pano | Ölçüm 3 | 2026-10-13 |  | 2 BK UPS Panosu | 1 Metre | Termik Şalter | 20.2 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 104 | 2B Katı | 2 BK Surver | Ölçüm 3 | 2026-10-13 |  | 2 BK Server UPS Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 17.1 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 105 | 2B Katı | 2 BK Katı Koridor | Ölçüm 3 | 2026-10-13 |  | 2 BK Koridor ADP ve UPS Panel Pano | 1 Metre | Klemens Grubu | 23 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP Göztepe | 106 | 2B Katı | 2 BK A Blok KIP+UPS Panosu | Ölçüm 3 | 2026-10-13 |  | 2 BK A Blok KIP+UPS Panosu | 1 Metre | Klemens Grubu | 32.6 |  | Normal | Rutin | Isı artışı görülmemiştir. | Sürekli ölçümlerle takip edilmektedir.
MP İstanbul Onkoloji | 1 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 20:49 | TE MALT. ONK.33 | THD-ONK03497 | 1 Metre | CK MCC 01 PANELİ 2 | 24.7 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 2 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 20:50 | TE MALT. ONK.32 | THD-ONK03498 | 1 Metre | CK MCC 01 PANELİ 1 | 22.2 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 3 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 20:51 | TE MALT. ONK.31 | THD-ONK03499 | 1 Metre | KOMPANZASYON PANELİ 1 | 21.1 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 4 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 20:51 | TE MALT. ONK.30 | Mahal No ONK-349 | 1 Metre | KOMPANZASYON PANELİ 2 | 21.2 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 5 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 20:52 | TE MALT. ONK.29 | Mahal No ONK-350 | 1 Metre | KOMPANZASYON PANELİ 3 | 20.7 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 6 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 20:53 | TE MALT. ONK.28 | Mahal No ONK-351 | 1 Metre | 11 KW SÜRÜCÜ PANOSU | 31.5 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 7 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 20:54 | TE MALT. ONK.27 | THD-ONK03500 | 1 Metre | ZK ADP PANELİ 1 | 21.2 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 8 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 20:55 | TE MALT. ONK.26 | THD-ONK03501 | 1 Metre | ZK ADP PANELİ 2 | 21.8 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 9 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 20:56 | TE MALT. ONK.25 | THD-ONK03502 | 1 Metre | ZK ADP PANELİ 3 | 22.5 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 10 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 20:56 | TE MALT. ONK.24 | THD-ONK03503 | 1 Metre | ZK ADP PANELİ 4 | 21.7 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 11 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 20:58 | TE MALT. ONK.23 | THD-ONK03504 | 1 Metre | 3B UDP PANELİ 1 | 21.7 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 12 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 20:59 | TE MALT. ONK.22 | THD-ONK03505 | 1 Metre | 3B UDP PANELİ 2 | 22.7 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 13 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:00 | TE MALT. ONK.21 | THD-ONK03496 | 1 Metre | AMELİYATHANE YOĞUN BAKIM PANOSU | 22.6 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 14 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:06 | TE MALT. ONK.20 | THD-ONK03495 | 1 Metre | CK FMCC01 PANELİ | 22.7 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 15 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:07 | TE MALT. ONK.18 | Mahal No ONK-352 | 1 Metre | D BLOK YANGIN MERDİVENİ BASINÇ FAN PANELİ 1 | 23.6 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 16 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:08 | TE MALT. ONK.17 | Mahal No ONK-353 | 1 Metre | A BLOK YANGIN MERDİVENİ BASINÇ FAN PANELİ 1 | 23.1 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 17 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:08 | TE MALT. ONK.19 | Mahal No ONK-354 | 1 Metre | C BLOK YANGIN MERDİVENİ BASINÇ FAN PANELİ 1 | 23.2 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 18 | Hastane Geneli | 5. KAT B BLOK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:11 | TE MALT. ONK.105 | THD-ONK03582 | 1 Metre | B BLOK UPS - DAĞITIM PANOSU | 23.7 | 22.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 19 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:40 | TE MALT. ONK.16 | THD-ONK04950 | 1 Metre | ANA DAĞITIM MCC PANOSU | 22.7 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 20 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:42 | TE MALT. ONK.15 | Mahal No ONK-355 | 1 Metre | KLİMA SANTRALİ BOYLER | 24.5 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 21 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:43 | TE MALT. ONK.14 | THD- ONK03584 | 1 Metre | B BLOK YANGIN MERDİVENİ | 24.2 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 22 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:43 | TE MALT. ONK.13 | THD-ONK04947 | 1 Metre | B BLOK ANA DAĞITIM PANOSU | 23.8 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 23 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:44 | TE MALT. ONK.12 | THD-ONK04948 | 1 Metre | JENERATÖR ANA ŞARTER | 22 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 24 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:45 | TE MALT. ONK.11 | THD-ONK03585 | 1 Metre | ANA BESLEME | 22.2 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 25 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:46 | TE MALT. ONK.10 | THD-ONK03586 | 1 Metre | MCC BESLEME | 22.2 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 26 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:47 | TE MALT. ONK.09 | THD-ONK03587 | 1 Metre | UPS BESLEME | 23.1 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 27 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:48 | TE MALT. ONK.08 | Mahal No ONK-356 | 1 Metre | AUPS-B | 22 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 28 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:48 | TE MALT. ONK.07 | THD-ONK03583 | 1 Metre | AUPS-B | 22.3 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 29 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 21:49 | TE MALT. ONK.03 | Mahal No ONK-371 | 1 Metre | KOMPANZE - (EMAR) | 22.3 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 30 | Hastane Geneli | 5.KAT JENERATÖR ODASI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 22:32 | TE MALT. ONK.34 | Mahal No ONK-357 | 1 Metre | SENKRON PANOSU 1 | 23.2 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 31 | Hastane Geneli | 5.KAT JENERATÖR ODASI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 22:33 | TE MALT. ONK.35 | Mahal No ONK-358 | 1 Metre | SENKRON PANOSU 2 | 20.3 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 32 | Hastane Geneli | 5.KAT UPS ODASI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 22:30 | TE MALT. ONK. | Mahal No ONK-361 | 1 Metre | UPS 1 | 25.7 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 33 | Hastane Geneli | 5.KAT UPS ODASI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 22:29 | TE MALT. ONK. | Mahal No ONK-362 | 1 Metre | UPS 2 | 24.5 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 34 | Hastane Geneli | 5 KAT YENİ UPS ODASI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:20 | TE MALT. ONK. | THD-ONK04954 | 1 Metre | UPS 3 | 19.8 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 35 | Hastane Geneli | 5 KAT YENİ UPS ODASI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:21 | TE MALT. ONK.43 | Mahal No ONK-363 | 1 Metre | UPS BESLEME AKÜ | 20.8 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 36 | Hastane Geneli | 4.KAT D BLOK KİRLİ ODA İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:24 | TE MALT. ONK.59 | THD-ONK04830 | 1 Metre | UPS 1 PANOSU | 25.8 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 37 | Hastane Geneli | 4.KAT D BLOK KİRLİ ODA İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:25 | TE MALT. ONK.58 | THD-ONK03578 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU 2 | 26.2 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 38 | Hastane Geneli | 4.KAT D BLOK KİRLİ ODA İÇİ | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:26 | TE MALT. ONK.57 | THD-ONK03577 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU 1 | 25.7 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 39 | Hastane Geneli | 3.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:28 | TE MALT. ONK.55 | THD-ONK03574 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU | 26.5 | 25.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 40 | Hastane Geneli | 3.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:29 | TE MALT. ONK.56 | THD-ONK03573 | 1 Metre | 3K UPS 1 PANOSU | 225.7 | 25.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 41 | Hastane Geneli | 3.KAT B BLOK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:34 | TE MALT. ONK.54 | THD-ONK03572 | 1 Metre | A BLOK DAĞITIM PANOSU | 25.3 | 23.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 42 | Hastane Geneli | 2.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:37 | TE MALT. ONK.62 | THD-ONK03567 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU | 24.7 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 43 | Hastane Geneli | 2.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:38 | TE MALT. ONK.61 | THD-ONK03566 | 1 Metre | UPS 1 PANOSU | 24.2 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 44 | Hastane Geneli | 2.KAT B BLOK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:36 | TE MALT. ONK.60 | THD-ONK03569 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU | 23.5 | 22.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 45 | Hastane Geneli | 1.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:40 | TE MALT. ONK. 64 | THD-ONK03564 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU | 24.3 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 46 | Hastane Geneli | 1.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:41 | TE MALT. ONK. 63 | THD-ONK03563 | 1 Metre | UPS 1 PANOSU | 23.6 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 47 | Hastane Geneli | 1.KAT B BLOK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:45 | TE MALT. ONK. 67 | THD-ONK03561 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU | 22.3 | 21 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 48 | Hastane Geneli | 1.KAT B BLOK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:46 | TE MALT. ONK.66 | THD-ONK03560 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU | 22.7 | 21 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 49 | Hastane Geneli | 1. KAT BALKON | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:48 | TE MALT. ONK.65 | Mahal No ONK-364 | 1 Metre | BALKON MCC | 20.3 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 50 | Hastane Geneli | ARA KAT DEPO | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:51 | TE MALT. ONK.69 | THD-ONK03552 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU 01 | 22 | 22.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 51 | Hastane Geneli | ARA KAT DEPO | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:51 | TE MALT. ONK.68 | THD-ONK03551 | 1 Metre | UP01 | 22.7 | 22.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 52 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT A BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:54 | TE MALT. ONK.73 | THD-ONK04930 | 1 Metre | TRAFO | 30.3 | 19.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 53 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT A BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:57 | TE MALT. ONK. 74 | Mahal No ONK-366 | 1 Metre | AG PANOSU | 27.8 | 19.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 54 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT A BLOK | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 23:58 | TE MALT. ONK. 75 | THD-ONK03553 | 1 Metre | AG DAĞITIM | 25.1 | 19.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 55 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT B BLOK ELEKTRİK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:08 | TE MALT. ONK.70 | THD-ONK03557 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU | 24.7 | 24.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 56 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT D BLOK ANJİYO TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:10 | TE MALT. ONK. | Mahal No ONK-367 | 1 Metre | AXIOM ARTIS MONOPLAN | 23.5 | 18.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 57 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT B BLOK ELEKTRİK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:13 | TE MALT. ONK.92 | THD-ONK03534 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU 1 | 21.7 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 58 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT B BLOK ELEKTRİK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:14 | TE MALT. ONK.93 | THD-ONK03533 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU 2 | 21.7 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 59 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:16 | TE MALT. ONK.85 | THD-ONK 03546 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU 01 | 21.6 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 60 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:17 | TE MALT. ONK.84 | THD-ONK03545 | 1 Metre | MCC01 | 22.2 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 61 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:18 | TE MALT. ONK.83 | THD-ONK03544 | 1 Metre | IT-8 | 34 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 62 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:19 | TE MALT. ONK.82 | THD-ONK03543 | 1 Metre | IT-7 | 29.5 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 63 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:19 | TE MALT. ONK.81 | THD-ONK03542 | 1 Metre | IT-6 | 27.6 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 64 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:20 | TE MALT. ONK.80 | THD-ONK03541 | 1 Metre | IT-1 | 32.5 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 65 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:20 | TE MALT. ONK.79 | THD-ONK03540 | 1 Metre | IT-2 | 32.2 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 66 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:21 | TE MALT. ONK.78 | THD-ONK03539 | 1 Metre | IT-3 | 28.6 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 67 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:21 | TE MALT. ONK.77 | THD-ONK03538 | 1 Metre | IT-4 | 30.8 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 68 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:22 | TE MALT. ONK.76 | THD-ONK03537 | 1 Metre | IT-5 | 30.7 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 69 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:22 | TE MALT. ONK.89 | THD-ONK03536 | 1 Metre | MDP 01 | 21.2 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 70 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:23 | TE MALT. ONK.90 | THD-ONK03535 | 1 Metre | MUDP 01 | 21.3 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 71 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:24 | TE MALT. ONK.86 | THD-ONK03547 | 1 Metre | DDC AMELİYATHANE PANOSU | 26.2 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 72 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:24 | TE MALT. ONK.87 | THD-ONK03550 | 1 Metre | UP 01 PANELİ | 21.1 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 73 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:26 | TE MALT. ONK.88 | THD-ONK03549 | 1 Metre | TANK 01 TANK 02 KONTROL PANOSU | 22.5 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 74 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT B BLOK ELEKTRİK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:38 | TE MALT. ONK.94 | THD-ONK03531 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU | 21.5 | 20.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 75 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK MEKANİK SU DEPOSU | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:39 | TE MALT. ONK.95 | THD-ONK03530 | 1 Metre | SU DEPOSU DAĞITIM PANOSU | 22.3 | 21 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 76 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK MEKANİK SU DEPOSU | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:40 | TE MALT. ONK.97 | THD-ONK03529 | 1 Metre | YANGIN TRANSFER PANOSU | 21.8 | 21 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 77 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK MEKANİK SU DEPOSU | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:40 | TE MALT. ONK.96 | THD-ONK03528 - THD-ONK04925 | 1 Metre | YANGIN PANOSU 1 ELEKTRİK BESLEME PANOSU | 21.7 | 21 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 78 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK MEKANİK SU DEPOSU | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:41 | TE MALT. ONK.98 | THD-ONK03527 - THD-ONK04924 | 1 Metre | YANGIN PANOSU 2 ELEKTRİK BESLEME PANOSU | 21.2 | 21 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 79 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:42 | TE MALT. ONK.101 | Mahal No ONK-368 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU 01 | 20.7 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 80 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:43 | TE MALT. ONK.100 | Mahal No ONK-369 | 1 Metre | UP 01 | 20.3 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 81 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:43 | TE MALT. ONK.99 | Mahal No ONK-370 | 1 Metre | MCC 01 | 21.7 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 82 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT YEMEKHANE MUTFAK | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:46 | TE MALT. ONK.102 | THD-ONK 03526 | 1 Metre | YEMEKHANE DAĞITIM PANOSU | 25.1 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 83 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT D BLOK BAYAN SOYUNMA ODA YANI | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:47 | TE MALT. ONK.103 | THD-ONK03525 | 1 Metre | MCC 01 | 20.5 | 20.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 84 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT D BLOK BAYAN SOYUNMA ODA YANI | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 0:48 | TE MALT. ONK.104 | THD-ONK03524 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU | 22.3 | 22.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 1 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:47 | TE MALT. ONK.33 | THD-ONK03497 | 1 Metre | CK MCC 01 PANELİ 2 | 26.8 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 2 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:48 | TE MALT. ONK.32 | THD-ONK03498 | 1 Metre | CK MCC 01 PANELİ 1 | 23.6 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 3 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:48 | TE MALT. ONK.31 | THD-ONK03499 | 1 Metre | KOMPANZASYON PANELİ 1 | 22.7 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 4 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:49 | TE MALT. ONK.30 | Mahal No ONK-349 | 1 Metre | KOMPANZASYON PANELİ 2 | 23.1 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 5 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:49 | TE MALT. ONK.29 | Mahal No ONK-350 | 1 Metre | KOMPANZASYON PANELİ 3 | 23 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 6 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:50 | TE MALT. ONK.28 | Mahal No ONK-351 | 1 Metre | 11 KW SÜRÜCÜ PANOSU | 40.9 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 7 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:51 | TE MALT. ONK.27 | THD-ONK03500 | 1 Metre | ZK ADP PANELİ 1 | 24.5 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 8 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:52 | TE MALT. ONK.26 | THD-ONK03501 | 1 Metre | ZK ADP PANELİ 2 | 25.6 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 9 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:53 | TE MALT. ONK.25 | THD-ONK03502 | 1 Metre | ZK ADP PANELİ 3 | 23.2 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 10 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:54 | TE MALT. ONK.24 | THD-ONK03503 | 1 Metre | ZK ADP PANELİ 4 | 23.3 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 11 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:55 | TE MALT. ONK.23 | THD-ONK03504 | 1 Metre | 3B UDP PANELİ 1 | 23.5 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 12 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:56 | TE MALT. ONK.22 | THD-ONK03505 | 1 Metre | 3B UDP PANELİ 2 | 23.8 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 13 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:58 | TE MALT. ONK.21 | THD-ONK03496 | 1 Metre | AMELİYATHANE YOĞUN BAKIM PANOSU | 24 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 14 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 13:59 | TE MALT. ONK.20 | THD-ONK03495 | 1 Metre | CK FMCC01 PANELİ | 24.6 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 15 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:00 | TE MALT. ONK.18 | Mahal No ONK-352 | 1 Metre | D BLOK YANGIN MERDİVENİ BASINÇ FAN PANELİ 1 | 24.7 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 16 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:00 | TE MALT. ONK.17 | Mahal No ONK-353 | 1 Metre | A BLOK YANGIN MERDİVENİ BASINÇ FAN PANELİ 1 | 24.3 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 17 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:01 | TE MALT. ONK.19 | Mahal No ONK-354 | 1 Metre | C BLOK YANGIN MERDİVENİ BASINÇ FAN PANELİ 1 | 25.1 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 18 | Hastane Geneli | 5. KAT B BLOK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:03 | TE MALT. ONK.105 | THD-ONK03582 | 1 Metre | B BLOK UPS - DAĞITIM PANOSU | 24.6 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 19 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:04 | TE MALT. ONK.16 | THD-ONK04950 | 1 Metre | ANA DAĞITIM MCC PANOSU | 24.1 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 20 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:06 | TE MALT. ONK.15 | Mahal No ONK-355 | 1 Metre | KLİMA SANTRALİ BOYLER | 23.7 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 21 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:07 | TE MALT. ONK.14 | THD- ONK03584 | 1 Metre | B BLOK YANGIN MERDİVENİ | 23.6 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 22 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:08 | TE MALT. ONK.13 | THD-ONK04947 | 1 Metre | B BLOK ANA DAĞITIM PANOSU | 23.7 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 23 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:08 | TE MALT. ONK.12 | THD-ONK04948 | 1 Metre | JENERATÖR ANA ŞARTER | 21.7 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 24 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:09 | TE MALT. ONK.11 | THD-ONK03585 | 1 Metre | ANA BESLEME | 22.3 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 25 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:10 | TE MALT. ONK.10 | THD-ONK03586 | 1 Metre | MCC BESLEME | 21.7 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 26 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:11 | TE MALT. ONK.09 | THD-ONK03587 | 1 Metre | UPS BESLEME | 22.6 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 27 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:11 | TE MALT. ONK.08 | Mahal No ONK-356 | 1 Metre | AUPS-B | 21.3 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 28 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:12 | TE MALT. ONK.07 | THD-ONK03583 | 1 Metre | AUPS-B | 20.7 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 29 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:13 | TE MALT. ONK.03 | Mahal No ONK-371 | 1 Metre | KOMPANZE - (EMAR) | 19.2 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 30 | Hastane Geneli | 5.KAT JENERATÖR ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:16 | TE MALT. ONK.34 | Mahal No ONK-357 | 1 Metre | SENKRON PANOSU 1 | 22.7 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 31 | Hastane Geneli | 5.KAT JENERATÖR ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:16 | TE MALT. ONK.35 | Mahal No ONK-358 | 1 Metre | SENKRON PANOSU 2 | 22.6 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 32 | Hastane Geneli | 5.KAT UPS ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:18 | TE MALT. ONK. | Mahal No ONK-361 | 1 Metre | UPS 1 | 21.2 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 33 | Hastane Geneli | 5.KAT UPS ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:20 | TE MALT. ONK. | Mahal No ONK-362 | 1 Metre | UPS 2 | 19 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 34 | Hastane Geneli | 5 KAT YENİ UPS ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:29 | TE MALT. ONK. | THD-ONK04954 | 1 Metre | UPS 3 | 19.2 | 19.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 35 | Hastane Geneli | 5 KAT YENİ UPS ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:30 | TE MALT. ONK.43 | Mahal No ONK-363 | 1 Metre | UPS BESLEME AKÜ | 19.2 | 19.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 36 | Hastane Geneli | 4.KAT D BLOK KİRLİ ODA İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:34 | TE MALT. ONK.59 | THD-ONK04830 | 1 Metre | UPS 1 PANOSU | 25.7 | 25.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 37 | Hastane Geneli | 4.KAT D BLOK KİRLİ ODA İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:35 | TE MALT. ONK.58 | THD-ONK03578 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU 2 | 26.7 | 25.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 38 | Hastane Geneli | 4.KAT D BLOK KİRLİ ODA İÇİ | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:35 | TE MALT. ONK.57 | THD-ONK03577 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU 1 | 26.1 | 25.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 39 | Hastane Geneli | 3.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:41 | TE MALT. ONK.55 | THD-ONK03574 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU | 27.2 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 40 | Hastane Geneli | 3.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:41 | TE MALT. ONK.56 | THD-ONK03573 | 1 Metre | 3K UPS 1 PANOSU | 27.2 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 41 | Hastane Geneli | 3.KAT B BLOK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:44 | TE MALT. ONK.54 | THD-ONK03572 | 1 Metre | A BLOK DAĞITIM PANOSU | 26.2 | 24.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 42 | Hastane Geneli | 2.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:46 | TE MALT. ONK.62 | THD-ONK03567 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU | 24.5 | 23.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 43 | Hastane Geneli | 2.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:47 | TE MALT. ONK.61 | THD-ONK03566 | 1 Metre | UPS 1 PANOSU | 23.8 | 23.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 44 | Hastane Geneli | 2.KAT B BLOK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:49 | TE MALT. ONK.60 | THD-ONK03569 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU | 24.8 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 45 | Hastane Geneli | 1.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:51 | TE MALT. ONK. 64 | THD-ONK03564 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU | 24.7 | 22.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 46 | Hastane Geneli | 1.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:52 | TE MALT. ONK. 63 | THD-ONK03563 | 1 Metre | UPS 1 PANOSU | 24 | 22.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 47 | Hastane Geneli | 1.KAT B BLOK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:53 | TE MALT. ONK. 67 | THD-ONK03561 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU | 24.5 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 48 | Hastane Geneli | 1.KAT B BLOK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:54 | TE MALT. ONK.66 | THD-ONK03560 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU | 24.1 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 49 | Hastane Geneli | 1. KAT BALKON | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:57 | TE MALT. ONK.65 | Mahal No ONK-364 | 1 Metre | BALKON MCC | 20.2 | 19.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 50 | Hastane Geneli | ARA KAT DEPO | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:00 | TE MALT. ONK.69 | THD-ONK03552 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU 01 | 23.6 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 51 | Hastane Geneli | ARA KAT DEPO | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:00 | TE MALT. ONK.68 | THD-ONK03551 | 1 Metre | UP01 | 22.7 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 52 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT A BLOK | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:02 | TE MALT. ONK.73 | THD-ONK04930 | 1 Metre | TRAFO | 33.5 | 20.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 53 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT A BLOK | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:03 | TE MALT. ONK. 74 | Mahal No ONK-366 | 1 Metre | AG PANOSU | 24.2 | 20.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 54 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT A BLOK | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:04 | TE MALT. ONK. 75 | THD-ONK03553 | 1 Metre | AG DAĞITIM | 20.2 | 20.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 55 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT B BLOK ELEKTRİK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:22 | TE MALT. ONK.70 | THD-ONK03557 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU | 25.7 | 23.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 56 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT D BLOK ANJİYO TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:24 | TE MALT. ONK. | Mahal No ONK-367 | 1 Metre | AXIOM ARTIS MONOPLAN | 27.7 | 17.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 57 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT B BLOK ELEKTRİK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:26 | TE MALT. ONK.92 | THD-ONK03534 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU 1 | 19.8 | 19.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 58 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT B BLOK ELEKTRİK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:28 | TE MALT. ONK.93 | THD-ONK03533 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU 2 | 22 | 19.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 59 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:30 | TE MALT. ONK.85 | THD-ONK 03546 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU 01 | 34.8 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 60 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:31 | TE MALT. ONK.84 | THD-ONK03545 | 1 Metre | MCC01 | 23.7 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 61 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:31 | TE MALT. ONK.83 | THD-ONK03544 | 1 Metre | IT-8 | 30 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 62 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:32 | TE MALT. ONK.82 | THD-ONK03543 | 1 Metre | IT-7 | 28.5 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 63 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:32 | TE MALT. ONK.81 | THD-ONK03542 | 1 Metre | IT-6 | 28.7 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 64 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:33 | TE MALT. ONK.80 | THD-ONK03541 | 1 Metre | IT-1 | 33 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 65 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:33 | TE MALT. ONK.79 | THD-ONK03540 | 1 Metre | IT-2 | 30.5 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 66 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:34 | TE MALT. ONK.78 | THD-ONK03539 | 1 Metre | IT-3 | 29.8 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 67 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:34 | TE MALT. ONK.77 | THD-ONK03538 | 1 Metre | IT-4 | 32.4 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 68 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:34 | TE MALT. ONK.76 | THD-ONK03537 | 1 Metre | IT-5 | 33.7 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 69 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:35 | TE MALT. ONK.89 | THD-ONK03536 | 1 Metre | MDP 01 | 24.2 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 70 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:36 | TE MALT. ONK.90 | THD-ONK03535 | 1 Metre | MUDP 01 | 24.1 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 71 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:37 | TE MALT. ONK.86 | THD-ONK03547 | 1 Metre | DDC AMELİYATHANE PANOSU | 26.5 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 72 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:37 | TE MALT. ONK.87 | THD-ONK03550 | 1 Metre | UP 01 PANELİ | 23 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 73 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:39 | TE MALT. ONK.88 | THD-ONK03549 | 1 Metre | TANK 01 TANK 02 KONTROL PANOSU | 24.1 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 74 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT B BLOK ELEKTRİK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:42 | TE MALT. ONK.94 | THD-ONK03531 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU | 20.1 | 18.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 75 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK MEKANİK SU DEPOSU | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:44 | TE MALT. ONK.95 | THD-ONK03530 | 1 Metre | SU DEPOSU DAĞITIM PANOSU | 19.7 | 19.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 76 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK MEKANİK SU DEPOSU | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:45 | TE MALT. ONK.97 | THD-ONK03529 | 1 Metre | YANGIN TRANSFER PANOSU | 19.3 | 19.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 77 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK MEKANİK SU DEPOSU | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:46 | TE MALT. ONK.96 | THD-ONK03528 - THD-ONK04925 | 1 Metre | YANGIN PANOSU 1 ELEKTRİK BESLEME PANOSU | 19.1 | 19.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 78 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK MEKANİK SU DEPOSU | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 14:46 | TE MALT. ONK.98 | THD-ONK03527 - THD-ONK04924 | 1 Metre | YANGIN PANOSU 2 ELEKTRİK BESLEME PANOSU | 18.7 | 19.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 79 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:48 | TE MALT. ONK.101 | Mahal No ONK-368 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU 01 | 18.3 | 18.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 80 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:50 | TE MALT. ONK.100 | Mahal No ONK-369 | 1 Metre | UP 01 | 18.5 | 18.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 81 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:51 | TE MALT. ONK.99 | Mahal No ONK-370 | 1 Metre | MCC 01 | 19.3 | 18.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 82 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT YEMEKHANE MUTFAK | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:54 | TE MALT. ONK.102 | THD-ONK 03526 | 1 Metre | YEMEKHANE DAĞITIM PANOSU | 24.6 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 83 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT D BLOK BAYAN SOYUNMA ODA YANI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:55 | TE MALT. ONK.103 | THD-ONK03525 | 1 Metre | MCC 01 | 21.7 | 19.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 84 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT D BLOK BAYAN SOYUNMA ODA YANI | Ölçüm 2 | 2026-10-13 | 15:56 | TE MALT. ONK.104 | THD-ONK03524 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU | 21.7 | 19.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 1 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:16 | TE MALT. ONK.33 | THD-ONK03497 | 1 Metre | CK MCC 01 PANELİ 2 | 25 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 2 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:19 | TE MALT. ONK.32 | THD-ONK03498 | 1 Metre | CK MCC 01 PANELİ 1 | 22 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 3 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:24 | TE MALT. ONK.31 | THD-ONK03499 | 1 Metre | KOMPANZASYON PANELİ 1 | 20.7 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 4 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:25 | TE MALT. ONK.30 | Mahal No ONK-349 | 1 Metre | KOMPANZASYON PANELİ 2 | 21.1 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 5 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:26 | TE MALT. ONK.29 | Mahal No ONK-350 | 1 Metre | KOMPANZASYON PANELİ 3 | 20.7 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 6 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:28 | TE MALT. ONK.27 | THD-ONK03500 | 1 Metre | ZK ADP PANELİ 1 | 21.8 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 7 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:29 | TE MALT. ONK.26 | THD-ONK03501 | 1 Metre | ZK ADP PANELİ 2 | 21.4 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 8 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:29 | TE MALT. ONK.25 | THD-ONK03502 | 1 Metre | ZK ADP PANELİ 3 | 20.6 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 9 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:30 | TE MALT. ONK.24 | THD-ONK03503 | 1 Metre | ZK ADP PANELİ 4 | 22 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 10 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:32 | TE MALT. ONK.24 | THD-ONK03504 | 1 Metre | 3B UDP PANELİ 1 | 20.3 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 11 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:32 | TE MALT. ONK.22 | THD-ONK03505 | 1 Metre | 3B UDP PANELİ 2 | 20.9 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 12 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:33 | TE MALT. ONK.21 | THD-ONK03496 | 1 Metre | AMELİYATHANE YOĞUN BAKIM PANOSU | 20.3 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 13 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:34 | TE MALT. ONK.20 | THD-ONK03495 | 1 Metre | CK FMCC01 PANELİ | 22.4 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 14 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:35 | TE MALT. ONK.18 | Mahal No ONK-352 | 1 Metre | D BLOK YANGIN MERDİVENİ BASINÇ FAN PANELİ 1 | 23.5 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 15 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:35 | TE MALT. ONK.17 | Mahal No ONK-353 | 1 Metre | A BLOK YANGIN MERDİVENİ BASINÇ FAN PANELİ 1 | 25.4 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 16 | Hastane Geneli | 5. KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:36 | TE MALT. ONK.19 | Mahal No ONK-354 | 1 Metre | C BLOK YANGIN MERDİVENİ BASINÇ FAN PANELİ 1 | 24.7 | 19.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 17 | Hastane Geneli | 5. KAT B BLOK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:39 | TE MALT. ONK.105 | THD-ONK03582 | 1 Metre | B BLOK UPS - DAĞITIM PANOSU | 23.8 | 22.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 18 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:41 | TE MALT. ONK.16 | THD-ONK04950 | 1 Metre | ANA DAĞITIM MCC PANOSU | 21.1 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 19 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:43 | TE MALT. ONK.15 | Mahal No ONK-355 | 1 Metre | KLİMA SANTRALİ BOYLER | 25.4 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 20 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:43 | TE MALT. ONK.14 | THD- ONK03584 | 1 Metre | B BLOK YANGIN MERDİVENİ | 25.1 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 21 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:45 | TE MALT. ONK.13 | THD-ONK04947 | 1 Metre | B BLOK ANA DAĞITIM PANOSU | 21.4 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 22 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:46 | TE MALT. ONK.12 | THD-ONK04948 | 1 Metre | JENERATÖR ANA ŞARTER | 19.6 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 23 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:46 | TE MALT. ONK.11 | THD-ONK03585 | 1 Metre | ANA BESLEME | 19.9 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 24 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:48 | TE MALT. ONK.10 | THD-ONK03586 | 1 Metre | MCC BESLEME | 19.2 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 25 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:50 | TE MALT. ONK.09 | THD-ONK03587 | 1 Metre | UPS BESLEME | 21.8 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 26 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:50 | TE MALT. ONK.08 | Mahal No ONK-356 | 1 Metre | AUPS-B | 18.7 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 27 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:51 | TE MALT. ONK.07 | THD-ONK03583 | 1 Metre | AUPS-B | 18.5 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 28 | Hastane Geneli | 5.KAT B BLOK TEKNİK ODA İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:52 | TE MALT. ONK.03 | Mahal No ONK-371 | 1 Metre | KOMPANZE - (EMAR) | 18.3 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 29 | Hastane Geneli | 5.KAT JENERATÖR ODASI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:15 | TE MALT. ONK.34 | Mahal No ONK-357 | 1 Metre | SENKRON PANOSU 1 | 20.4 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 30 | Hastane Geneli | 5.KAT JENERATÖR ODASI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:15 | TE MALT. ONK.35 | Mahal No ONK-358 | 1 Metre | SENKRON PANOSU 2 | 20.7 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 31 | Hastane Geneli | 5.KAT UPS ODASI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:57 | TE MALT. ONK. | Mahal No ONK-361 | 1 Metre | UPS 1 | 19.9 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 32 | Hastane Geneli | 5.KAT UPS ODASI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 9:56 | TE MALT. ONK. | Mahal No ONK-362 | 1 Metre | UPS 2 | 19.6 | 19.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 33 | Hastane Geneli | 5 KAT YENİ UPS ODASI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:19 | TE MALT. ONK. | THD-ONK04954 | 1 Metre | UPS 3 | 19.2 | 19.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 34 | Hastane Geneli | 5 KAT YENİ UPS ODASI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:19 | TE MALT. ONK.43 | Mahal No ONK-363 | 1 Metre | UPS BESLEME AKÜ | 19.2 | 19.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 35 | Hastane Geneli | 4.KAT D BLOK KİRLİ ODA İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:22 | TE MALT. ONK.59 | THD-ONK04830 | 1 Metre | UPS 1 PANOSU | 23.9 | 23.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 36 | Hastane Geneli | 4.KAT D BLOK KİRLİ ODA İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:22 | TE MALT. ONK.58 | THD-ONK03578 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU 2 | 23.8 | 23.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 37 | Hastane Geneli | 4.KAT D BLOK KİRLİ ODA İÇİ | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:23 | TE MALT. ONK.57 | THD-ONK03577 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU 1 | 23.5 | 23.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 38 | Hastane Geneli | 3.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:26 | TE MALT. ONK.55 | THD-ONK03574 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU | 26.3 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 39 | Hastane Geneli | 3.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:26 | TE MALT. ONK.56 | THD-ONK03573 | 1 Metre | 3K UPS 1 PANOSU | 25.4 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 40 | Hastane Geneli | 3.KAT B BLOK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:28 | TE MALT. ONK.54 | THD-ONK03572 | 1 Metre | A BLOK DAĞITIM PANOSU | 23.4 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 41 | Hastane Geneli | 2.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:33 | TE MALT. ONK.62 | THD-ONK03567 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU | 23.2 | 23.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 42 | Hastane Geneli | 2.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:34 | TE MALT. ONK.61 | THD-ONK03566 | 1 Metre | UPS 1 PANOSU | 22.9 | 23.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 43 | Hastane Geneli | 2.KAT B BLOK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:32 | TE MALT. ONK.60 | THD-ONK03569 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU | 22.9 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 44 | Hastane Geneli | 1.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:36 | TE MALT. ONK. 64 | THD-ONK03564 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU | 22.8 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 45 | Hastane Geneli | 1.KAT D BLOK ELEKTRİK ŞAFTI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:37 | TE MALT. ONK. 63 | THD-ONK03563 | 1 Metre | UPS 1 PANOSU | 23.1 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 46 | Hastane Geneli | 1.KAT B BLOK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:39 | TE MALT. ONK. 67 | THD-ONK03561 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU | 20.9 | 21.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 47 | Hastane Geneli | 1.KAT B BLOK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:40 | TE MALT. ONK.66 | THD-ONK03560 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU | 20.9 | 21.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 48 | Hastane Geneli | 1. KAT BALKON | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:43 | TE MALT. ONK.65 | Mahal No ONK-364 | 1 Metre | BALKON MCC | 20.9 | 21.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 49 | Hastane Geneli | ARA KAT DEPO | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:44 | TE MALT. ONK.69 | THD-ONK03552 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU 01 | 24.9 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 50 | Hastane Geneli | ARA KAT DEPO | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 11:46 | TE MALT. ONK.68 | THD-ONK03551 | 1 Metre | UP01 | 23.5 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 51 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT A BLOK | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:04 | TE MALT. ONK.73 | THD-ONK04930 | 1 Metre | TRAFO | 30.1 | 22.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 52 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT A BLOK | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:03 | TE MALT. ONK. 74 | Mahal No ONK-366 | 1 Metre | AG PANOSU | 24.4 | 22.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 53 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT A BLOK | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:01 | TE MALT. ONK. 75 | THD-ONK03553 | 1 Metre | AG DAĞITIM | 22 | 22.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 54 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT ELEKTRİK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:09 | TE MALT. ONK.70 | THD-ONK03557 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU | 23.9 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 55 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT ANJİYO TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:13 | TE MALT. ONK. | Mahal No ONK-367 | 1 Metre | AXIOM ARTIS MONOPLAN | 24.9 | 18.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 56 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT B BLOK ELEKTRİK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:18 | TE MALT. ONK.92 | THD-ONK03534 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU 1 | 21.6 | 22.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 57 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT B BLOK ELEKTRİK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:17 | TE MALT. ONK.93 | THD-ONK03533 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU 2 | 24.4 | 22.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 58 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:20 | TE MALT. ONK.85 | THD-ONK 03546 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU 01 | 21 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 59 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:21 | TE MALT. ONK.84 | THD-ONK03545 | 1 Metre | MCC01 | 22.4 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 60 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:22 | TE MALT. ONK.83 | THD-ONK03544 | 1 Metre | IT-8 | 23.4 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 61 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:23 | TE MALT. ONK.82 | THD-ONK03543 | 1 Metre | IT-7 | 22.8 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 62 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:24 | TE MALT. ONK.81 | THD-ONK03542 | 1 Metre | IT-6 | 23.8 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 63 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:25 | TE MALT. ONK.80 | THD-ONK03541 | 1 Metre | IT-1 | 27 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 64 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:26 | TE MALT. ONK.79 | THD-ONK03540 | 1 Metre | IT-2 | 21.2 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 65 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:27 | TE MALT. ONK.78 | THD-ONK03539 | 1 Metre | IT-3 | 21.4 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 66 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:29 | TE MALT. ONK.77 | THD-ONK03538 | 1 Metre | IT-4 | 24.6 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 67 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:30 | TE MALT. ONK.76 | THD-ONK03537 | 1 Metre | IT-5 | 25.9 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 68 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:31 | TE MALT. ONK.89 | THD-ONK03536 | 1 Metre | MDP 01 | 20.4 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 69 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:33 | TE MALT. ONK.90 | THD-ONK03535 | 1 Metre | MUDP 01 | 20.8 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 70 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:32 | TE MALT. ONK.86 | THD-ONK03547 | 1 Metre | DDC AMELİYATHANE PANOSU | 27 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 71 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:31 | TE MALT. ONK.87 | THD-ONK03550 | 1 Metre | UP 01 PANELİ | 20.4 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 72 | Hastane Geneli | 1. BODRUM KAT STERİLİZASYON İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 12:34 | TE MALT. ONK.88 | THD-ONK03549 | 1 Metre | TANK 01 TANK 02 KONTROL PANOSU | 20.9 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 73 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT B BLOK ELEKTRİK KABLO ŞAFTI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 13:21 | TE MALT. ONK.94 | THD-ONK03531 | 1 Metre | UPS DAĞITIM PANOSU | 23.1 | 21.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 74 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK MEKANİK SU DEPOSU | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 13:23 | TE MALT. ONK.95 | THD-ONK03530 | 1 Metre | SU DEPOSU DAĞITIM PANOSU | 23.7 | 22.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 75 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK MEKANİK SU DEPOSU | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 13:24 | TE MALT. ONK.97 | THD-ONK03529 | 1 Metre | YANGIN TRANSFER PANOSU | 23.5 | 22.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 76 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK MEKANİK SU DEPOSU | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 13:25 | TE MALT. ONK.96 | THD-ONK03528 - THD-ONK04925 | 1 Metre | YANGIN PANOSU 1 ELEKTRİK BESLEME PANOSU | 22.6 | 22.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 77 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK MEKANİK SU DEPOSU | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 13:27 | TE MALT. ONK.98 | THD-ONK03527 - THD-ONK04924 | 1 Metre | YANGIN PANOSU 2 ELEKTRİK BESLEME PANOSU | 22.3 | 22.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 78 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 13:29 | TE MALT. ONK.101 | Mahal No ONK-368 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU 01 | 21.3 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 79 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 13:30 | TE MALT. ONK.100 | Mahal No ONK-369 | 1 Metre | UP 01 | 20.9 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 80 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT D BLOK POLİKLİNİK İÇİ TEKNİK ODA | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 13:31 | TE MALT. ONK.99 | Mahal No ONK-370 | 1 Metre | MCC 01 | 22.3 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 81 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT YEMEKHANE MUTFAK | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 13:33 | TE MALT. ONK.102 | THD-ONK 03526 | 1 Metre | YEMEKHANE DAĞITIM PANOSU | 23.9 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 82 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT D BLOK BAYAN SOYUNMA ODA YANI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 13:35 | TE MALT. ONK.103 | THD-ONK03525 | 1 Metre | MCC 01 | 23.5 | 21.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İstanbul Onkoloji | 83 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT D BLOK BAYAN SOYUNMA ODA YANI | Ölçüm 3 | 2026-09-26 | 13:36 | TE MALT. ONK.104 | THD-ONK03524 | 1 Metre | DAĞITIM PANOSU | 21.2 | 21.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok
MP İzmir | 1 | Ana Bina | 8. Kat/KVC IT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:16 | THD-IZM 05996 | Tarfo-It | Kablolu | 38.4 | 27 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 2 | Ana Bina | 8. Kat/KVC IT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:17 | THD-IZM 05996 | Tarfo-It | Kablolu | 25.5 | 27 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 3 | Ana Bina | 8. Kat /Çatı Besleme | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:18 | THD-IZM 05995 | Çıkış Klemensleri | Kablolu | 21.3 | 20.8 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 4 | Ana Bina | 8. Kat /Çatı Besleme | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:18 | THD-IZM 05995 | Sigorta | Kablolu | 22.1 | 21.3 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 5 | Ana Bina | 8. Kat / Aml izolatör 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:19 | THD-IZM 05994 | Tarfo-It | Kablolu | 34.1 | 21.3 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 6 | Ana Bina | 8. Kat / Aml izolatör 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:19 | THD-IZM 05994 | İzleme Cihazı | Kablolu | 27.9 | 22.5 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 7 | Ana Bina | 8. Kat / Aml izolatör 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:20 | THD-IZM 05993 | Tarfo-It | Kablolu | 32.9 | 24.5 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 8 | Ana Bina | 8. Kat / Aml izolatör 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:20 | THD-IZM 05993 | İzleme Cihazı | Kablolu | 30.2 | 25.5 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 9 | Ana Bina | 8. Kat / Aml izolatör 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:21 | THD-IZM 05992 | Tarfo-It | Kablolu | 38.3 | 23.2 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 10 | Ana Bina | 8. Kat / Aml izolatör 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:21 | THD-IZM 05992 | İzleme Cihazı | Kablolu | 26.7 | 21.7 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 11 | Ana Bina | 8. Kat/ Sağ Asansör | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:24 | THD-IZM 05998 | Pano Üst Noktası | Kablolu | 46.2 | 21.6 | Takip | Yüksek | Sıcaklık değeri yüsek | Tüm bağlantı noktaları kontrol edilip, sık sık sıcaklık değeri kontrol edilecek
MP İzmir | 12 | Ana Bina | 8. Kat/ Sağ Asansör | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:24 | THD-IZM 05998 | Sigorta | Kablolu | 29 | 21.6 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 13 | Ana Bina | 8. Kat/ Sol Asansör | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:25 | THD-IZM 05997 | Pano Üst Noktası | Kablolu | 38.3 | 20.4 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Sıklıkla Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 14 | Ana Bina | 8. Kat/ Sol Asansör | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:26 | THD-IZM 05997 | Sigorta | Kablolu | 27.2 | 20.4 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 15 | Ana Bina | 9. Kat/Sağ Sedye Asansörü | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:30 | THD-IZM 06000 | Pano Üst Noktası | Kablolu | 68.4 | 20.6 | Uygunsuz | Yüksek | Isı değeri yüksek, | Tüm bağlantı noktaları kontrol edilip, sık sık sıcaklık değeri kontrol edilecek
MP İzmir | 16 | Ana Bina | 9. Kat/Sağ Sedye Asansörü | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:31 | THD-IZM 06000 | Sigorta | Kablolu | 24.7 | 20.5 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 17 | Ana Bina | 9. Kat/Sol Sedye Asansörü | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:33 | THD-IZM 05999 | Tarfo-It | Kablolu | 81.8 | 19.3 | Acil | Yüksek | Isı değeri yüksek, | Tüm bağlantı noktaları kontrol edilip, sık sık sıcaklık değeri kontrol edilecek
MP İzmir | 18 | Ana Bina | 9. Kat/Sol Sedye Asansörü | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:33 | THD-IZM 05999 | Tarfo-It | Kablolu | 24.9 | 19.3 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 19 | Ana Bina | 7. Kat/GYB UPS Dağıtım 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:41 | THD-IZM 05984 | Şalter | Kablolu | 21.7 | 18.3 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 20 | Ana Bina | 7. Kat/GYB UPS Dağıtım 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:42 | THD-IZM 05984 | Sigortalar | Kablolu | 20 | 18.1 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 21 | Ana Bina | 7. Kat/GYB UPS Dağıtım 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:42 | THD-IZM 05985 | Şalter | Kablolu | 20.3 | 19.4 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 22 | Ana Bina | 7. Kat/GYB UPS Dağıtım 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:43 | THD-IZM 05985 | Şalter | Kablolu | 21.2 | 20.1 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 23 | Ana Bina | 7. Kat/GYB İzole 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:45 | THD-IZM 05986 | Tarfo-It | Kablolu | 34.9 | 24.4 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 24 | Ana Bina | 7. Kat/GYB İzole 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:46 | THD-IZM 05986 | İzleme Cihazı | Kablolu | 27.7 | 22.7 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 25 | Ana Bina | 7. Kat/GYB İzole 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:46 | THD-IZM 05987 | İzleme Cihazı | Kablolu | 28.9 | 23.6 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 26 | Ana Bina | 7. Kat/GYB İzole 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:46 | THD-IZM 05988 | Tarfo-It | Kablolu | 29 | 22.2 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 27 | Ana Bina | 7. Kat/GYB İzole 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:47 | THD-IZM 05988 | İzleme Cihazı | Kablolu | 26.6 | 22.1 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 28 | Ana Bina | 6. Kat/Dağıtım UPS1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:49 | THD-IZM 05980 | Şalter | Kablolu | 19.3 | 19 | Normal | Rutin | Boş kat, Kullanılmıyor. | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 29 | Ana Bina | 6. Kat/Dağıtım UPS1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:50 | THD-IZM 05980 | Sigortalar | Kablolu | 19.9 | 19.4 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 30 | Ana Bina | 6. Kat/Dağıtım UPS2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:51 | THD-IZM 05981 | Şalter | Kablolu | 19.8 | 19.2 | Normal | Rutin | Boş kat, Kullanılmıyor. | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 31 | Ana Bina | 6. Kat/Dağıtım UPS2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:51 | THD-IZM 05981 | Sigortalar | Kablolu | 19.7 | 19.3 | Normal | Rutin | Boş kat, Kullanılmıyor. | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 32 | Ana Bina | 6. Kat/KYB İzole 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:53 | THD-IZM 05982 | Sigortalar | Kablolu | 35.8 | 20.8 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 33 | Ana Bina | 6. Kat/KYB İzole 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:53 | THD-IZM 05982 | İzleme Cihazı | Kablolu | 25.1 | 21.3 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 34 | Ana Bina | 6. Kat/KYB İzole 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:54 | THD-IZM 05983 | Tarfo-It | Kablolu | 36.5 | 24.4 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 35 | Ana Bina | 6. Kat/KYB İzole 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 15:54 | THD-IZM 05983 | İzleme Cihazı | Kablolu | 25.6 | 22.4 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 36 | Ana Bina | 5. Kat Dağıtım 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:29 | THD-IZM 05975 | Şalter | Kablolu | 17.4 | 16.8 | Normal | Düşük | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 37 | Ana Bina | 5. Kat Dağıtım 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:29 | THD-IZM 05975 | Sigortalar | Kablolu | 17.9 | 17.3 | Normal | Düşük | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 38 | Ana Bina | 5. Kat Dağıtım 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:30 | THD-IZM 05974 | Sigortalar | Kablolu | 17.7 | 17.5 | Normal | Düşük | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 39 | Ana Bina | 5. Kat Dağıtım 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:30 | THD-IZM 05974 | Sigortalar | Kablolu | 17.7 | 17.4 | Normal | Düşük | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 40 | Ana Bina | 5. Kat/ Yeni Doğan İzole 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:32 | THD-IZM 05977 | Sigortalar | Kablolu | 39.8 | 25.7 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 41 | Ana Bina | 5. Kat/ Yeni Doğan İzole 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:32 | THD-IZM 05977 | İzleme Cihazı | Kablolu | 34.2 | 24.4 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 42 | Ana Bina | 5. Kat/ Yeni Doğan İzole 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:32 | THD-IZM 05976 | Tarfo-It | Kablolu | 39.1 | 23.2 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 43 | Ana Bina | 5. Kat/ Yeni Doğan İzole 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:33 | THD-IZM 05976 | İzleme Cihazı | Kablolu | 32.7 | 26 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 44 | Ana Bina | 5. Kat/ Yeni Doğan İzole 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:35 | THD-IZM 05978 | Tarfo-It | Kablolu | 44.9 | 24.6 | Takip | Yüksek | Isı değeri yüksek, | Tüm bağlantı noktaları kontrol edilip, sık sık sıcaklık değeri kontrol edilecek
MP İzmir | 45 | Ana Bina | 5. Kat/ Yeni Doğan İzole 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:35 | THD-IZM 05978 | İzleme Cihazı | Kablolu | 30.8 | 26.5 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 46 | Ana Bina | 5. Kat/ Yeni Doğan İzole 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:36 | THD-IZM 05979 | Tarfo-It | Kablolu | 40 | 26.7 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 47 | Ana Bina | 5. Kat/ Yeni Doğan İzole 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:36 | THD-IZM 05979 | İzleme Cihazı | Kablolu | 37.5 | 26.6 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 48 | Ana Bina | 4. Kat/Dağıtım Panosu 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:39 | 0THD-IZM 05970 | Kaçak Akım Rolesi | Kablolu | 20.2 | 19.7 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 49 | Ana Bina | 4. Kat/Dağıtım Panosu 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:39 | 0THD-IZM 05969 | Şalter | Kablolu | 20.2 | 19.7 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 50 | Ana Bina | 4. Kat/Mekanik Katlar Panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:42 | 0THD-IZM 05971 | Şalter | Kablolu | 24.1 | 22.4 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 51 | Ana Bina | 4. Kat/Mekanik Katlar Panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:43 | 0THD-IZM 05971 | Sigortalar | Kablolu | 25 | 22 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 52 | Ana Bina | 4. Kat/ Jenaratör Panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:45 | 0THD-IZM 05972 | mkş şalter | Kablolu | 24.1 | 22 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 53 | Ana Bina | 4. Kat/ Jenaratör Panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:45 | 0THD-IZM 05972 | Klemansler | Kablolu | 21.8 | 20.7 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 54 | Ana Bina | 4. Kat/ Jenaratör Panosu 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:46 | 0THD-IZM 05973 | PLC Kontrol Cihazı | Kablolu | 24.6 | 21.1 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 55 | Ana Bina | 3. Kat/ DP 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:48 | 0THD-IZM 05967 | Şalter | Kablolu | 20.7 | 20.2 | Normal | Rutin | Boş kat, Kullanılmıyor. | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 56 | Ana Bina | 3. Kat/ DP 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:48 | 0THD-IZM 05967 | Sigortalar | Kablolu | 20.6 | 20.4 | Normal | Rutin | Boş kat, Kullanılmıyor. | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 57 | Ana Bina | 3. Kat/ DP 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:49 | 0THD-IZM 05968 | Kaçak Akım Rolesi | Kablolu | 20.4 | 20 | Normal | Rutin | Boş kat, Kullanılmıyor. | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 58 | Ana Bina | 2. Kat/ DP 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:52 | 0THD-IZM 05966 | Kaçak Akım Rolesi | Kablolu | 23 | 21.6 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 59 | Ana Bina | 2. Kat/ DP 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:52 | 0THD-IZM 05966 | Sigortalar | Kablolu | 23.7 | 23 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 60 | Ana Bina | 2. Kat/ DP 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:54 | 0THD-IZM 05965 | Şalter | Kablolu | 23.2 | 21.9 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 61 | Ana Bina | 2. Kat/ DP 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:55 | 0THD-IZM 05965 | Şalter | Kablolu | 24.6 | 23.1 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 62 | Ana Bina | 1. Kat/ UPS DP 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:58 | 0THD-IZM 05962 | Şalter | Kablolu | 21.4 | 20.7 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 63 | Ana Bina | 1. Kat/ UPS DP 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:59 | 0THD-IZM 05961 | Şalter | Kablolu | 21.7 | 20 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 64 | Ana Bina | 1. Kat/ UPS DP 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 16:59 | 0THD-IZM 05961 | Kaçak Akım Rolesi | Kablolu | 22.1 | 20.7 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 65 | Ana Bina | Zemin Kat / Şebeke DP | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:05 | 0THD-IZM 05959 | Şalter | Kablolu | 18.6 | 17 | Normal | Rutin | IT Oda yanında olması nedeniyle derece düşük | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 66 | Ana Bina | Zemin Kat / Şebeke DP | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:05 | 0THD-IZM 05959 | Sigortalar | Kablolu | 18.6 | 17.3 | Normal | Rutin | IT Oda yanında olması nedeniyle derece düşük | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 67 | Ana Bina | Zemin Kat / UPS DP | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:06 | 0THD-IZM 05960 | Şalter | Kablolu | 19.1 | 17.6 | Normal | Rutin | IT Oda yanında olması nedeniyle derece düşük | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 68 | Ana Bina | Zemin Kat / UPS DP | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:06 | 0THD-IZM 05960 | Şalter | Kablolu | 21.4 | 18.1 | Normal | Rutin | IT Oda yanında olması nedeniyle derece düşük | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 69 | Ana Bina | Bodrum 1 / ADP içi UPS | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:44 | 0THD-IZM 05944 | Şalter | Kablolu | 21.5 | 20.7 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 70 | Ana Bina | Bodrum 1 / ADP içi UPS | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:44 | 0THD-IZM 05944 | İç Kapak Şalterler | Kablolu | 20.3 | 20 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 71 | Ana Bina | Bodrum 1 / ADP içi Şebeke | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:45 | 0THD-IZM 05945 | Klemansler | Kablolu | 22.4 | 20.2 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 72 | Ana Bina | Bodrum 1 / ADP içi Şebeke | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:45 | 0THD-IZM 05945 | Sigortalar | Baralı | 25 | 19.5 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 73 | Ana Bina | Bodrum 1 / ADP Jenaratör | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:47 | 0THD-IZM 05946 | 2000 A Şalter | Baralı | 25.7 | 20.8 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 74 | Ana Bina | Bodrum 1 / ADP Jenaratör | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:47 | 0THD-IZM 05946 | 2000 A Şalter üst barası | Baralı | 22.4 | 19.6 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 75 | Ana Bina | Bodrum 1 / ADP Jenaratör | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:47 | 0THD-IZM 05947 | 2000 A Şalter | Baralı | 19.6 | 16.8 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 76 | Ana Bina | Bodrum 1 / ADP Jenaratör | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:47 | 0THD-IZM 05947 | Grup Şater Üst Bağlantısı | Kablolu | 20.2 | 16 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 77 | Ana Bina | Bodrum 1 / ADP MCC Panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:48 | 0THD-IZM 05948 | Grup Şater Üst Bara Bağlantısı | Baralı | 20.7 | 16.4 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 78 | Ana Bina | Bodrum 1 / ADP MCC Panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:49 | 0THD-IZM 05948 | 3P Grup Sigorta | Kablolu | 21.8 | 16.9 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 79 | Ana Bina | Bodrum 1 / UPS | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:49 | 0THD-IZM 05949 | Şalter | Baralı | 19.3 | 17.3 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 80 | Ana Bina | Bodrum 1 / UPS | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:50 | 0THD-IZM 05949 | Şalter İç Kapak | Baralı | 16 | 14 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 81 | Ana Bina | Bodrum 1 / Sönümleme Panosu 102/100 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:50 | 0THD-IZM 05949 | Harmonik Reaktör | Kablolu | 18.2 | 16.6 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 82 | Ana Bina | Bodrum 1 / Sönümleme Panosu 102 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:51 | 0THD-IZM 05949 | Röle Sacı | Kablolu | 18.3 | 16.7 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 83 | Ana Bina | Bodrum 1 / Sönümleme Panosu 103 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:51 | 0THD-IZM 05952 | Harmonik Reaktör | Kablolu | 56.7 | 22.1 | Takip | Yüksek | Isı değeri yüksek, | Tüm bağlantı noktaları kontrol edilip, sık sık sıcaklık değeri kontrol edilecek
MP İzmir | 84 | Ana Bina | Bodrum 1 / Sönümleme Panosu 103 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:52 | 0THD-IZM 05952 | Bağlantı Barası | Baralı | 22.1 | 19.8 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 85 | Ana Bina | Bodrum 1, UPS Kompazasyon/101 /2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:52 | 0THD-IZM 05950 | Kondansatör | Kablolu | 20.4 | 16.2 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 86 | Ana Bina | Bodrum 1,UPS Kompazasyon/101 /2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:52 | 0THD-IZM 05950 | Kondansatör | Kablolu | 17.4 | 16.4 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 87 | Ana Bina | Bodrum 1, Harmonik filtre panosu/105/2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:53 | 0THD-IZM 05954 | İç Sac | Kablolu | 18.7 | 16.8 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 88 | Ana Bina | Bodrum 1, Harmonik filtre panosu/104/1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:53 | 0THD-IZM 05954 | Enerji Analizörü | Kablolu | 20.7 | 15.1 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 89 | Ana Bina | Bodrum 2, DP | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:57 | 0THD-IZM 05942 | Sigorta | Kablolu | 28.9 | 26.7 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 90 | Ana Bina | Bodrum 2, Aydınlatma Panosu | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:57 | 0THD-IZM 05943 | Schneider Role | Kablolu | 28.9 | 26.5 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 91 | Ana Bina | Bodrum 3,DP | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:59 | 0THD-IZM 05939 | Sigorta | Kablolu | 24.6 | 22.5 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 92 | Ana Bina | Bodrum 3,DP | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 17:59 | 0THD-IZM 05939 | Kaçak Akım Rolesi | Kablolu | 24.9 | 22.8 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 93 | Ana Bina | Bodrum 3,UPS DP | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 18:01 | 0THD-IZM 05940 | ŞALTER | Kablolu | 17.1 | 13.8 | Normal | Rutin | Klima etkisi | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 94 | Ana Bina | Bodrum 3,UPS DP | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 18:01 | 0THD-IZM 05940 | Şalter Alt Grup Üst Bağlantısı | Kablolu | 15.4 | 14.3 | Normal | Rutin | Klima etkisi | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 95 | Ana Bina | Bodrum 3,BBMC 02 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 18:03 | 0THD-IZM 05941 | Kontaktörler | Kablolu | 32 | 24.4 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 96 | Ana Bina | Bodrum 3,BBMC 02 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 18:03 | 0THD-IZM 05941 | Kontaktörler | Kablolu | 17.9 | 24.4 | Normal | Rutin | Klima etkisi | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 97 | Ana Bina | 1. Kat İzolasyon 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 18:46 | 0THD-IZM 05963 | Tarfo-It | Kablolu | 36.3 | 22.5 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 98 | Ana Bina | 1. Kat İzolasyon 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 18:47 | 0THD-IZM 05963 | Klemensler | Kablolu | 25.2 | 20.4 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 99 | Ana Bina | 1. Kat İzolasyon 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 18:47 | 0THD-IZM 05964 | Tarfo-It | Kablolu | 38.6 | 21.9 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 100 | Ana Bina | 1. Kat İzolasyon 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 18:47 | 0THD-IZM 05964 | İzleme Cihazı | Kablolu | 28.8 | 24.6 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 101 | Ana Bina | Bodrum 1 Hücre 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 18:51 | 0THD-IZM 05955 | Hücre 1 | Baralı | 29.4 | 28.2 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 102 | Ana Bina | Bodrum 1 Hücre 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 18:53 | 0THD-IZM 05956 | Hücre 2 | Baralı | 30.1 | 28.4 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 103 | Ana Bina | Bodrum 1 Hücre 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 18:54 | 0THD-IZM 05957 | Hücre 3 | Baralı | 30.3 | 29.7 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 104 | Ana Bina | Bodrum 1 Trafo | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 18:58 | 0THD-IZM 05958 | Trafo | Kablolu | 39.7 | 29 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 105 | Ana Bina | Bodrum 1 Trafo | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 18:59 | 0THD-IZM 05958 | Trafo | Kablolu | 39.1 | 30.3 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 106 | Ana Bina | Bodrum 1 Trafo | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 19:00 | 0THD-IZM 05958 | Trafo | Kablolu | 40.8 | 35 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 107 | Ana Bina | Bodrum 1 Trafo | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 19:00 | 0THD-IZM 05958 | Trafo | Kablolu | 44.8 | 36.9 | Takip | Yüksek | Isı değeri yüksek, | Tüm bağlantı noktaları kontrol edilip, sık sık sıcaklık değeri kontrol edilecek
MP İzmir | 108 | Ana Bina | Bodrum 1 Trafo | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 19:00 | 0THD-IZM 05958 | Trafo | Kablolu | 36.5 | 31.7 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 109 | Ana Bina | Bodrum 1 Trafo | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 19:01 | 0THD-IZM 05958 | Trafo | Kablolu | 49 | 33.1 | Takip | Yüksek | Isı değeri yüksek, | Tüm bağlantı noktaları kontrol edilip, sık sık sıcaklık değeri kontrol edilecek
MP İzmir | 110 | Ana Bina | 8. Kat/ Sol Asansör | Ölçüm 2 | 2026-10-07 | 17:37 | THD-IZM 05997 | Pano Üst Noktası | Kablolu | 27.8 | 22 | Normal | Düşük | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 111 | Ana Bina | 9. Kat/Sağ Sedye Asansörü | Ölçüm 2 | 2026-10-07 | 17:39 | THD-IZM 06000 | Sigorta | Kablolu | 19.8 | 17 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 112 | Ana Bina | 9. Kat/Sol Sedye Asansörü | Ölçüm 2 | 2026-10-07 | 17:41 | THD-IZM 05999 | Tarfo-It | Kablolu | 16.8 | 15.8 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 113 | Ana Bina | 5. Kat/ Yeni Doğan İzole 3 | Ölçüm 2 | 2026-10-07 | 18:03 | THD-IZM 05978 | Tarfo-It | Kablolu | 46.5 | 27.2 | Uygunsuz | Orta | Yük altında değişebilir | Tüm bağlantı noktaları kontrol edilip, sık sık sıcaklık değeri kontrol edilecek
MP İzmir | 114 | Ana Bina | Bodrum 1 / Sönümleme Panosu 103 | Ölçüm 2 | 2026-10-07 | 17:53 | 0THD-IZM 05952 | Harmonik Reaktör | Kablolu | 75.8 | 20 | Acil | Yüksek | Isı değeri yüksek, | Tüm bağlantı noktaları kontrol edilip, sık sık sıcaklık değeri kontrol edilecek
MP İzmir | 115 | Ana Bina | Bodrum 1 / Sönümleme Panosu 103 | Ölçüm 2 | 2026-10-07 | 17:53 | 0THD-IZM 05952 | Bağlantı Barası | Baralı | 29 | 19.2 | Normal | Düşük | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 116 | Ana Bina | Bodrum 1 Trafo | Ölçüm 2 | 2026-10-07 | 17:56 | 0THD-IZM 05958 | Trafo | Kablolu | 39.5 | 30 | Takip | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 117 | Ana Bina | Bodrum 1 Trafo | Ölçüm 2 | 2026-10-07 | 17:56 | 0THD-IZM 05958 | Trafo | Kablolu | 56.7 | 32.9 | Uygunsuz | Yüksek | Isı değeri yüksek, | Tüm bağlantı noktaları kontrol edilip, sık sık sıcaklık değeri kontrol edilecek
MP İzmir | 118 | Ana Bina | 8. Kat/ Sağ Asansör | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:06 | THD-IZM 05998 | Pano Üst Noktası | Kablolu | 38.4 | 18.7 | Takip | Orta | Isı değeri yüksek, | Tüm bağlantı noktaları kontrol edilip, sık sık sıcaklık değeri kontrol edilecek
MP İzmir | 119 | Ana Bina | 8. Kat/ Sol Asansör | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:07 | THD-IZM 05997 | Pano Üst Noktası | Kablolu | 27.3 | 18.5 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Sıklıkla Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 120 | Ana Bina | 8. Kat / Aml izolatör 5 | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:09 | THD-IZM 05994 | Tarfo-It | Kablolu | 31 | 24.4 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 121 | Ana Bina | 9. Kat/Sağ Sedye Asansörü | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:11 | THD-IZM 06000 | Pano Üst Noktası | Kablolu | 56,,3 | 17.4 | Uygunsuz | Yüksek | Isı değeri yüksek, | Tüm bağlantı noktaları kontrol edilip, sık sık sıcaklık değeri kontrol edilecek
MP İzmir | 122 | Ana Bina | 9. Kat/Sağ Sedye Asansörü | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:11 | THD-IZM 06000 | Pano Üst Noktası | Kablolu | 20.8 | 16.9 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Tüm bağlantı noktaları kontrol edilip, sık sık sıcaklık değeri kontrol edilecek
MP İzmir | 123 | Ana Bina | 9. Kat/Sol Sedye Asansörü | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:13 | THD-IZM 05999 | Tarfo-It | Kablolu | 15.9 | 14.4 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Tüm bağlantı noktaları kontrol edilip, sık sık sıcaklık değeri kontrol edilecek
MP İzmir | 124 | Ana Bina | 7. Kat/GYB İzole 2 | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:16 | THD-IZM 05987 | İzleme Cihazı | Kablolu | 35.3 | 25.3 | Takip | Orta | Hastanenin en çok yoğun gün/saatleri olduğu için ekipman sıcaklığını etkilediği düşünülmektedir. | Bir önceki ölçümlerde değerin çok yüksek olmadığı görülmüş son yapılan ölçümde neden fazla yüke bindiği tespit edilip tüm şalt malzemenin ( WOTO, KAR, TRAFO, KLAMENSLER) detaylı kontrolü yapılacak
MP İzmir | 125 | Ana Bina | 6. Kat/KYB İzole 2 | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:18 | THD-IZM 05983 | Tarfo-It | Kablolu | 29.4 | 21.5 | Normal | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 126 | Ana Bina | 5. Kat/ Yeni Doğan İzole 4 | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:20 | THD-IZM 05979 | Tarfo-It | Kablolu | 34.7 | 25.9 | Takip | Orta | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 127 | Ana Bina | 5. Kat/ Yeni Doğan İzole 1 | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:22 | THD-IZM 05976 | Tarfo-It | Kablolu | 35.1 | 24.3 | Takip | Orta | Beliritlen zaman ve panoda hasta yoğunluğuna bağlı değişim gözlenmiştir. | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 128 | Ana Bina | 4. Kat/Dağıtım Panosu 1 | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:23 | 0THD-IZM 05969 | Şalter | Kablolu | 20.5 | 19.6 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 129 | Ana Bina | 4. Kat/Dağıtım Panosu 2 | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:25 | 0THD-IZM 05970 | Kaçak Akım Rolesi | Kablolu | 21.1 | 20.4 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 130 | Ana Bina | Bodrum 1 / UPS | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:29 | 0THD-IZM 05949 | Şalter | Baralı | 26.5 | 21.5 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 131 | Ana Bina | Bodrum 1 / ADP Jenaratör | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:31 | 0THD-IZM 05947 | 2000 A Şalter | Baralı | 24.6 | 20.5 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 132 | Ana Bina | Bodrum 1 / ADP MCC Panosu | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:32 | 0THD-IZM 05948 | Grup Şater Üst Bara Bağlantısı | Baralı | 25.8 | 20 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 133 | Ana Bina | Bodrum 1, UPS Kompazasyon/101 /2 | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:33 | 0THD-IZM 05950 | Kondansatör | Kablolu | 22.4 | 19.5 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 134 | Ana Bina | Bodrum 1, UPS Kompazasyon/101 /2 | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:34 | 0THD-IZM 05951 | Kondansatör | Kablolu | 23.3 | 20.6 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 135 | Ana Bina | Bodrum 1, Kompazasyon/101 /3 | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:35 | 0THD-IZM 05952 | Kondansatör | Kablolu | 28.9 | 21.7 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP İzmir | 136 | Ana Bina | Bodrum 1, Kompazasyon/101 /3 | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:35 | 0THD-IZM 05952 | Kondansatör | Kablolu | 26.1 | 20.9 | Normal | Rutin | Yük altında değişebilir | Düzenli Ölçüm Tekrarı Yapılacak
MP Ordu | 1 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:47 | ADP-1 | 1 mt | ADP-1 | 49.4 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 2 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 9:27 | ADP-2 | 1 mt | ADP-1 | 59.2 | 24.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 3 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:30 | UPS Panosu | 1 mt | UPS Panosu | 37.4 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 4 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 17:10 | UADP | 1 mt | UADP | 38.6 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 5 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 17:04 | Asansör dağıtım panosu | 1 mt | Asansör dağıtım panosu-1 | 32 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 6 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 17:05 | Asansör dağıtım panosu | 1 mt | Asansör dağıtım panosu | 31.8 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 7 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 17:42 | AT-1 | 1 mt | AT-1 | 38.3 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 8 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 17:43 | UT-1 | 1 mt | UT-1 | 37.1 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 9 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 17:19 | AT-2 | 1 mt | AT-2 | 71 | 23.5 | Normal | Rutin | Uygunsuzluk tespit edilmiştir. | Kablo gevşek bağlantıları giderildi.Termal kamera geldiğinde tekrar ölçümü yapılacaktır.
MP Ordu | 10 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 17:31 | Soğuk have Depo panosu 1 | 1 mt | Soğuk have Depo panosu 1 | 38.3 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 11 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 17:30 | Soğuk have Depo panosu 2 | 1 mt | Soğuk have Depo panosu 2 | 47.4 | 23.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 12 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 17:32 | Soğuk have Depo panosu 3 | 1 mt | Soğuk have Depo panosu 3 | 50 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 13 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 17:29 | Soğuk have Depo panosu 4 | 1 mt | Soğuk have Depo panosu 4 | 41.5 | 24.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 14 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 14:25 | At-1 | 1 mt | At-1 | 36.2 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 15 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 14:34 | Ut-1 | 1 mt | Ut-1 | 37.5 | 23.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 16 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 15:16 | At-2 | 1 mt | At-2 | 37 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 17 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 15:16 | Ut-2 | 1 mt | Ut-2 | 39.2 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 18 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 15:06 | At-3 | 1 mt | At-3 | 36.1 | 23.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 19 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 15:07 | Ut-3 | 1 mt | Ut-3 | 39.9 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 20 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 15:23 | At-4 | 1 mt | At-4 | 37.9 | 23.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 21 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 15:24 | Ut-4 | 1 mt | Ut-4 | 36.1 | 23.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 22 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 14:49 | At-5 | 1 mt | At-5 | 38 | 23 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 23 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 14:50 | Ut-5 | 1 mt | Ut-5 | 36.4 | 22.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 24 | Hastane Geneli | 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:51 | At-1 | 1 mt | At-1 | 36 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 25 | Hastane Geneli | 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:50 | Ut-1 | 1 mt | Ut-1 | 37.2 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 26 | Hastane Geneli | 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 12:04 | At-2 | 1 mt | At-2 | 39.1 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 27 | Hastane Geneli | 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 12:02 | Ut-2 | 1 mt | Ut-2 | 40.2 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 28 | Hastane Geneli | 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 12:47 | At-4 | 1 mt | At-4 | 37.1 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 29 | Hastane Geneli | 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 12:43 | At-5 | 1 mt | At-5 | 39.3 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 30 | Hastane Geneli | 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 12:26 | At-6 | 1 mt | At-6 | 38.9 | 23.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 31 | Hastane Geneli | 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 12:24 | Ut-6 | 1 mt | Ut-6 | 37.9 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 32 | Hastane Geneli | 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 12:09 | At-3 | 1 mt | At-3 | 34.8 | 23.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 33 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:43 | Robur panosu | 1 mt | Robur panosu | 51.2 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 34 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 10:34 | At-1 | 1 mt | At-1 | 36.2 | 23.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 35 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 10:35 | Ut-1 | 1 mt | Ut-1 | 41.9 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 36 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:36 | At-2 | 1 mt | At-2 | 37.6 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 37 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 10:57 | Ut-2 | 1 mt | Ut-2 | 35.8 | 24.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 38 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 18:14 | At-3 | 1 mt | At-3 | 38.6 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 39 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 18:13 | Ut-3 | 1 mt | Ut-3 | 38.1 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 40 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 10:59 | At-4 | 1 mt | At-4 | 37.9 | 24.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 41 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 10:59 | Ut-4 | 1 mt | Ut-4 | 37.9 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 42 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:22 | At-5 | 1 mt | At-5 | 40.8 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 43 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:21 | Ut-5 | 1 mt | Ut-5 | 41.7 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 44 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:06 | At-6 | 1 mt | At-6 | 38.1 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 45 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:06 | Ut-6 | 1 mt | Ut-6 | 35.1 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 46 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 10:47 | At-7 | 1 mt | At-7 | 37.5 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 47 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 10:47 | Ut-7 | 1 mt | Ut-7 | 36.9 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 48 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 10:40 | Kafeterya panosu | 1 mt | Kafeterya panosu | 46.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 49 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 8:57 | S/A Panosu | 1 mt | S/A Panosu | 35.8 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 50 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 8:59 | Ut-5 | 1 mt | Ut-5 | 37.2 | 24.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 51 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 9:08 | Soğuk hava deposu | 1 mt | Soğuk hava deposu | 51.5 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 52 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 8:50 | At-1 | 1 mt | At-1 | 35.2 | 23.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 53 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 10:07 | Yangın panosu | 1 mt | Yangın panosu | 36.6 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 54 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:25 | Su Arıtma panosu 1 | 1 mt | Su Arıtma panosu 1 | 36 | 23.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 55 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:27 | Su Arıtma panosu 2 | 1 mt | Su Arıtma panosu 2 | 52.9 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 56 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:23 | Su Arıtma panosu 3 | 1 mt | Su Arıtma panosu 3 | 61.4 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 57 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 17:51 | At-2 | 1 mt | At-2 | 42.8 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 58 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 17:51 | Ut-2 | 1 mt | Ut-2 | 42.8 | 24.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 59 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:37 | Otoklav | 1 mt | Otoklav-1 | 41.5 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 60 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:35 | Otoklav 2 | 1 mt | Otoklav 2 | 40.8 | 23.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 61 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:14 | At-3 | 1 mt | Ut-3 | 40.7 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 62 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:14 | Ut-3 | 1 mt | Ut-3 | 40.7 | 24.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 63 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:20 | Röntgen 1 | 1 mt | Röntgen 1 | 38.2 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 64 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:22 | Röntgen 2 | 1 mt | Röntgen 2 | 39 | 23.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 65 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:26 | Röntgen 3 | 1 mt | Röntgen 3 | 37.8 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 66 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:02 | At-4 | 1 mt | At-4 | 36.9 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 67 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:02 | Ut-4 | 1 mt | Ut-4 | 36.9 | 23.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 68 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 18:22 | Komprosör besleme Panosu | 1 mt | Komprosör besleme Panosu | 42.4 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 69 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 16:54 | MCC-3 | 1 mt | MCC-3 | 50.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 70 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 17:38 | MCC-4 | 1 mt | MCC-4 | 48.8 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 71 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 14:49 | MCC-2 | 1 mt | MCC-2 | 45.1 | 24.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 72 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 9:47 | MCC-1 | 1 mt | MCC-1 | 65.4 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 73 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 9:39 | Radyoloji MCC | 1 mt | Radyoloji MCC | 46.7 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 74 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 9:41 | Basınçlandırma MCC | 1 mt | Basınçlandırma MCC | 53.3 | 23.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 75 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 9:36 | KLM | 1 mt | KLM | 57.1 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 76 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 9:34 | Robur Besleme Panosu | 1 mt | Robur Besleme Panosu | 40.5 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 77 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:21 | Kompanzasyon panosu | 1 mt | Kompanzasyon panosu | 53.7 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 78 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:31 | At-5 | 1 mt | At-5 | 41.7 | 24.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 79 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:24 | Röntgen -4 | 1 mt | Röntgen -4 | 36.2 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 80 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 17:07 | Mr aydınlatma | 1 mt | Mr aydınlatma | 53.8 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 81 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 17:06 | Mr Enerji | 1 mt | Mr Enerji | 55.7 | 23.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 82 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 17:27 | Ut-6 | 1 mt | Ut-6 | 39.3 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 83 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 17:27 | At-6 | 1 mt | At-6 | 39.3 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 84 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 17:39 | Anjio Transfer Panosu | 1 mt | Anjio Transfer Panosu | 64.3 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 85 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 9:06 | Mikrobiyoloji | 1 mt | Mikrobiyoloji | 39.4 | 24.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 86 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 9:08 | Bodrum kat soğuk hava deposu | 1 mt | Bodrum kat soğuk hava deposu | 51.5 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Ordu | 87 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 10:00 | Hidrofor | 1 mt | Hidrofor | 77.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Uygunsuzluk tespit edilmiştir. | Motor koruma şalteri Teknik Hizmetler birimi tarafından değiştirilmiştir.Elle ve gözle kontroller yapılmıştır.Termal kamera geldiğinde tekrar ölçümü yapılacaktır.
MP Ordu | 88 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 10:29 | Server Odası | 1 mt | Server Odası | 35 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Seyhan | 1 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.25 | ADP pano | 1 metre | Hastane Geneli | 30.4 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 2 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.28 | ADP ODASI | 1 metre | Hastane Geneli | 25.8 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 3 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.32 | Kompanzasyon panosu | 1 metre | Hastane Geneli | 40.6 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 4 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.32 | UPS giriş- çıkış panosu | 1 metre | Hastane Geneli | 22.3 | 19.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 5 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.35 | B Blok Ups Odası | 1 metre | Hastane Geneli | 29.1 | 23 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 6 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.35 | Trafo | 1 metre | Hastane Geneli | 34 | 29 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 7 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.36 | OG Hücre | 1 metre | Hastane Geneli | 32.1 | 28 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 8 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.40 | Jeneratör | 1 metre | Hastane Geneli | 34.7 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 9 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.40 | Jeneratör panosu / ATS | 1 metre | Hastane Geneli | 32.9 | 26.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 10 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.42 | A Blok Kablo şaftı / tava / penetrasyon | 1 metre | Hastane Geneli | 27 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 11 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.45 | B Blok Kablo şaftı / tava / penetrasyon | 1 metre | Hastane Geneli | 29.3 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 12 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.45 | Fizik Tedavi Santrali | 1 metre | Hastane Geneli | 23.5 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 13 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.45 | B Blok 5. kat pano | 1 metre | Hastane Geneli | 24.4 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 14 | Hastane Geneli | 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.45 | B blok 4. kat Onkoloji | 1 metre | Hastane Geneli | 23.9 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 15 | Hastane Geneli | 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.46 | B blok 4. kat psikiyatri | 1 metre | Hastane Geneli | 23.9 | 22.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 16 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.46 | B3 ups 1 | 1 metre | Hastane Geneli | 35.3 | 23.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 17 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.47 | B3 ups 2 | 1 metre | Hastane Geneli | 24.6 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 18 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 16.49 | B3 ups 3 | 1 metre | Hastane Geneli | 26.3 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 19 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.26 | b3 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 37.1 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 20 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.29 | b2 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 39.4 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 21 | Hastane Geneli | 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.30 | b1 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 29.2 | 28.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 22 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.32 | b zemin ups | 1 metre | Hastane Geneli | 23.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 23 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.32 | b zemin pano | 1 metre | Hastane Geneli | 31.9 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 24 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.33 | b -1 yemekhane pano | 1 metre | Hastane Geneli | 30.2 | 29.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 25 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.33 | b -1 ups | 1 metre | Hastane Geneli | 30.5 | 29.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 26 | Hastane Geneli | 6 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.36 | a6 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 24.7 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 27 | Hastane Geneli | 6 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.37 | a6 ups | 1 metre | Hastane Geneli | 17.8 | 17.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 28 | Hastane Geneli | 6 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.38 | a6 ıt pano | 1 metre | Hastane Geneli | 29.7 | 29.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 29 | Hastane Geneli | 6 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.38 | a6 ıt dağıtım pano | 1 metre | Hastane Geneli | 26.3 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 30 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.40 | a5 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 24.3 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 31 | Hastane Geneli | 4 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.40 | a4 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 24.2 | 23 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 32 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.40 | a3 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 23.8 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 33 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.40 | a2 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 23.7 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 34 | Hastane Geneli | 1 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.41 | a1 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 23.1 | 22.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 35 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.41 | a zemin pano | 1 metre | Hastane Geneli | 22.9 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 36 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.41 | a -1 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 22.2 | 21.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 37 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 1 | 2026-09-28 | 17.43 | a -2 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 22.4 | 22.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 1 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:26 | ADP pano | 1 metre | Hastane Geneli | 28.2 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 2 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14.26 | ADP ODASI | 1 metre | Hastane Geneli | 25.8 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 3 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:30 | Kompanzasyon panosu | 1 metre | Hastane Geneli | 29.3 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 4 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:59 | UPS giriş- çıkış panosu | 1 metre | Hastane Geneli | 21.2 | 19.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 5 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:03 | B Blok Ups Odası | 1 metre | Hastane Geneli | 24.6 | 23 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 6 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 46156 | Trafo | 1 metre | Hastane Geneli | 23.6 | 29 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 7 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:08 | OG Hücre | 1 metre | Hastane Geneli | 24.7 | 28 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 8 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:10 | Jeneratör | 1 metre | Hastane Geneli | 22 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 9 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:13 | Jeneratör panosu / ATS | 1 metre | Hastane Geneli | 22.7 | 26.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 10 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14.15 | A Blok Kablo şaftı / tava / penetrasyon | 1 metre | Hastane Geneli | 26.2 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 11 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:17 | B Blok Kablo şaftı / tava / penetrasyon | 1 metre | Hastane Geneli | 26.87 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 12 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14.42 | Fizik Tedavi Santrali | 1 metre | Hastane Geneli | 25.93 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 13 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:44 | B Blok 5. kat pano | 1 metre | Hastane Geneli | 24.88 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 14 | Hastane Geneli | 4 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14.45 | B blok 4. kat Onkoloji | 1 metre | Hastane Geneli | 24.33 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 15 | Hastane Geneli | 4 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:47 | B blok 4. kat psikiyatri | 1 metre | Hastane Geneli | 24.68 | 22.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 16 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:50 | B3 ups 1 | 1 metre | Hastane Geneli | 35.3 | 23.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 17 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:51 | B3 ups 2 | 1 metre | Hastane Geneli | 24.6 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 18 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:53 | B3 ups 3 | 1 metre | Hastane Geneli | 26.3 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 19 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:54 | b3 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 28.6 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 20 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:54 | b2 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 26.8 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 21 | Hastane Geneli | 1 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:55 | b1 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 29.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 22 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:55 | b zemin ups | 1 metre | Hastane Geneli | 23.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 23 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14.55 | b zemin pano | 1 metre | Hastane Geneli | 29.2 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 24 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14.56 | b -1 yemekhane pano | 1 metre | Hastane Geneli | 29.3 | 29.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 25 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:56 | b -1 ups | 1 metre | Hastane Geneli | 29.5 | 29.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 26 | Hastane Geneli | 6 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:00 | a6 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 24.7 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 27 | Hastane Geneli | 6 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:01 | a6 ups | 1 metre | Hastane Geneli | 17.8 | 17.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 28 | Hastane Geneli | 6 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:01 | a6 ıt pano | 1 metre | Hastane Geneli | 25.4 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 29 | Hastane Geneli | 6 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:03 | a6 ıt dağıtım pano | 1 metre | Hastane Geneli | 25.3 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 30 | Hastane Geneli | 5 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:06 | a5 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 24.3 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 31 | Hastane Geneli | 4 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:08 | a4 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 24.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 32 | Hastane Geneli | 3 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:11 | a3 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 23.6 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 33 | Hastane Geneli | 2 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:14 | a2 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 23.4 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 34 | Hastane Geneli | 1 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:15 | a1 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 23.1 | 22.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 35 | Hastane Geneli | 0 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:17 | a zemin pano | 1 metre | Hastane Geneli | 22.9 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 36 | Hastane Geneli | -1 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:19 | a -1 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 22.3 | 21.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Seyhan | 37 | Hastane Geneli | -2 | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:21 | a -2 pano | 1 metre | Hastane Geneli | 22.1 | 22.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | yok
MP Tem | 1 | Hastane Geneli | -1 ADP | Ölçüm 1 | 13.10.2026 | 12:14 | THD-TEM07899 | 1 Metre | ADP Dağıtım Panosu | 21.2 | 21.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 2 | Hastane Geneli | -1 ADP | Ölçüm 1 | 13.10.2026 | 12:17 | THD-TEM07902 | 1 Metre | Şönt Reaktif Panosu | 65.1 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 3 | Hastane Geneli | -1 ADP | Ölçüm 1 | 13.10.2026 | 12:19 | THD-TEM07901 | 1 Metre | Konpanzasyon Panosu | 22.3 | 22.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 4 | Hastane Geneli | 11.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 12:22 | THD-TEM07976 | 1 Metre | Sedyeli Asansör Panosu | 20.5 | 20.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 5 | Hastane Geneli | 11.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 12:25 | THD-TEM07975 | 1 Metre | 1. Sol Asansör Panosu | 23.9 | 23.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 6 | Hastane Geneli | 11.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 12:27 | THD-TEM07977 | 1 Metre | 2. Sol Asansör Panosu | 26.2 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 7 | Hastane Geneli | 11.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 12:30 | THD-TEM07970 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 25.8 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 8 | Hastane Geneli | 11.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 12:34 | THD-TEM07985 | 1 Metre | Fankoil Soğutma | 24.9 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 9 | Hastane Geneli | 11.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 12:37 | THD-TEM07984 | 1 Metre | Klima Santrali | 25.1 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 10 | Hastane Geneli | 11.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 12:39 | THD-TEM07983 | 1 Metre | Sıcak Su Sirkülasyon | 22.1 | 22.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 11 | Hastane Geneli | 11.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 12:43 | THD-TEM07982 | 1 Metre | Aydınlatma Panosu | 23.4 | 23.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 12 | Hastane Geneli | 10.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 12:45 | THD-TEM07981 | 1 Metre | Katsal Dağıtım Panosu | 21.8 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 13 | Hastane Geneli | 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 12:48 | THD-TEM07980 | 1 Metre | Katsal Dağıtım Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 14 | Hastane Geneli | 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 12:51 | THD-TEM07979 | 1 Metre | Katsal Dağıtım Panosu | 22.5 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 15 | Hastane Geneli | 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 12:54 | THD-TEM07978 | 1 Metre | Katsal Dağıtım Panosu | 23.1 | 23.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 16 | Hastane Geneli | 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 12:57 | THD-TEM07974 | 1 Metre | Katsal Dağıtım Panosu | 21.9 | 21.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 17 | Hastane Geneli | 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:00 | THD-TEM07973 | 1 Metre | Katsal Dağıtım Panosu | 24.5 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 18 | Hastane Geneli | 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:02 | THD-TEM07942 | 1 Metre | UPS Panosu | 23.7 | 23.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 19 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:05 | THD-TEM07941 | 1 Metre | Katsal Dağıtım Panosu | 22.8 | 22.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 20 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:08 | THD-TEM07940 | 1 Metre | Katsal Dağıtım Panosu | 23.2 | 23.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 21 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:10 | THD-TEM07939 | 1 Metre | Katsal Dağıtım Panosu | 21.6 | 21.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 22 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:13 | THD-TEM07938 | 1 Metre | Danışma / Güvenlik Panosu | 24.1 | 24.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 23 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:16 | THD-TEM07937 | 1 Metre | Laboratuvar Panosu | 25.3 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 24 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:20 | THD-TEM07936 | 1 Metre | Yoğun Bakım Panosu | 22 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 25 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:22 | THD-TEM07935 | 1 Metre | Acil Servis Panosu | 23.5 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 26 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:25 | THD-TEM07934 | 1 Metre | Kan Merkezi Panosu | 21.4 | 21.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 27 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:28 | THD-TEM07933 | 1 Metre | Sterilizasyon Panosu | 26.1 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 28 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:30 | THD-TEM07932 | 1 Metre | Eczane Depo Panosu | 22.9 | 22.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 29 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:34 | THD-TEM07931 | 1 Metre | Yemekhane Panosu | 27.2 | 27.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 30 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:37 | THD-TEM07930 | 1 Metre | Çamaşırhane Panosu | 28 | 28 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 31 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:40 | THD-TEM07914 | 1 Metre | Teknik Servis Panosu | 23.3 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 32 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:42 | THD-TEM07913 | 1 Metre | Ameliyathane | 20.4 | 20.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 33 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:45 | THD-TEM07912 | 1 Metre | Poliklinik Panosu | 22.2 | 22.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 34 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:48 | THD-TEM07911 | 1 Metre | Fizik Tedavi | 21.5 | 21.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 35 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:51 | THD-TEM07915 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu | 25.9 | 25.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 36 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:53 | THD-TEM07922 | 1 Metre | Acil Müşahade | 23.8 | 23.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 37 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:56 | THD-TEM07921 | 1 Metre | Acil Koridor | 22.7 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 38 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 13:59 | THD-TEM07916 | 1 Metre | Radyoloji | 24.6 | 24.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 39 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 14:02 | THD-TEM07897 | 1 Metre | Su Deposu | 22.6 | 22.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 40 | Hastane Geneli | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 14:04 | THD-TEM07896 | 1 Metre | Hydrofor Odası | 23 | 23 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 41 | Hastane Geneli | -2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 14:08 | THD-TEM07895 | 1 Metre | Jeneratör Dairesi | 26.4 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 42 | Hastane Geneli | -2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 14:10 | THD-TEM07894 | 1 Metre | Trafo Odası Panosu | 28.3 | 28.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 43 | Hastane Geneli | -2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 14:13 | THD-TEM07893 | 1 Metre | Chiller Soğutma Grubu | 24.8 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 44 | Hastane Geneli | -2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 14:16 | THD-TEM07892 | 1 Metre | Yangın Pompaları Panosu | 21.7 | 21.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 45 | Hastane Geneli | -2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 14:18 | THD-TEM07891 | 1 Metre | Otopark Aydınlatma Panosu | 22.4 | 22.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tem | 46 | Hastane Geneli | -2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-13 | 14:21 | THD-TEM07890 | 1 Metre | Atölye Dağıtım Panosu | 23.5 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 1 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK 0698 | 1 Metre | ŞEBEKE PANOSU | 19 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 2 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK 0699 | 1 Metre | IT PANOSU | 18.5 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 3 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK 0700 | 1 Metre | KLİMA SANTIRALİ PANO 1 | 18 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 4 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK 0701 | 1 Metre | KLİMA SANTIRALİ PANO 2 | 26.3 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 5 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK 0702 | 1 Metre | KLİMA SANTIRALİ PANO 3 | 26.6 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 6 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK 0703 | 1 Metre | KLİMA SANTIRALİ PANO 4 | 26 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 7 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK 0704 | 1 Metre | KLİMA SANTIRALİ PANO 5 | 23.3 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 8 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK 0705 | 1 Metre | KLİMA SANTIRALİ PANO 6 | 24.6 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 9 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK 0706 | 1 Metre | KLİMA SANTIRALİ PANO 7 | 22.8 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 10 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK 0707 | 1 Metre | YANGIN PANOSU 1 | 22.2 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 11 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK 0708 | 1 Metre | YEMEKHANE MUTFAK PANOSU | 21 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 12 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0709 | 1 Metre | DOĞUM HANE IT PANOSU PANO 1 | 20.7 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 13 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0710 | 1 Metre | DOĞUM HANE IT PANOSU PANO 2 | 20.4 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 14 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0711 | 1 Metre | DOĞUM HANE IT PANOSU PANO 3 | 20.9 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 15 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0712 | 1 Metre | DOĞUM HANE IT PANOSU PANO 4 | 21.7 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 16 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0713 | 1 Metre | IT BESLEME PANOSU | 26 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 17 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0714 | 1 Metre | JENERATÖR PANOSU | 27.2 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 18 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0715 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 22.8 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 19 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0716 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 24.3 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 20 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0717 | 1 Metre | ISITICI PANOSU | 25.6 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 21 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0718 | 1 Metre | ISITICI PANOSU | 27.9 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 22 | Hastane Geneli | B BLOK 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK -0719 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 33.8 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 23 | Hastane Geneli | B BLOK 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK -0720 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 27.4 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 24 | Hastane Geneli | B BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0721 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 23 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 25 | Hastane Geneli | B BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0722 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 25.3 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 26 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0723 | 1 Metre | STERİZASYON PANOSU | 29.6 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 27 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0724 | 1 Metre | JENERATÖR PANOSU | 30.5 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 28 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0725 | 1 Metre | 1 AMELİYATHANE IT PANOSU | 28.7 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 29 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0726 | 1 Metre | 2 AMELİYATHANE IT PANOSU | 30.3 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 30 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0727 | 1 Metre | 3 AMELİYATHANE IT PANOSU | 24.8 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 31 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0728 | 1 Metre | 4 AMELİYATHANE IT PANOSU | 24.6 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 32 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0729 | 1 Metre | 5 AMELİYATHANE IT PANOSU | 26.7 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 33 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0730 | 1 Metre | 6 AMELİYATHANE IT PANOSU | 27.2 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 34 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0731 | 1 Metre | YOĞUN BAKIM IT PANOSU | 21.3 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 35 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0732 | 1 Metre | İZOLE ODA IT PANOSU | 22.7 | 36.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 36 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0733 | 1 Metre | IT PANO BESLEME | 22.8 | 26.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 37 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0734 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 22 | 26.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 38 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0735 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 22.5 | 22.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 39 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0736 | 1 Metre | ISITICI PANOSU | 25 | 36.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 40 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0737 | 1 Metre | ISITICI PANOSU | 16.4 | 21.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 41 | Hastane Geneli | B BLOK 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0738 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 23.3 | 21.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 42 | Hastane Geneli | B BLOK 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0739 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 23.3 | 21.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 43 | Hastane Geneli | B BLOK 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0740 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 20.5 | 21.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 44 | Hastane Geneli | B BLOK 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0741 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 25.9 | 21.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 45 | Hastane Geneli | B BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0742 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 25.9 | 21.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 46 | Hastane Geneli | B BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0743 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 22.7 | 21.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 47 | Hastane Geneli | B BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0744 | 1 Metre | 1 ADP PANOSU | 22 | 27.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 48 | Hastane Geneli | B BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0745 | 1 Metre | 2 ADP PANOSU | 21.2 | 27.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 49 | Hastane Geneli | B BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0746 | 1 Metre | UPS | 21 | 27.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 50 | Hastane Geneli | B BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0747 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 23.4 | 27.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 51 | Hastane Geneli | B BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0748 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 20.9 | 27.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 52 | Hastane Geneli | B BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0749 | 1 Metre | 1 ADP PANOSU | 16.7 | 27.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 53 | Hastane Geneli | B BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0750 | 1 Metre | 2 ADP PANOSU | 23.4 | 27.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 54 | Hastane Geneli | B BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0751 | 1 Metre | 3 ADP PANOSU | 20.9 | 27.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 55 | Hastane Geneli | B BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0752 | 1 Metre | ELEKTİRİK ARABA ŞARJ PANOSU | 16.7 | 27.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 56 | Hastane Geneli | B BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0753 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 16.6 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 57 | Hastane Geneli | B BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0754 | 1 Metre | KAZAN DAİRESİ PANOSU | 25 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 58 | Hastane Geneli | B BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0755 | 1 Metre | KAZAN DAİRESİ PANOSU | 28.8 | 31.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 59 | Hastane Geneli | B BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0756 | 1 Metre | YANGIN PANOSU | 22.2 | 31.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 60 | Hastane Geneli | B BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0757 | 1 Metre | MEDİCAL GAZ PANOSU | 22.2 | 31.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 61 | Hastane Geneli | A BLOK 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0758 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 22.3 | 31.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 62 | Hastane Geneli | A BLOK 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0759 | 1 Metre | KILİMA SANTIRALİ PANOSU 1 | 21.5 | 31.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 63 | Hastane Geneli | A BLOK 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0760 | 1 Metre | PANO 2 | 28.7 | 31.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 64 | Hastane Geneli | A BLOK 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-0761 | 1 Metre | PANO 3 | 23.6 | 31.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 65 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-762 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 23.5 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 66 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-763 | 1 Metre | GENEL YOĞUN BAKIM IT PANOSU 1 | 22.6 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 67 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-764 | 1 Metre | GENEL YOĞUN BAKIM IT PANOSU 2 | 22.7 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 68 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-765 | 1 Metre | GENEL YOĞUN BAKIM IT PANOSU 3 | 24.1 | 26.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 69 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-766 | 1 Metre | GENEL YOĞUN BAKIM IT PANOSU 4 | 25.3 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 70 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-767 | 1 Metre | IT BESLEME PANOSU | 25.3 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 71 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-768 | 1 Metre | JENERATÖR PANOSU | 24.7 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 72 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-769 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 24.7 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 73 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-770 | 1 Metre | ANJİO IT PANOSU 1 | 22.4 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 74 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-771 | 1 Metre | ANJİO IT PANOSU 2 | 26.6 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 75 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-772 | 1 Metre | ANJİO IT PANOSU 3 | 19.7 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 76 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-773 | 1 Metre | IT BESLEME PANOSU | 19.8 | 31 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 77 | Hastane Geneli | A BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-774 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 34.5 | 29.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 78 | Hastane Geneli | A BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-775 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 19.6 | 29.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 79 | Hastane Geneli | A BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-776 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 22.9 | 29.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 80 | Hastane Geneli | A BLOK 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-777 | 1 Metre | KRONER YOĞUN BAKIM IT PANOSU | 25 | 29.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 81 | Hastane Geneli | A BLOK 2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-778 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 24.8 | 29.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 82 | Hastane Geneli | A BLOK 2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-779 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 16.2 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 83 | Hastane Geneli | A BLOK 2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-780 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 14.4 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 84 | Hastane Geneli | A BLOK 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-781 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 14.2 | 15.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 85 | Hastane Geneli | A BLOK 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-782 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 17.3 | 15.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 86 | Hastane Geneli | A BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-783 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 15.8 | 15.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 87 | Hastane Geneli | A BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-784 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 14.9 | 15.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 88 | Hastane Geneli | A BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-785 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 16.4 | 15.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 89 | Hastane Geneli | A BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-786 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 15.1 | 15.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 90 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-787 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 18.1 | 15.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 91 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-788 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 14.1 | 15.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 92 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-789 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 15.2 | 15.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 93 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-790 | 1 Metre | ÇAMAŞIRHANE ŞEBEKE PANOSU | 15 | 15.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 94 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-791 | 1 Metre | ÇAMAŞIRHANE ŞEBEKE PANOSU | 15.3 | 15.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 95 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-792 | 1 Metre | ANA DEPO ŞEBEKE PANOSU | 15.1 | 15.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 96 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-793 | 1 Metre | ANA DEPO ŞEBEKE PANOSU | 20.2 | 15.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 97 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-794 | 1 Metre | GAZ SANTIRALİ ŞEBEKE PANOSU | 20.4 | 15.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 98 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-795 | 1 Metre | UPS PANOSU 1 | 21.9 | 15.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 99 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-796 | 1 Metre | UPS PANOSU 2 | 21.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 100 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-797 | 1 Metre | UPS PANOSU 3 | 23.6 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 101 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-798 | 1 Metre | UPS PANOSU 4 | 21.7 | 28 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 102 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-799 | 1 Metre | UPS PANOSU 5 | 20.9 | 28 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 103 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-800 | 1 Metre | UPS BESLEME PANOSU | 20.8 | 28 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 104 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-801 | 1 Metre | UPS BESLEME PANOSU | 20.9 | 28 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 105 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-29 |  | TOK-802 | 1 Metre | UPS | 18.7 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 1 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK 0698 | 1 Metre | ŞEBEKE PANOSU | 28.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 2 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK 0699 | 1 Metre | IT PANOSU | 27.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 3 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK 0700 | 1 Metre | KLİMA SANTIRALİ PANO 1 | 23.2 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 4 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK 0701 | 1 Metre | KLİMA SANTIRALİ PANO 2 | 24.9 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 5 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK 0702 | 1 Metre | KLİMA SANTIRALİ PANO 3 | 27.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 6 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK 0703 | 1 Metre | KLİMA SANTIRALİ PANO 4 | 25.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 7 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK 0704 | 1 Metre | KLİMA SANTIRALİ PANO 5 | 26 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 8 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK 0705 | 1 Metre | KLİMA SANTIRALİ PANO 6 | 28.7 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 9 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK 0706 | 1 Metre | KLİMA SANTIRALİ PANO 7 | 26.9 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 10 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK 0707 | 1 Metre | YANGIN PANOSU 1 | 27.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 11 | Hastane Geneli | B BLOK 7.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK 0708 | 1 Metre | YEMEKHANE MUTFAK PANOSU | 26.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 12 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0709 | 1 Metre | DOĞUM HANE IT PANOSU PANO 1 | 24.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 13 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0710 | 1 Metre | DOĞUM HANE IT PANOSU PANO 2 | 24.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 14 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0711 | 1 Metre | DOĞUM HANE IT PANOSU PANO 3 | 29.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 15 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0712 | 1 Metre | DOĞUM HANE IT PANOSU PANO 4 | 30.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 16 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0713 | 1 Metre | IT BESLEME PANOSU | 30.7 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 17 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0714 | 1 Metre | JENERATÖR PANOSU | 29.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 18 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0715 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 26.5 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 19 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0716 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 26.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 20 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0717 | 1 Metre | ISITICI PANOSU | 26.5 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 21 | Hastane Geneli | B BLOK 6.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0718 | 1 Metre | ISITICI PANOSU | 25.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 22 | Hastane Geneli | B BLOK 5.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK -0719 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 25.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 23 | Hastane Geneli | B BLOK 5.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK -0720 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 25.5 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 24 | Hastane Geneli | B BLOK 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0721 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 26 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 25 | Hastane Geneli | B BLOK 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0722 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 25.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 26 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0723 | 1 Metre | STERİZASYON PANOSU | 25.9 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 27 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0724 | 1 Metre | JENERATÖR PANOSU | 25.9 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 28 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0725 | 1 Metre | 1 AMELİYATHANE IT PANOSU | 26.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 29 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0726 | 1 Metre | 2 AMELİYATHANE IT PANOSU | 25.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 30 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0727 | 1 Metre | 3 AMELİYATHANE IT PANOSU | 25.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 31 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0728 | 1 Metre | 4 AMELİYATHANE IT PANOSU | 26.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 32 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0729 | 1 Metre | 5 AMELİYATHANE IT PANOSU | 26 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 33 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0730 | 1 Metre | 6 AMELİYATHANE IT PANOSU | 25.5 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 34 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0731 | 1 Metre | YOĞUN BAKIM IT PANOSU | 25.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 35 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0732 | 1 Metre | İZOLE ODA IT PANOSU | 25.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 36 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0733 | 1 Metre | IT PANO BESLEME | 25.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 37 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0734 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 25.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 38 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0735 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 25.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 39 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0736 | 1 Metre | ISITICI PANOSU | 25.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 40 | Hastane Geneli | B BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0737 | 1 Metre | ISITICI PANOSU | 25.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 41 | Hastane Geneli | B BLOK 2.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0738 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 25.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 42 | Hastane Geneli | B BLOK 2.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0739 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 25.9 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 43 | Hastane Geneli | B BLOK 1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0740 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 25.5 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 44 | Hastane Geneli | B BLOK 1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0741 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 25.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 45 | Hastane Geneli | B BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0742 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 25.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 46 | Hastane Geneli | B BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0743 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 25.9 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 47 | Hastane Geneli | B BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0744 | 1 Metre | 1 ADP PANOSU | 25.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 48 | Hastane Geneli | B BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0745 | 1 Metre | 2 ADP PANOSU | 26 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 49 | Hastane Geneli | B BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0746 | 1 Metre | UPS | 26.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 50 | Hastane Geneli | B BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0747 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 27.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 51 | Hastane Geneli | B BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0748 | 1 Metre | KAT UPS PANOSU | 25.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 52 | Hastane Geneli | B BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0749 | 1 Metre | 1 ADP PANOSU | 25.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 53 | Hastane Geneli | B BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0750 | 1 Metre | 2 ADP PANOSU | 25.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 54 | Hastane Geneli | B BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0751 | 1 Metre | 3 ADP PANOSU | 25.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 55 | Hastane Geneli | B BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0752 | 1 Metre | ELEKTİRİK ARABA ŞARJ PANOSU | 24.7 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 56 | Hastane Geneli | B BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0753 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 25.5 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 57 | Hastane Geneli | B BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0754 | 1 Metre | KAZAN DAİRESİ PANOSU | 25.5 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 58 | Hastane Geneli | B BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0755 | 1 Metre | KAZAN DAİRESİ PANOSU | 24.2 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 59 | Hastane Geneli | B BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0756 | 1 Metre | YANGIN PANOSU | 25.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 60 | Hastane Geneli | B BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0757 | 1 Metre | MEDİCAL GAZ PANOSU | 27.5 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 61 | Hastane Geneli | A BLOK 5.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0758 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 26.7 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 62 | Hastane Geneli | A BLOK 5.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0759 | 1 Metre | KILİMA SANTIRALİ PANOSU 1 | 26 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 63 | Hastane Geneli | A BLOK 5.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0760 | 1 Metre | PANO 2 | 26.7 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 64 | Hastane Geneli | A BLOK 5.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-0761 | 1 Metre | PANO 3 | 25.9 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 65 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-762 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 26.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 66 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-763 | 1 Metre | GENEL YOĞUN BAKIM IT PANOSU 1 | 27.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 67 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-764 | 1 Metre | GENEL YOĞUN BAKIM IT PANOSU 2 | 27 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 68 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-765 | 1 Metre | GENEL YOĞUN BAKIM IT PANOSU 3 | 27.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 69 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-766 | 1 Metre | GENEL YOĞUN BAKIM IT PANOSU 4 | 27.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 70 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-767 | 1 Metre | IT BESLEME PANOSU | 27.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 71 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-768 | 1 Metre | JENERATÖR PANOSU | 22.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 72 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-769 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 22.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 73 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-770 | 1 Metre | ANJİO IT PANOSU 1 | 22.7 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 74 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-771 | 1 Metre | ANJİO IT PANOSU 2 | 22.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 75 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-772 | 1 Metre | ANJİO IT PANOSU 3 | 22.9 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 76 | Hastane Geneli | A BLOK 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-773 | 1 Metre | IT BESLEME PANOSU | 23.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 77 | Hastane Geneli | A BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-774 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 22.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 78 | Hastane Geneli | A BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-775 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 20.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 79 | Hastane Geneli | A BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-776 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 19.5 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 80 | Hastane Geneli | A BLOK 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-777 | 1 Metre | KRONER YOĞUN BAKIM IT PANOSU | 19.9 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 81 | Hastane Geneli | A BLOK 2. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-778 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 33.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 82 | Hastane Geneli | A BLOK 2. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-779 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 24.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 83 | Hastane Geneli | A BLOK 2. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-780 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 20 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 84 | Hastane Geneli | A BLOK 1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-781 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 21 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 85 | Hastane Geneli | A BLOK 1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-782 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 19.5 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 86 | Hastane Geneli | A BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-783 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 17.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 87 | Hastane Geneli | A BLOK ZEMİN KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-784 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 21.7 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 88 | Hastane Geneli | A BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-785 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 23.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 89 | Hastane Geneli | A BLOK 1.BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-786 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 27 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 90 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-787 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 21.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 91 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-788 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 24.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 92 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-789 | 1 Metre | KAT ŞEBEKE PANOSU | 24.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 93 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-790 | 1 Metre | ÇAMAŞIRHANE ŞEBEKE PANOSU | 24.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 94 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-791 | 1 Metre | ÇAMAŞIRHANE ŞEBEKE PANOSU | 24.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 95 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-792 | 1 Metre | ANA DEPO ŞEBEKE PANOSU | 24.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 96 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-793 | 1 Metre | ANA DEPO ŞEBEKE PANOSU | 24.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 97 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-794 | 1 Metre | GAZ SANTIRALİ ŞEBEKE PANOSU | 24.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 98 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-795 | 1 Metre | UPS PANOSU 1 | 24.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 99 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-796 | 1 Metre | UPS PANOSU 2 | 24.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 100 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-797 | 1 Metre | UPS PANOSU 3 | 24.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 101 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-798 | 1 Metre | UPS PANOSU 4 | 22.5 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 102 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-799 | 1 Metre | UPS PANOSU 5 | 23.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 103 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-800 | 1 Metre | UPS BESLEME PANOSU | 24.1 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 104 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-801 | 1 Metre | UPS BESLEME PANOSU | 29.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Tokat | 105 | Hastane Geneli | A BLOK 2. BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-14 |  | TOK-802 | 1 Metre | UPS | 23 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
MP Yıldızlı | 1 | Ana Bina | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | adp odası | TRB-0605 | UYGUN | 21 | 21 | Normal | Yüksek | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 2 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ADP 1 | TRB-0606 | UYGUN | 20.6 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 3 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ADP 2 | TRB-0607 | UYGUN | 25.6 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 4 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ADP 3 | TRB-0608 | UYGUN | 19.8 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 5 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ADP 4 | TRB-0609 | UYGUN | 19 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 6 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ADP 5 | TRB-0610 | UYGUN | 21.1 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 7 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ADP 6 | TRB-0611 | UYGUN | 20.6 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 8 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ADP 7 | TRB-0612 | UYGUN | 20.6 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 9 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ADP 8 | TRB-0613 | UYGUN | 20.8 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 10 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | IT PANO 1 NOLU AMELİYATHANE | TRB-0619 | UYGUN | 25.8 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 11 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | IT PANO 2 NOLU AMELİYATHANE | TRB-0620 | UYGUN | 28.9 | 21 | Normal
MP Yıldızlı | 12 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | IT PANO 3 NOLU AMELİYATHANE | TRB-0621 | UYGUN | 26.3 | 21 | Normal
MP Yıldızlı | 13 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | IT PANO 4 NOLU AMELİYATHANE | TRB-0623 | UYGUN | 26 | 21 | Normal
MP Yıldızlı | 14 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | IT PANO 5 NOLU DEPO | TRB-0622 | UYGUN | 25.8 | 21 | Normal
MP Yıldızlı | 15 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | KOMPANZASYON PANOSU | TRB-0614 | UYGUN | 27.6 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 16 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | JENERATÖR TRABSFER PANOSU1 | TRB-0615 | UYGUN | 20.4 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 17 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | JENERATÖR TRABSFER PANOSU2 | TRB-0616 | UYGUN | 22.9 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 18 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | UPS AKÜ PANOSU 1 | TRB-0624 | UYGUN | 99.5 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 19 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | UPS AKÜ PANOSU 2 | TRB-0625 | UYGUN | 116.9 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 20 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | UPS AKÜ PANOSU 3 | TRB-0626 | UYGUN | 34 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 21 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ADP İKLİMLENDİRME PANOSU | TRB-0627 | UYGUN | 22.7 | 21 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 22 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | İT PANO 5 NOLU AMELİYATHANE | TRB-0633 | UYGUN | 24.8 | 22.7 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 23 | Ana Bina | ana dağıtım panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | İT PANO 6 NOLU AMELİYATHANE | TRB-0634 | UYGUN | 21.2 | 22 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 24 | Ana Bina | tali pano | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 6.kat panosu i.k | TRB-0631 | UYGUN | 23.9 | 24 | Normal |  | FM 200 sızdırmazlık için izolasyon gekeklidir.
MP Yıldızlı | 25 | Ana Bina | tali pano | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 6.kat panosu mali işler | TRB-0630 | UYGUN | 23.5 | 24 | Normal
MP Yıldızlı | 26 | Ana Bina | tali pano | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 6.kat sedye asansör panosu | TRB-0628 | UYGUN | 42.9 | 24 | Normal
MP Yıldızlı | 27 | Ana Bina | tali pano | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 6.kat tıbbi atık asansörü | TRB-0629 | UYGUN | 44 | 24 | Normal
MP Yıldızlı | 28 | Ana Bina | tali pano | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 6.kat büyük normal asansör | TRB-0632 | UYGUN | 52.6 | 22.7 | Normal
MP Yıldızlı | 29 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 5.kat ana panosu | TRB-0633 | UYGUN | 24.8 | 22.7 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 30 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 5.kat tali pano günü birlik servisi | TRB-0634 | UYGUN | 21.2 | 22 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 31 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 5.kat tali pano vrf panosu | TRB-0635 | UYGUN | 26.1 | 19 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 32 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 5.kat tali pano havalandırma panosu | TRB-0636 | UYGUN | 21.8 | 18 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 33 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 4kat ana pano | TRB-0637 | UYGUN | 24.2 | 24.7 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 34 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 4.kat tali pano doğumhane |  | UYGUN |  |  | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 35 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 3.kat ana pano | TRB-0638 | UYGUN | 23.8 | 23.5 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 36 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 2.kat ana pano | TRB-0639 | UYGUN | 23.1 | 24.4 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 37 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 1.kat ana pano | TRB-0640 | UYGUN | 22.9 | 23.8 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 38 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 1.kat tali pano | TRB-0641 | UYGUN | 23 | 2.7 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 39 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 1.kat tali pano | TRB-0642 | UYGUN | 23.8 | 23.7 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 40 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | zemin kat ana pano | TRB-0643 | UYGUN | 23.3 | 22.7 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 41 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | zemin kat tali pano | TRB-0644 | UYGUN | 24.4 | 22.7 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 42 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | zemin kat tali pano röntgen | TRB-0645 | UYGUN | 24.4 | 22.7 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 43 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | zemin kat tali pano dr. Odası | TRB-0647 | UYGUN | 25.1 | 24.4 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 44 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | zemin kat tali pano kantin | TRB-0646 | UYGUN | 24.7 | 24.4 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 45 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 1 ana pano | TRB-0648 | UYGUN | 22.7 | 21 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 46 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | borum 1 tali pana klima santrali | TRB-0650 | UYGUN | 45.4 | 22 | Normal
MP Yıldızlı | 47 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 1 tali pano raporlama bölümü | TRB-0649 | UYGUN | 23.3 | 23 | Normal
MP Yıldızlı | 48 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | borum1 tali pano kirli asasör | TRB-0652 | UYGUN | 40.2 | 22.3 | Normal
MP Yıldızlı | 49 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 1 tali pano temiz asansör | TRB-0653 | UYGUN | 42.2 | 22.3 | Normal
MP Yıldızlı | 50 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 1 tali pano nefroloji | TRB-0654 | UYGUN | 23.6 | 23 | Normal
MP Yıldızlı | 51 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 1 tali pano sistem odası | TRB-0651 | UYGUN | 27.4 | 24.2 | Normal
MP Yıldızlı | 52 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 2 ana pano | TRB-0655 | UYGUN | 22.8 | 23 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 53 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum2 tali pano kemik dansumetri | TRB-0656 | UYGUN | 21.5 | 21.8 | Normal
MP Yıldızlı | 54 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 2 tali pano sterilasyon | TRB-0657 | UYGUN | 26.3 | 23.7 | Normal
MP Yıldızlı | 55 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 2 tali pano emr odası | TRB-0658 | UYGUN | 22.3 | 19 | Normal
MP Yıldızlı | 56 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | tali pano emr odası aydınlatma 1 | TRB-0659 | UYGUN | 19.7 | 20 | Normal
MP Yıldızlı | 57 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | tali pano emr odası aydınlatma 2 | TRB-0660 | UYGUN | 19 | 17.8 | Normal
MP Yıldızlı | 58 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | borum 2 tali pano mamokrafi | TRB-0661 | UYGUN | 20.3 | 21 | Normal
MP Yıldızlı | 59 | Ana Bina |  | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 2 tali pano klima santrali | TRB-0676 | UYGUN | 49.6 | 22 | Normal
MP Yıldızlı | 60 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 3 ana pano sürücü 1 | TRB-0662 | UYGUN | 23 | 22 | Normal
MP Yıldızlı | 61 | Ana Bina |  | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 3 ana pano sürücü 2 | TRB-0679 | UYGUN | 24.1 | 23.5 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 62 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 3 tali pano klima santrali |  | UYGUN |  |  | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 63 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 4 ana pano | TRB-0663 | UYGUN | 22.4 | 25 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 64 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 4 tali pano güzellik merkezi | TRB-0664 | UYGUN | 21.6 | 25 | Normal
MP Yıldızlı | 65 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 4 tali pano göz plk önü | TRB-0665 | UYGUN | 23 | 25 | Normal
MP Yıldızlı | 66 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 4 tali pano morg | TRB-0666 | UYGUN | 23.1 | 23 | Normal
MP Yıldızlı | 67 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 4 jeneratör panosu | TRB-0618 |  | 19 | 19 | Normal
MP Yıldızlı | 68 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 5 ana pano | TRB-0668 | UYGUN | 22.8 | 21 | Normal |  | Kat araları geçişler ve şaft kapakları ahşaptır.Değişimi için satınalma ihale süreci devam etmektedir.
MP Yıldızlı | 69 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 5 tali pano yemekhane | TRB-0669 | UYGUN | 22.4 | 22 | Normal
MP Yıldızlı | 70 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 5 tali pano teknik ofis | TRB-0672 | UYGUN | 26 | 22.7 | Normal
MP Yıldızlı | 71 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 5 tali pano kompresör odası | TRB-0674 | UYGUN | 26.1 | 22 | Normal
MP Yıldızlı | 72 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 5 tali pano labaratuar | TRB-0671 | UYGUN | 23.4 | 23 | Normal
MP Yıldızlı | 73 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 5 tali pano kazan dairesi | TRB-0673 | UYGUN | 43.8 | 31 | Normal
MP Yıldızlı | 74 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 5 tali pano soyunma odası | TRB-0670 | UYGUN | 21 | 22 | Normal
MP Yıldızlı | 75 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 5 klima santrali 1 | TRB-0684 | UYGUN | 20.4 | 17 | Normal
MP Yıldızlı | 76 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 5 klima santrali 2 | TRB-0685 | UYGUN | 19.7 | 19.2 | Normal
MP Yıldızlı | 77 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 4 çağrı merkezi | TRB-0675 | UYGUN | 24.4 | 23 | Normal
MP Yıldızlı | 78 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | dış alan mescit | TRB-0676 | UYGUN | 21.6 | 18 | Normal
MP Yıldızlı | 79 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | dış alan tıbbi atık kanteyn | TRB-0683 | UYGUN | 15.5 | 14 | Normal
MP Yıldızlı | 80 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 3 tali pabo hidrafor panosu | TRB-0678 | UYGUN | 15.5 | 18.7 | Normal
MP Yıldızlı | 81 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 3 tali pano klima santrali | TRB-0680 | UYGUN | 220.6 | 22 | Normal
MP Yıldızlı | 82 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | klima santrali tali panoçevre aydınlatma | TRB-0677 | UYGUN | 20.8 | 19.6 | Normal
MP Yıldızlı | 83 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | bodrum 2 rontgen tali pano | TRB-0678 | UYGUN | 23.54 | 22 | Normal
MP Yıldızlı | 84 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | borum 2 güvenlik kulubesi tali pano | TRB-0682 | UYGUN | 18.7 | 19 | Normal
MP Yıldızlı | 85 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | dış alan chiller alanı tali pano | TRB-0667 | UYGUN | 19 | 19 | Normal
MP Yıldızlı | 86 | Ana Bina | Kat panosu | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | dış alan asansör dairesi | TRB-0689 | UYGUN | 37.7 | 16 | Normal
VM MP Ankara | 1 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:04 | Kombi Dağıtım | L1, L2, L3, N | Diğer | 28.2 | 23.4 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 2 | Ana Bina | BODRUM KAT Pompa Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:07 | Pomp 1 | L1, L2, L3, N | Diğer | 26.6 | 19.9 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 3 | Ana Bina | BODRUM KAT Pompa Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:07 | Pomp 2 | L1, L2, L3, N | Diğer | 20.1 | 19.9 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 4 | Ana Bina | BODRUM KAT Pompa Odası | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:10 | Pomp Jokey | L1, L2, L3, N | Diğer | 22.8 | 19.9 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 5 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:47 | SAYAÇ | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 18.5 | 15.4 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 6 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:42 | B1 ADP TR | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 19.4 | 17.3 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. TR adp panosu içerisindeki parafudurun besleme kablosu tms'nin alt girişinden alınması gerekiyor da hatalı alınmış | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 7 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:52 | LV-CB-1 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 23.6 | 17.3 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 8 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:51 | LV-CB-2 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 27.2 | 17.3 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 9 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:51 | LV-CB-3 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 21.2 | 17.3 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 10 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:48 | Adp 1 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 17.02 | 14.4 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. Kaçak akım algılama devre dışı aktif hale getirilmeli | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 11 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:48 | Adp 1-2 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 18 | 15.1 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 12 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:43 | Adp 2 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 18.2 | 17 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 13 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:50 | Adp 2-1 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 19.5 | 17.3 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 14 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:45 | Adp 3 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 18.5 | 16.2 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. Kaçak akım algılama devre dışı aktif hale getirilmeli | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 15 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:47 | Adp 3-1 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 19.01 | 17 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 16 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:48 | Adp 3-2 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 18.6 | 16.1 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. Adp 3-2 nolu pano. Zemin kat hava perdesi 1 nolu TMŞnin değişmesi uygun olur | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 17 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:45 | Adp 4 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 18.8 | 16.2 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 18 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:58 | Adp 4-1 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 20.7 | 17.4 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. Troidal kaçak akım rölesi devre dışı parafdur beslemesi tms'nin alt ayaklarından alınması gerekir hatalı alınmış | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 19 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:50 | Adp 4Y | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 19.9 | 15.8 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. Tiroidel kaçak akım algılama devre dışı para budur konulması unutulmuş olabilir | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 20 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:46 | Adp 5 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 18.9 | 16.2 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 21 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:03 | Adp 5-2 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 15.5 | 16.2 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 22 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:46 | Adp 6 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 16.8 | 16.2 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. Troit kaçak akım rölesi aktif değil aktif hale getirilmeli | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 23 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:52 | Adp 6-1 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 17.8 | 16.2 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. Kaçak akım algılama devre dışı aktif hale getirilmeli | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 24 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:04 | Mcc-3-1 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 32.3 | 23.4 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 25 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:36 | Mcc-3-2 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 18.8 | 16.2 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 26 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:06 | Dcc 3 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 20.5 | 19 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 27 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:47 | Udp 3 | L1, L2, L3, N | UPS giriş-çıkış panosu | 17.8 | 15.1 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. Troit kaçak akım rölesi aktif değil aktif hale getirilmeli | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 28 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:49 | Udp 1 | L1, L2, L3, N | UPS giriş-çıkış panosu | 17.9 | 15.1 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. Tiroid kaçak akım rölesi devrede değil aktif hale getirilmeli | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 29 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:49 | Udp 1-2 | L1, L2, L3, N | UPS giriş-çıkış panosu | 17.5 | 15.5 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 30 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:21 | Bk Mg Kt (medikal gaz odası) | L1, L2, L3, N | Diğer | 17.6 | 15.05 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. Troit kaçak akım rölesi aktif değil aktif hale getirilmeli | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 31 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:21 | GM KT | L1, L2, L3, N | UPS giriş-çıkış panosu | 16.6 | 15.5 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 32 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:23 | BK MTF KT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 26.7 | 23.4 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 33 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:29 | Morg Panosu | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 25.7 | 23.4 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 34 | Kule Bina | 12. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:48 | 12K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.8 | 22.2 | Normal | Rutin | Pano koruyucuları ve kapakları takılarak pano söndürme sisteminin etkin olabilmesi için sızdırmazlığı sağlanmalı. 12 kat kat panosu, pano kapağı yok | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 35 | Kule Bina | 12. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:48 | 12K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.1 | 20.4 | Normal | Rutin | Pano koruyucuları ve kapakları takılarak pano söndürme sisteminin etkin olabilmesi için sızdırmazlığı sağlanmalı. 12 kat kat panosu, pano kapağı yok | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 36 | Kule Bina | 11. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:52 | 11K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.2 | 20.6 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 37 | Kule Bina | 11. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:54 | 11K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 22.8 | 20.2 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 38 | Kule Bina | 10. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:55 | 10K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23 | 20.4 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 39 | Kule Bina | 10. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:56 | 10K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.6 | 20.7 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 40 | Kule Bina | 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:58 | 9K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.5 | 20.7 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 41 | Kule Bina | 9. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:18 | 9K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.1 | 21.3 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 42 | Kule Bina | 8. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:59 | 8K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.2 | 20.6 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 43 | Kule Bina | 8. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:56 | 8K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.6 | 20.7 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 44 | Kule Bina | 7. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:09 | 7K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 22.3 | 19.8 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 45 | Kule Bina | 7. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 15:59 | 7K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 22.5 | 19.8 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 46 | Kule Bina | 6. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:09 | 6K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.4 | 21 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 47 | Kule Bina | 6. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:12 | 6K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 21.2 | 18.8 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 48 | Kule Bina | 5. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:11 | 5K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 21.2 | 18.8 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 49 | Kule Bina | 5. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:18 | 5K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 22.5 | 19.7 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 50 | Kule Bina | 4. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:31 | 4K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 22.5 | 20.7 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 51 | Kule Bina | 4. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:30 | 4K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 22.2 | 19.6 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 52 | Kule Bina | 3. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:26 | 3K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.2 | 20.3 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 53 | Kule Bina | 3. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:26 | 3K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.1 | 20.4 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 54 | Ana Bina | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:36 | ZK IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 24.8 | 23 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 55 | Ana Bina | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:36 | ZK UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 25.4 | 20.9 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 56 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:11 | IT2 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 25.7 | 22.6 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 57 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:20 | UT2 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 20.7 | 15.3 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 58 | Yatay Bina | YATAY BİNA 1. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:57 | 1K IT2 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 29 | 26.3 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 59 | Yatay Bina | YATAY BİNA 1. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:57 | 1K UT2 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 27.2 | 26.3 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 60 | Yatay Bina | YATAY BİNA 1. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:44 | 1K IT1 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.3 | 26.3 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 61 | Yatay Bina | YATAY BİNA 1. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:46 | 1K UT1 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 16.6 | 26.3 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 62 | Yatay Bina | YATAY BİNA 2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 20:58 | 2K IT1 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 24.9 | 23.4 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 63 | Yatay Bina | TERAS KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 |  | MCC 1 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 25 | 22.2 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 64 | Ana Bina | BODRUM KAT STERİLASYON | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:28 | BK ST KT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 24.4 | 21.3 | Normal | Rutin |  | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 65 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:45 | BK IT4 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 22.2 | 17.7 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 66 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:24 | BK IT4-2 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 24.9 | 22.1 | Normal | Rutin |  | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 67 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:24 | BK UT4 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 24.8 | 22.7 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 68 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:54 | BK IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 18.3 | 16.2 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 69 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:35 | BK IT3 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 18.5 | 16.3 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 70 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:35 | BK UT3 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 18.4 | 16.3 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 71 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:45 | BK IT1-1 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 15.4 | 14.3 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 72 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:53 | BK IT1 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 21.1 | 16.2 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 73 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 13:53 | BK UT1 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 18.5 | 16.2 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 74 | Yatay Bina | TERAS KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 20:29 | MCC 2 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 26.9 | 22.2 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 75 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:36 | BK IT ADP 2 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 19.1 | 18.5 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 76 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUNBAKIM | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:45 | BK IT ADP 2 (Y) | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 16.4 | 16.2 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 77 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:32 | MCC 4 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 31.8 | 23.4 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 78 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:32 | DDC 4 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 23.1 | 21.3 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 79 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:35 | IT15 | L1, L2, L3, N | Diğer | 22.6 | 22.3 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 80 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:35 | IT14 | L1, L2, L3, N | Diğer | 23.9 | 22.3 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 81 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:34 | IT13 | L1, L2, L3, N | Diğer | 23.9 | 22.3 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 82 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:34 | IT12 | L1, L2, L3, N | Diğer | 25.8 | 22.3 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 83 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:34 | IT11 | L1, L2, L3, N | Diğer | 25.3 | 22.3 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 84 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:33 | IT10 | L1, L2, L3, N | Diğer | 26.3 | 22.3 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 85 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 14:33 | IT9 | L1, L2, L3, N | Diğer | 28.9 | 22.3 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 86 | Yatay Bina | TERAS KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 20:30 | MCC 2-3 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 24.4 | 22.2 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 87 | Yatay Bina | TERAS KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 20:29 | MCC 2-4 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 24.6 | 22.2 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 88 | Yatay Bina | TERAS KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 20:38 | MCC 2-5 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 23.6 | 22.2 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 89 | Yatay Bina | TERAS KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 20:40 | MCC 2-8 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 24 | 22.2 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 90 | Yatay Bina | TERAS KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 20:41 | MCC 2-9 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 22.7 | 22.2 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 91 | Yatay Bina | TERAS KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 20:43 | DDC 2-3 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 26.5 | 22.8 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 92 | Yatay Bina | TERAS KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 20:44 | DDC-1 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 24.5 | 22.8 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 93 | Ana Bina | ZEMİN KAT JENARETÖR TRANS | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:46 | TE | L1, L2, L3, N | Diğer | 17.3 | 11.1 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 94 | Ana Bina | ZEMİN KAT JENARETÖR GİRİŞ | Ölçüm 1 | 2026-09-25 | 16:47 | TE | L1, L2, L3, N | Diğer | 16.6 | 11.1 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 10 | Kule Bina | 12. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:21:21 PM | 12K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.2 | 22 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 12 | Kule Bina | 11. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:23:38 PM | 11K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 22.8 | 22 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 15 | Kule Bina | 12. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:25:47 PM | 10K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 22.7 | 21 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 16 | Kule Bina | 10. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:31:42 PM | 10K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 26.2 | 22 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 17 | Kule Bina | 9.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:28:16 PM | 9K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 35 | 23 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 18 | Kule Bina | 9. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:30:10 PM | 9K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 25.2 | 22 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 19 | Kule Bina | 8. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:33:19 PM | 8K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.8 | 22 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 20 | Kule Bina | 8. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:34:11 PM | 8K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 24.2 | 22 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 21 | Kule Bina | 7. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:36:26 PM | 7K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 24.3 | 22 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 22 | Kule Bina | 7. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:35:45 PM | 7K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 24.1 | 22 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 23 | Kule Bina | 6. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:38:42 PM | 6K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23 | 22 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. Kaçak akım algılama devre dışı aktif hale getirilmeli | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 24 | Kule Bina | 6. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:39:15 PM | 6K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 27.2 | 22 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 25 | Kule Bina | 5. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:42:21 PM | 5K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.7 | 22 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 26 | Kule Bina | 5. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:41:40 PM | 5K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 27.2 | 22 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 27 | Kule Bina | 4. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:46:19 PM | 4K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 26.2 | 22 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. Kaçak akım algılama devre dışı aktif hale getirilmeli | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 28 | Kule Bina | 4. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:45:09 PM | 4K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 27.8 | 22 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 29 | Kule Bina | 3. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:48:53 PM | 3K IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 26.6 | 23 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. Adp 3-2 nolu pano. Zemin kat hava perdesi 1 nolu TMŞnin değişmesi uygun olur | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 30 | Kule Bina | 3. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:50:03 PM | 3K UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 37.7 | 26 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 35 | Kule Bina | ZEMİN KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:03:07 PM | ZK IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 24.5 | 22 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 36 | Kule Bina | ZEMİN KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:03:39 PM | ZK UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 31.3 | 22 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 44 | Yatay Bina | YATAY BİNA 2. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:57:20 PM | YATAY BİNA ZK IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 34 | 25 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 45 | Yatay Bina | YATAY BİNA 2. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 14:58:07 PM | YATAY BİNA ZK UT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 27.2 | 24 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. Troit kaçak akım rölesi aktif değil aktif hale getirilmeli | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 50 | Yatay Bina | YATAY BİNA 1. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:36:13 PM | YATAY BİNA CERRAHİ K1 IT2 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 31.5 | 29 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. Troit kaçak akım rölesi aktif değil aktif hale getirilmeli | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 51 | Yatay Bina | YATAY BİNA 1. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:36:48 PM | YATAY BİNA CERRAHİ K1 UT2 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 30.7 | 29 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 54 | Yatay Bina | YATAY BİNA 2. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:48:31 PM | YATAY BİNA K2 IT 1 DOĞUMHANE | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 27.3 | 25 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 63 | Yatay Bina | ÇATI KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:42:29 PM | YATAY BİNA ÇATI MCC 1 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 29.2 | 27 | Normal | Rutin | Pano koruyucuları ve kapakları takılarak pano söndürme sisteminin etkin olabilmesi için sızdırmazlığı sağlanmalı. 12 kat kat panosu, pano kapağı yok | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 64 | Yatay Bina | ÇATI KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 17:01:18 PM | YATAY BİNA ÇATI MCC 2 1 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 40.2 | 25 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 65 | Yatay Bina | ÇATI KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 17:01:55 PM | YATAY BİNA ÇATI MCC 2 2 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 35.4 | 25 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 66 | Yatay Bina | ÇATI KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 17:02:30 PM | YATAY BİNA ÇATI MCC 2 3 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 38.5 | 24 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 67 | Yatay Bina | ÇATI KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 17:02:54 PM | YATAY BİNA ÇATI MCC 2 4 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 43.2 | 26 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 68 | Yatay Bina | ÇATI KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 17:03:54 PM | YATAY BİNA ÇATI MCC 2 5 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 33.4 | 24 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 71 | Yatay Bina | ÇATI KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 17:04:41 PM | YATAY BİNA ÇATI MCC 2 8 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 33.2 | 24 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 72 | Yatay Bina | ÇATI KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 17:05:17 PM | YATAY BİNA ÇATI MCC 2 9 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 27.6 | 24 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 87 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:27:30 PM | B1 Kombi Dağıtım Panosu | L1, L2, L3, N | Diğer | 24.5 | 18 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 88 | Ana Bina | BODRUM KAT Pompa Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:28:59 PM | B1 YANGIN ODASI POMP 1 | L1, L2, L3, N | Diğer | 29.3 | 21 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 89 | Ana Bina | BODRUM KAT Pompa Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:29:33 PM | B1 YANGIN ODASI POMP 2 | L1, L2, L3, N | Diğer | 28.2 | 21 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 91 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:34:29 PM | Bk Mg Kt (medikal gaz odası) | L1, L2, L3, N | Diğer | 20.3 | 17 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 92 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:31:55 PM | B1 IT 2 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 27.8 | 25 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 93 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:32:29 PM | B1 UT 2 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 34 | 25 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 94 | Ana Bina | BODRUM KAT MR UPS ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:58:07 PM | B1 EMAR UPS ODASI GM KT | L1, L2, L3, N | UPS giriş-çıkış panosu | 22.8 | 19 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 95 | Ana Bina | BODRUM KAT AMELİYATHANE | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:06:51 PM | B1 YOĞUN BAKIM IT ADP 2 (Y) | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 23.7 | 18 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 96 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:07:55 PM | B1 YOĞUN BAKIM IT ADP 2 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 22.2 | 18 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 97 | Ana Bina | BODRUM KAT AMELİYATHANE | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:08:33 PM | B1 AMELİYATHANE JENERATÖR TRANSFER | L1, L2, L3, N | JENERATÖR TRANSFER | 21 | 19 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 98 | Ana Bina | BODRUM KAT AMELİYATHANE | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:11:55 PM | B1 AMELİYATHANE UT3 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.1 | 20 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 100 | Ana Bina | BODRUM KAT AMELİYATHANE | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:12:20 PM | B1 AMELİYATHANE BK IT 3 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 34.5 | 20 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 101 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM YANI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:02:36 PM | B1 AMELİYATHANE IT 15 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 60.7 | 20 | Takip | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 102 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM YANI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:03:11 PM | B1 AMELİYATHANE IT 14 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 59 | 20 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 103 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM YANI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:03:39 PM | B1 AMELİYATHANE IT 13 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 55 | 20 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 104 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM YANI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:04:15 PM | B1 AMELİYATHANE IT 12 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 48.7 | 20 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 105 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM YANI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:04:41 PM | B1 AMELİYATHANE IT 11 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 58.2 | 19 | Normal | Rutin |  | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 106 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM YANI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:05:11 PM | B1 AMELİYATHANE IT 10 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 48.2 | 19 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 107 | Ana Bina | BODRUM KAT YOĞUN BAKIM YANI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:05:43 PM | B1 AMELİYATHANE IT 9 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 46.2 | 19 | Normal | Rutin |  | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 108 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:17:09 PM | BK Morg Panosu | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 32.2 | 21 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 110 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:00:38 PM | BK MTF KT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 31.2 | 24 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 112 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:55:40 PM | B1 ADP BK IT | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 25.7 | 18 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 113 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:41:32 PM | B1 ADP TR | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 35.5 | 18 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 114 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:42:17 PM | B1 ADP 2 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 22.7 | 18 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 115 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:42:47 PM | B1 ADP 3 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 23 | 18 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 116 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:43:29 PM | B1 ADP 4 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 25.1 | 18 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 117 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:44:03 PM | B1 ADP 5 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 23.2 | 18 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 118 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:44:43 PM | B1 ADP 6 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 23 | 17 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 119 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:45:22 PM | B1 UDP 3 | L1, L2, L3, N | UPS giriş-çıkış panosu | 27.7 | 18 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 120 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:45:57 PM | ADP SAYAÇ | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 27.5 | 18 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 121 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:46:34 PM | B1 ADP LV-CB-1 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 33.4 | 19 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 122 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:47:06 PM | B1 ADP LV-CB-2 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 26.5 | 21 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 123 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:47:46 PM | B1 ADP LV-CB-3 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 26.7 | 20 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 124 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:48:19 PM | B1 ADP 4 (?) | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 25.2 | 16 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 125 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:48:52 PM | B1 ADP 2 (?) | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 26.2 | 19 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 126 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:49:24 PM | Adp 4Y | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 21.2 | 18 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 127 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:50:18 PM | Udp 1 | L1, L2, L3, N | UPS giriş-çıkış panosu | 20.7 | 18 | Normal | Rutin | Yangın firması tarafından kontroller yapılarak alanın açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık testleri yaptırılarak raporlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 128 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:50:47 PM | B1 Udp 1-2 | L1, L2, L3, N | UPS giriş-çıkış panosu | 20.5 | 18 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 129 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:51:19 PM | B1 Adp 1-1 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 21.6 | 18 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 130 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:52:10 PM | B1 Adp 1-2 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 24.5 | 18 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 131 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:52:42 PM | B1 Adp 3-1 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 23.2 | 19 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 132 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:53:40 PM | B1 Adp 3-2 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 21.3 | 19 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 133 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:37:24 PM | B1 BK UT 1 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 21.1 | 19 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 134 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:37:53 PM | B1 BK IT 1 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 22.6 | 19 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 136 | Ana Bina | BODRUM KAT ADP ODASI | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:40:28 PM | B1 Adp 5-2 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 24.5 | 19 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 137 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 15:54:15 PM | B1 Adp 6 | L1, L2, L3, N | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 27.3 | 22 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 138 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:14:59 PM | B1 MCC 4 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 37.7 | 23 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 139 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:15:53 PM | B1 DDC 4 | L1, L2, L3, N | MCC / mekanik pano | 55 | 22 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 140 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:13:42 PM | B1 BK UT4 | L1, L2, L3, N |  | 27.8 | 25 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 141 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:14:07 PM | B1 IT4 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 32.7 | 24 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 142 | Ana Bina | BODRUM KAT AMELİYATHANE | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:22:26 PM | B1 AML | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 51.7 | 18 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 143 | Ana Bina | BODRUM KAT AMELİYATHANE | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:23:19 PM | B1 AML 2 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 53.5 | 18 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 144 | Ana Bina | BODRUM KAT AMELİYATHANE | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:23:42 PM | B1 AML 3 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 51.7 | 17 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 145 | Ana Bina | BODRUM KAT AMELİYATHANE | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:24:07 PM | B1 AML 4 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 53.2 | 17 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 146 | Ana Bina | BODRUM KAT AMELİYATHANE | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:24:31 PM | B1 AML 5 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 51.9 | 17 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 147 | Ana Bina | BODRUM KAT AMELİYATHANE | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:24:51 PM | B1 AML 6 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 54.5 | 17 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 148 | Ana Bina | BODRUM KAT AMELİYATHANE | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:25:20 PM | B1 AML 7 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 44 | 16 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 149 | Ana Bina | BODRUM KAT AMELİYATHANE | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:25:43 PM | B1 AML 8 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 41.5 | 18 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 150 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:26:42 PM | B1 IT4 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 18.8 | 16 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 151 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:27:11 PM | B1 IT 1 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 18.5 | 16 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 152 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:27:36 PM | B1 IT 5 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 19.2 | 16 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Ankara | 153 | Ana Bina | BODRUM KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-06 | 16:28:03 PM | B1 UT 5 | L1, L2, L3, N | Kat panosu | 23.1 | 16 | Normal | Rutin | Kontroller yapılarak pano açıklıkları kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalı. | Pano eksiklikleri ile ilgili tüm eksiklikler için yetkili firma tarafından keşif yapıldı. 28.09.2026 tarihinde uygunsuzların giderilmesi için saha çalışmalarına başlanılacak
VM MP Fatih | 1 | Ana Bina | 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 0:50 | MCC-3 |  | TRAFO | 52 | 24
VM MP Fatih | 2 | Ana Bina | 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 0:53 | MD-AT |  | ZAMAN SAATİ | 30 | 24
VM MP Fatih | 3 | Ana Bina | 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 0:56 | AS-ADP |  |  |  | 24
VM MP Fatih | 4 | Ana Bina | 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 0:59 | 2 NOLU ASANSÖR |  | TRAFO | 49 | 24
VM MP Fatih | 5 | Ana Bina | 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:03 | 3 NOLU ASANSÖR |  | TRAFO | 36 | 24
VM MP Fatih | 6 | Ana Bina | 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:05 | 1 NOLU ASASNÖR |  | TRAFO | 43 | 24
VM MP Fatih | 7 | Ana Bina | 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:07 | CK-ADP |  |  | 26 | 24
VM MP Fatih | 8 | Ana Bina | 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:10 | CK-AT |  |  | 23 | 24
VM MP Fatih | 9 | Ana Bina | 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:15 | YEMEKHANE PANO |  |  | 23 | 24
VM MP Fatih | 10 | Ana Bina | 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:17 | 6 NOLU ASANSÖR |  |  | 34 | 24
VM MP Fatih | 11 | Ana Bina | 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 1:20 | 7 NOLU ASANSÖR |  | TRAFO | 39
VM MP Fatih | 12 | Ana Bina | 7.kat | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:28 | FTH-116 | 5K-AT |  | 25 | 24
VM MP Fatih | 13 | Ana Bina | 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:28 | FTH-115 | 5K-UT |  | 25 | 24
VM MP Fatih | 14 | Ana Bina | 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:35 | FTH-114 | 4K-AT |  | 26 | 24
VM MP Fatih | 15 | Ana Bina | 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:40 | FTH-113 | 4K-UT |  | 27 | 24
VM MP Fatih | 16 | Ana Bina | 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:45 | FTH-112 | 3K-AT |  | 26 | 24
VM MP Fatih | 17 | Ana Bina | 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:49 | FTH-111 | 3K-UT |  | 25 | 24
VM MP Fatih | 18 | Ana Bina | 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:50 | FTH-110 | 2K-AT |  | 27 | 24
VM MP Fatih | 19 | Ana Bina | 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:51 | FTH-109 | 2K-UT |  | 27 | 24
VM MP Fatih | 20 | Ana Bina | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:52 | FTH-108 | 1K-AT |  | 38 | 24
VM MP Fatih | 21 | Ana Bina | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:53 | FTH-107 | 1K-UT |  | 25 | 24
VM MP Fatih | 22 | Ana Bina | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:54 | FTH-186 | 1K-AT |  | 27 | 24
VM MP Fatih | 23 | Ana Bina | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:55 | FTH-187 | 1K-UT |  | 27 | 24
VM MP Fatih | 24 | Ana Bina | SANTRAL KONTROL NOKTASI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:57 | FTH-106 | DCC-02 |  | 35 | 22
VM MP Fatih | 25 | Ana Bina | SANTRAL KONTROL NOKTASI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:58 | FTH-139 | MCC-02 | TRANSFORMATÖR | 35 | 23
VM MP Fatih | 26 | Ana Bina | SANTRAL KONTROL NOKTASI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 9:59 | FTH-105 | MCC-01 | RÖLE | 30 | 20
VM MP Fatih | 27 | Ana Bina | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:05 | FTH-153 | AK-AT | DARBE AKIM RÖLESİ | 30 | 22
VM MP Fatih | 28 | Ana Bina | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:10 | FTH154 | UK-UT | SİGORTA | 27 | 22
VM MP Fatih | 29 | Ana Bina | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:15 | FTH- 151 | ZK-AT | ZAMAN RÖLESİ | 34 | 22
VM MP Fatih | 30 | Ana Bina | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:20 | FTH-152 | ZK-UT |  | 24 | 24
VM MP Fatih | 31 | Ana Bina | 1B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:07 | FTH-148 | 1B-AT | ZAMAN RÖLESİ | 32.5 | 23.1
VM MP Fatih | 32 | Ana Bina | 1B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:08 | FTH-149 | 1B-UT | KAÇAK AKIM RÖLESİ | 23.6 | 23.1
VM MP Fatih | 33 | Ana Bina | 1B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:10 | FTH-147 | ARA İSTASYON PANOSU | KOMPAKT ŞALTER | 2.55 | 23.1
VM MP Fatih | 34 | Ana Bina | 1B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:12 | FTH-144 | (-K-BT) | ZAMAN SAATİ | 28.4 | 17.3
VM MP Fatih | 35 | Ana Bina | 1B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:13 | FTH-145 | (-1K) | SİGORTA | 34 | 15.8
VM MP Fatih | 36 | Ana Bina | 1B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:15 | FTH-146 | (-1K-RÖNTGEN) | SİGORTA | 28.9 | 19.1
VM MP Fatih | 37 | Ana Bina | 1B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:17 | FTH-104 | (-1K-MAMOGRAFİ) | SAYAÇ | 23.1 | 18.5
VM MP Fatih | 38 | Ana Bina | 2B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:25 | FTH-142 | 2B-AT | ZAMAN SAATİ | 33.5 | 20.7
VM MP Fatih | 39 | Ana Bina | 2B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:25 | FTH-143 | 2B-UT |  | 22.3 | 20.7
VM MP Fatih | 40 | Ana Bina | 2B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:27 | FTH-141 | LAB--UT | SİGORTA | 29.2 | 19.4
VM MP Fatih | 41 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:31 | FTH-182 | (-3K-1T5)
VM MP Fatih | 42 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:31 | FTH-181 | (-3K-1T4)
VM MP Fatih | 43 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:31 | fth-180 | (-3K-1T3)
VM MP Fatih | 44 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:31 | FTH-179 | (-3K-1T2)
VM MP Fatih | 45 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:31 | FTH-178 | (-3K-1T1)
VM MP Fatih | 46 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:31 | FTH-183 | 3B-AT | SİGORTA | 31 | 19.3
VM MP Fatih | 47 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:31 | FTH-184 | 3B-UT |  | 19.2 | 19.3
VM MP Fatih | 48 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:31 | FTH-103 | (-3K-ACİL R.) | SAYAÇ | 25.2 | 20.8
VM MP Fatih | 49 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:32 | FTH-175 | 4B-AT |  | 20.4 | 21
VM MP Fatih | 50 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:32 | FTH-176 | 4B-UT |  | 22.2 | 21
VM MP Fatih | 51 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:32 | FTH-102 | 3B-IT | İZOLASYON CİHAZI | 32 | 17.8
VM MP Fatih | 52 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:35 | FTH-101 | AML-IT5 |  | 17.9 | 17.8
VM MP Fatih | 53 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:36 | FTH-100 | AML-IT4 |  | 18.7 | 17.8
VM MP Fatih | 54 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:36 | FTH-99 | AML-IT2 | TRAFO | 35.01 | 17.8
VM MP Fatih | 55 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:37 | FTH-98 | AML-UT3 | TRAFO | 34 | 17.8
VM MP Fatih | 56 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:38 | FTH-97 | AML-UTI3 |  | 18.2 | 17.8
VM MP Fatih | 57 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:40 | FTH-96 | AML-UTI2 |  | 18.2 | 17.8
VM MP Fatih | 58 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:45 | FTH-95 | AML-UTI4 |  | 35.7 | 17.8
VM MP Fatih | 59 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:15 | FTH-093 | (-4K-AML-UT1.1) |  | 17.1 | 17.8
VM MP Fatih | 60 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:00 | FTH-174 | 5B-UT |  | 41.5 | 17.8
VM MP Fatih | 61 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:03 | FTH-173 | 5B-AT | KONTAKTÖT | 41.5 | 21.3
VM MP Fatih | 62 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:05 | FTH-162 | Ç-KT | KAÇAK AKIM RÖLESİ | 27.1 | 19
VM MP Fatih | 63 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:07 | FTH-092 | ST-KT | KAÇAK AKIM RÖLESİ | 32.2 | 17
VM MP Fatih | 64 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:10 | FTH-163 | U-ADP |  | 21.1 | 18.5
VM MP Fatih | 65 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:15 | FTH-172 | TR-JEN |  | 36.2 | 18.5
VM MP Fatih | 66 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:20 | FTH-171 | ADP-NA01 |  | 20.8 | 18.5
VM MP Fatih | 67 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:21 | FTH-170 | ADP-NA02 | KOMPAKT ŞALTER | 28.3 | 18.5
VM MP Fatih | 68 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:22 | FTH-169 | ADP-NA03 |  | 20.1 | 18.5
VM MP Fatih | 69 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:25 | FTH-168 | ADP-CHİLLER |  | 23 | 18.5
VM MP Fatih | 70 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:27 | FTH-167 | ADP-KOMP |  | 26 | 18.5
VM MP Fatih | 71 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:29 | FTH-166 | ADP-KOMP2 | KONTAKTÖT | 46.1 | 18.5
VM MP Fatih | 72 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:30 | FTH-165 | ADP-KOMP3 |  | 38.7 | 18.5
VM MP Fatih | 73 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:31 | FTH-164 | ADP-KOMP4 |  | 31.6 | 18.5
VM MP Fatih | 74 | Ana Bina | 6B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:32 | FTH-161 | 6B-AT |  | 23.9 | 21.2
VM MP Fatih | 75 | Ana Bina | 6B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:33 | FTH-16 | VS-KT |  | 21.1 | 20.6
VM MP Fatih | 76 | Ana Bina | 6B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:34 | FTH-159 | VAKUM POMPASI |  | 36.5 | 23.5
VM MP Fatih | 77 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:35 | FTH-157 | 7B-AT |  | 20.5 | 19.7
VM MP Fatih | 78 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:36 | FTH-156 | 7B-UT |  | 20.6 | 19.7
VM MP Fatih | 79 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:37 | FTH-158 | KD-KT | TRAFO | 45.1 | 20.8
VM MP Fatih | 80 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:38 | FTH-090 | DDC-04 | SÜRÜCÜ | 44.1 | 20.8
VM MP Fatih | 81 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:39 | FTH-088 | (-7K-DCC-04) |  | 33 | 19.9
VM MP Fatih | 82 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:40 | FTH-089 | (-7K-DCC-03) | GENEL PANO | 40.7 | 19.9
VM MP Fatih | 83 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:41 | FTH-087 | (-7K-DCC-01) | TRAFO | 34.1 | 15.8
VM MP Fatih | 84 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:42 | FTH-155 | (-7K-MCC-01) | KONTAKTÖT | 38.8 | 15.8
VM MP Fatih | 85 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:43 | FTH-086 | (-7K-MCC-02) | GENEL | 27.9 | 15.8
VM MP Fatih | 86 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:44 | FTH-182 | 3K-IT-5 | TRAFO | 29.4
VM MP Fatih | 87 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:45 | FTH-181 | 3K-IT-4 | TRAFO | 34.2
VM MP Fatih | 88 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:46 | FTH-180 | 3K-IT-3 | TRAFO | 44.1
VM MP Fatih | 89 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:47 | FTH-179 | 3K-IT-3 | TRAFO | 37.8
VM MP Fatih | 90 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:48 | FTH-178 | 3K-IT-1 | TRAFO | 39
VM MP Fatih | 93 | Ana Bina | 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:00 | MCC-3 |  | TRAFO | 49 | 23
VM MP Fatih | 94 | Ana Bina | 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:02 | MD-AT |  | ZAMAN SAATİ | 26.2 | 23
VM MP Fatih | 95 | Ana Bina | 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:04 | AS-ADP |  |  | 23.7 | 23
VM MP Fatih | 96 | Ana Bina | 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:06 | 2 NOLU ASANSÖR |  | TRAFO | 42.1 | 23
VM MP Fatih | 97 | Ana Bina | 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:08 | 3 NOLU ASANSÖR |  | TRAFO | 22.8 | 23
VM MP Fatih | 98 | Ana Bina | 9.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:10 | 1 NOLU ASASNÖR |  | TRAFO | 44.3 | 24.1
VM MP Fatih | 99 | Ana Bina | 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:12 | CK-ADP |  |  | 27.3 | 23.4
VM MP Fatih | 100 | Ana Bina | 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:14 | CK-AT |  |  | 23.2 | 23.4
VM MP Fatih | 101 | Ana Bina | 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:16 | YEMEKHANE PANO |  |  | 26.4 | 23.4
VM MP Fatih | 102 | Ana Bina | 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:18 | 6 NOLU ASANSÖR |  |  | 47.3 | 23
VM MP Fatih | 103 | Ana Bina | 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:20 | 7 NOLU ASANSÖR |  | TRAFO | 48.1 | 23
VM MP Fatih | 104 | Ana Bina | 7.kat | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:22 | FTH-116 | 5K-AT |  | 23 | 23
VM MP Fatih | 105 | Ana Bina | 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:24 | FTH-115 | 5K-UT |  | 23.6 | 23
VM MP Fatih | 106 | Ana Bina | 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:26 | FTH-114 | 4K-AT |  | 23.5 | 25.2
VM MP Fatih | 107 | Ana Bina | 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:28 | FTH-113 | 4K-UT |  | 24.4 | 23.2
VM MP Fatih | 108 | Ana Bina | 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:30 | FTH-112 | 3K-AT |  | 25.3 | 23
VM MP Fatih | 109 | Ana Bina | 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:32 | FTH-111 | 3K-UT |  | 23.6 | 23
VM MP Fatih | 110 | Ana Bina | 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:34 | FTH-110 | 2K-AT | DARBE AKIM | 25.1 | 23.4
VM MP Fatih | 111 | Ana Bina | 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:36 | FTH-109 | 2K-UT |  | 23.7 | 23.4
VM MP Fatih | 112 | Ana Bina | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:38 | FTH-108 | 1K-AT |  | 30.4 | 23
VM MP Fatih | 113 | Ana Bina | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:40 | FTH-107 | 1K-UT |  | 24.1 | 23
VM MP Fatih | 114 | Ana Bina | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:42 | FTH-186 | 1K-AT |  | 32.6 | 23
VM MP Fatih | 115 | Ana Bina | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:44 | FTH-187 | 1K-UT |  | 25.5 | 23
VM MP Fatih | 116 | Ana Bina | SANTRAL KONTROL NOKTASI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:46 | FTH-106 | DCC-02 |  | 42.6 | 23.2
VM MP Fatih | 117 | Ana Bina | SANTRAL KONTROL NOKTASI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:48 | FTH-139 | MCC-02 | TRANSFORMATÖR | 47.6 | 23.2
VM MP Fatih | 118 | Ana Bina | SANTRAL KONTROL NOKTASI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:50 | FTH-105 | MCC-01 | RÖLE | 35.1 | 23.2
VM MP Fatih | 119 | Ana Bina | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:52 | FTH-153 | AK-AT | DARBE AKIM RÖLESİ | 27.3 | 24.2
VM MP Fatih | 120 | Ana Bina | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:54 | FTH154 | UK-UT | SİGORTA | 25.8 | 24.2
VM MP Fatih | 121 | Ana Bina | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:56 | FTH- 151 | ZK-AT | ZAMAN RÖLESİ | 26.1 | 24.1
VM MP Fatih | 122 | Ana Bina | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:58 | FTH-152 | ZK-UT |  | 26.7 | 24.1
VM MP Fatih | 123 | Ana Bina | 1B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:00 | FTH-148 | 1B-AT | ZAMAN RÖLESİ | 32.3 | 23.7
VM MP Fatih | 124 | Ana Bina | 1B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:02 | FTH-149 | 1B-UT | KAÇAK AKIM RÖLESİ | 25.9 | 23.7
VM MP Fatih | 125 | Ana Bina | 1B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:04 | FTH-147 | ARA İSTASYON PANOSU | KOMPAKT ŞALTER | 29 | 23.7
VM MP Fatih | 126 | Ana Bina | 1B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:06 | FTH-144 | (-K-BT) | ZAMAN SAATİ | 22.2 | 18
VM MP Fatih | 127 | Ana Bina | 1B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:08 | FTH-145 | (-1K) | SİGORTA | 24.2 | 21.2
VM MP Fatih | 128 | Ana Bina | 1B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:10 | FTH-146 | (-1K-RÖNTGEN) | SİGORTA | 29.7 | 19.8
VM MP Fatih | 129 | Ana Bina | 1B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:12 | FTH-104 | (-1K-MAMOGRAFİ) | SAYAÇ | 25.8 | 23
VM MP Fatih | 130 | Ana Bina | 2B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:14 | FTH-142 | 2B-AT | ZAMAN SAATİ | 32.5 | 25.1
VM MP Fatih | 131 | Ana Bina | 2B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:16 | FTH-143 | 2B-UT |  | 27.1 | 25.1
VM MP Fatih | 132 | Ana Bina | 2B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:18 | FTH-141 | LAB--UT | SİGORTA | 32.1 | 26
VM MP Fatih | 133 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:20 | FTH-182 | (-3K-1T5)
VM MP Fatih | 134 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:22 | FTH-181 | (-3K-1T4)
VM MP Fatih | 135 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:24 | fth-180 | (-3K-1T3)
VM MP Fatih | 136 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:26 | FTH-179 | (-3K-1T2)
VM MP Fatih | 137 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:28 | FTH-178 | (-3K-1T1)
VM MP Fatih | 138 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:30 | FTH-183 | 3B-AT | SİGORTA | 25.8 | 23.8
VM MP Fatih | 139 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:32 | FTH-184 | 3B-UT |  | 24.3 | 23.8
VM MP Fatih | 140 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:34 | FTH-103 | (-3K-ACİL R.) | SAYAÇ | 26.7 | 24
VM MP Fatih | 141 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:36 | FTH-175 | 4B-AT |  | 23.7 | 24
VM MP Fatih | 142 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:38 | FTH-176 | 4B-UT |  | 24.6 | 24
VM MP Fatih | 143 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:40 | FTH-102 | 3B-IT | İZOLASYON CİHAZI | 41.9 | 21.8
VM MP Fatih | 144 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:42 | FTH-101 | AML-IT5 |  | 23.2 | 21.8
VM MP Fatih | 145 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:44 | FTH-100 | AML-IT4 |  | 23.3 | 21.8
VM MP Fatih | 146 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:46 | FTH-99 | AML-IT2 | TRAFO | 46 | 21.8
VM MP Fatih | 147 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:48 | FTH-98 | AML-UT3 | TRAFO | 40.4 | 21.8
VM MP Fatih | 148 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:50 | FTH-97 | AML-UTI3 |  | 21.9 | 21.8
VM MP Fatih | 149 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:52 | FTH-96 | AML-UTI2 |  | 23 | 21.8
VM MP Fatih | 150 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:54 | FTH-95 | AML-UTI4 |  | 39.2 | 21.8
VM MP Fatih | 151 | Ana Bina | 4B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:56 | FTH-093 | (-4K-AML-UT1.1) |  | 22.7 | 21.8
VM MP Fatih | 152 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:58 | FTH-174 | 5B-UT |  | 24.9 | 23.8
VM MP Fatih | 153 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:00 | FTH-173 | 5B-AT | KONTAKTÖT | 25.9 | 23.8
VM MP Fatih | 154 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:02 | FTH-162 | Ç-KT | KAÇAK AKIM RÖLESİ | 29.2
VM MP Fatih | 155 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:04 | FTH-092 | ST-KT | KAÇAK AKIM RÖLESİ | 32.5 | 23
VM MP Fatih | 156 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:06 | FTH-163 | U-ADP |  | 22.3 | 18.7
VM MP Fatih | 157 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:08 | FTH-172 | TR-JEN |  | 23.4 | 23
VM MP Fatih | 158 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:10 | FTH-171 | ADP-NA01 |  | 23.7 | 23
VM MP Fatih | 159 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:12 | FTH-170 | ADP-NA02 | KOMPAKT ŞALTER | 30.5 | 23
VM MP Fatih | 160 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:14 | FTH-169 | ADP-NA03 |  | 23.1 | 23
VM MP Fatih | 161 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:16 | FTH-168 | ADP-CHİLLER |  | 29.3 | 23
VM MP Fatih | 162 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:18 | FTH-167 | ADP-KOMP |  | 30.1 | 23
VM MP Fatih | 163 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:20 | FTH-166 | ADP-KOMP2 | KONTAKTÖT | 22 | 23
VM MP Fatih | 164 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:22 | FTH-165 | ADP-KOMP3 |  | 33.8 | 23
VM MP Fatih | 165 | Ana Bina | 5B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:24 | FTH-164 | ADP-KOMP4 |  | 24.4 | 23
VM MP Fatih | 166 | Ana Bina | 6B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:26 | FTH-161 | 6B-AT |  | 25.6
VM MP Fatih | 167 | Ana Bina | 6B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:28 | FTH-16 | VS-KT |  | 22.8
VM MP Fatih | 168 | Ana Bina | 6B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:30 | FTH-159 | VAKUM POMPASI |  | 38.9
VM MP Fatih | 169 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:32 | FTH-157 | 7B-AT |  | 22
VM MP Fatih | 170 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:34 | FTH-156 | 7B-UT |  | 22.2
VM MP Fatih | 171 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:36 | FTH-158 | KD-KT | TRAFO | 44.5
VM MP Fatih | 172 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:38 | FTH-090 | DDC-04 | SÜRÜCÜ | 43.4
VM MP Fatih | 173 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:40 | FTH-088 | (-7K-DCC-04) |  | 34.8
VM MP Fatih | 174 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:42 | FTH-089 | (-7K-DCC-03) | GENEL PANO | 42.1
VM MP Fatih | 175 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:44 | FTH-087 | (-7K-DCC-01) | TRAFO | 36.1 | 20
VM MP Fatih | 176 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:46 | FTH-155 | (-7K-MCC-01) | KONTAKTÖT | 34.8 | 20
VM MP Fatih | 177 | Ana Bina | 7B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:48 | FTH-086 | (-7K-MCC-02) | GENEL | 37.8 | 20
VM MP Fatih | 178 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:50 | FTH-182 | 3K-IT-5 | TRAFO | 44.7 | 24.3
VM MP Fatih | 179 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:52 | FTH-181 | 3K-IT-4 | TRAFO | 49 | 24.3
VM MP Fatih | 180 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:54 | FTH-180 | 3K-IT-3 | TRAFO | 47 | 24.3
VM MP Fatih | 181 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:56 | FTH-179 | 3K-IT-3 | TRAFO | 39.8 | 24.3
VM MP Fatih | 182 | Ana Bina | 3B.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 12:58 | FTH-178 | 3K-IT-1 | TRAFO | 44.2 | 23.8
VM MP Florya | 1 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12.00 | ç.k-Pano 1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 20.5 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 2 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:01 | ç.k-MCC1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 20,5 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 3 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:02 | ç.k-MCC1-2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 31.7 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 4 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:03 | Ç.K-MCC1-3 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 66.9 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 5 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:04 | Ç.K-MCC1-4 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 41.5 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 6 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:05 | Ç.K-MCC1-5 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 31.1 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 7 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:06 | Ç.K-MCC1-6 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 34.9 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 8 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:07 | Ç.K-MCC1-7 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 28.6 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 9 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:08 | Ç.K-MCC1-8 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 59.1 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 10 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:09 | Ç.K-MCC1-9 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 46.5 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 11 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:10 | Ç.K-MCC1-10 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 42.1 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 12 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:11 | Ç.K MCC5F1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 25.5 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 13 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:12 | Ç.K MCC5F2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 35.3 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 14 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:12 | Ç.K MCC5F3 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 28.4 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 15 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:13 | DDC9A | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 53.7 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 16 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:14 | DDC9B | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 34 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 17 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:15 | Ç.K -MCC4-1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 33.6 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 18 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:16 | Ç.K -MCC4-2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 50.2 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 19 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:17 | Ç.K -MCC4-3 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 47.2 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 20 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:18 | Ç.K -MCC4-4 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 33.1 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 21 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:19 | Ç.K -MCC4-5 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 27.4 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 22 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:20 | Ç.K -MCC4-6 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 61 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 23 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:21 | Ç.K -MCC4-7 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 42.7 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 24 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:21 | Ç.K -MCC4-8 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 53.3 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 25 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:23 | DDC12A | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 31.8 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 26 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:24 | DDC12B | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 33.5 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 27 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:25 | BBM 1.GÜZ(YM) | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 24 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 28 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:26 | BBM 2.GÜZ(YM) | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 21.8 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 29 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:27 | BBM 3.GÜZ(YM) | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 24.9 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 30 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:27 | ASDP1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 23.3 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 31 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:28 | AP | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 28.6 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 32 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:29 | ASN-6 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 21.6 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 33 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:30 | ASN-5 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 31.3 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 34 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:32 | ASN-4 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 25.3 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 35 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 12:35 | ASN-3 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 26.1 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 36 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | ASN-2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 24.7 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 37 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | ASN-1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 22 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 38 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | Ç.K-52-1(YM) | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 20.8 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 39 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | Ç.K-52-2(YM) | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 23.6 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 40 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | Ç.K-KUP2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 55.5 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 41 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | Ç.K-ATS1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 27.7 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 42 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | Ç.K-JEN1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 37 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 43 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | Ç.K-JEN2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 42.3 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 44 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | Ç.K-ATS2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 27.3 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 45 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | MASTER PANO | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 34.3 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 46 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | DDC10 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 37.7 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 47 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | Ç.K-MCC2-1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 40 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 48 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | Ç.K-MCC2-2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 35.6 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 49 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | Ç.K-MCC2-3 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 30.7 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 50 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | ÇK MCC 2-4 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 42.1 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 51 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:21 | ÇK MCC 6F -1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 24 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 52 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:22 | ÇK MCC 6F2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 24.5 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 53 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:23 | ÇK MCC 6F3 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 30 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 54 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:24 | Ddc 11 a | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 51.9 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 55 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:25 | DDC 11 B | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 34.9 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 56 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | ÇK MCC 3-1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 67.2 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 57 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | ÇK MCC2-2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 46.2 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 58 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | ÇK MCC 3-3 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 39.9 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 59 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | ÇK MCC 3-4 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 58.9 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 60 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:39 | ÇK MCC3-5 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 27.8 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 61 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:42 | ÇK MCC3-6 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 56.2 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 62 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:43 | ÇK MCC3-7 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 50.2 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 63 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | ÇK ASDP 2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 20.7 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 64 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | ÇK ASN 7 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 29.9 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 65 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | ÇK ASN 8 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 27 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 66 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | ÇK ASN 9 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 25 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 67 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | ÇK ASN 10 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 28.3 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 68 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 |  | ÇK ASN 11 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 29.2 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 69 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:50 | ÇK ASN 12 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 29.6 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 70 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:52 | ÇK ASN 14 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 28 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 71 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:54 | ÇK-ASN-13 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 27.1 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 72 | Hastane Geneli | ÇATI | Ölçüm 1 | 2026-10-05 | 16:56 | ÇK-JEN YAKIT PANOSU | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 47.6 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 73 | Hastane Geneli | 4.KAT KAMPÜS | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 4kkup2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 27.2 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 74 | Hastane Geneli | 4.KAT KAMPÜS | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 8:42 | 4KKP 2-1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 62.2 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 75 | Hastane Geneli | 4.KAT KAMPÜS | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 8:44 | 4KKP2-2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 49.4 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 76 | Hastane Geneli | 4.KAT KAMPÜS | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 4KS2 (yangın modül panosu) | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 37 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 77 | Hastane Geneli | 4.KAT KAMPÜS | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 4 kat kampüs Aydınlatma modül panosu | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 28.5 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 78 | Hastane Geneli | 4.KAT KAMPÜS | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 4 kat kampüs pamo Kart okuma pamosu 4 kat ofis İP 10.134.67.42 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 38.4 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 79 | Hastane Geneli | 4.KAT DENİZ | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 4 KKP 1-1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 52.6 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 80 | Hastane Geneli | 4.KAT DENİZ | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 4KKP1-2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 51.3 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 81 | Hastane Geneli | 4.KAT DENİZ | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 4K-KUP1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 21.5 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 82 | Hastane Geneli | 4.KAT DENİZ | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 4K-S1 (yangın modül panosu) | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 32.7 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 83 | Hastane Geneli | 4.KAT DENİZ | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | Aydınlatma modül panosu | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 23.6 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 84 | Hastane Geneli | 4.KAT DENİZ | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | Hemşire çağrı panosu | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 34.2 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 85 | Hastane Geneli | 4.KAT DENİZ | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | Kart okuma panosu 4 kat üniversite İp 10.134.67.41 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 40 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 86 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | AUDP6 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 26.1 | 23.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 87 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | AUDP5 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 26.2 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 88 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | AUDP4 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 23.3 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 89 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | AUDP3 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 27.2 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 90 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | AUDP 2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 22.9 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 91 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | AUDP1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 24.9 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 92 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | KMPANZASYON 1-1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 58.7 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 93 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 10:25 | KOMPANZASYON 1-2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 28.7 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 94 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 10:27 | KOMPANZASYON 1-3 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 51.6 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 95 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 10:30 | ADP 1 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 28.1 | 24.2 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 96 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 10:32 | ADP 1-2 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 28.7 | 25.6 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 97 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 10:33 | ADP 1-3 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 29.5 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 98 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 10:35 | ADP1-4 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 24.8 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 99 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 10:40 | ADP 1-5 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 26.1 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 100 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ADP 1-6 | PANO İÇİ | Termik Manyetik Şalter | 23.2 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 101 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ADP 1-7 |  | Termik Manyetik Şalter | 24.8 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 102 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ADP 1-8 |  | Termik Manyetik Şalter | 25.1 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 103 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ADP 1-9 |  | Termik Manyetik Şalter | 24.6 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 104 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ADP 1-10 |  | Termik Manyetik Şalter | 28.6 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 105 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ADP 2 |  | Termik Manyetik Şalter | 26.1 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 106 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | KOMPANZASYON 2-1 |  | Termik Manyetik Şalter | 30.6 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 107 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | KOMPANZASYON 2-2 |  | Termik Manyetik Şalter | 27.2 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 108 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | KOMPANZASYON 2-3 |  | Termik Manyetik Şalter | 28.8 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 109 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | FILTRE BESLEME |  | Termik Manyetik Şalter | 20.8 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 110 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | HARMONİK FİLTRE 1 |  | Termik Manyetik Şalter | 23.7 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 111 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | HARMONİK FİLTRE 2 |  | Termik Manyetik Şalter | 25.9 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 112 | Hastane Geneli | 5.BODRUM UPS ODASI | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | AKÜ KESİCİ PANEL AKP 1 |  | Termik Manyetik Şalter | 23.9 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 113 | Hastane Geneli | 5.BODRUM UPS ODASI | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | AKÜ KESİCİ PANEL AKP 2 |  | Termik Manyetik Şalter | 22.6 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 114 | Hastane Geneli | 5.BODRUM UPS ODASI | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | AKÜ KESİCİ PANEL AKP 3 |  | Termik Manyetik Şalter | 24.3 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 115 | Hastane Geneli | 5.BODRUM HÜCRE ODASI | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | FDM 2 |  | Termik Manyetik Şalter | 39.5 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 116 | Hastane Geneli | 5.BODRUM HÜCRE ODASI | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | FDM 1 |  | Termik Manyetik Şalter | 49.1 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 117 | Hastane Geneli | 5.BODRUM HÜCRE ODASI | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | DC RED (Redresör) |  | Termik Manyetik Şalter | 39.3 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 118 | Hastane Geneli | 5.BODRUM KAMPÜS | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | S2C (yangın modül panosu) 233 NO |  | Termik Manyetik Şalter | 27.4 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 119 | Hastane Geneli | 5.BODRUM KAMPÜS | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | KUP 2 -234 NO |  | Termik Manyetik Şalter | 28.4 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 120 | Hastane Geneli | 5.BODRUM KAMPÜS | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | KP 2 NO 234 |  | Termik Manyetik Şalter | 21.4 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 121 | Hastane Geneli | 5.BODRUM KAMPÜS | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | Kart okuma panosu İp 10.134.67.59 |  | Termik Manyetik Şalter | 39.9 | 22.1 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 122 | Hastane Geneli | 5.BODRUM KOMPRESÖR ÖNÜ | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | KOUPP 264 NO |  | Termik Manyetik Şalter | 43.2 | 25 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 123 | Hastane Geneli | 5.BODRUM KOMPRESÖR ODASI | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | AMLS 339 NO |  | Termik Manyetik Şalter | 45.3 | 25 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 124 | Hastane Geneli | 5.BODRUM KOMPRESÖR ODASI | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | VAKUM PANOSU 343 NO |  | Termik Manyetik Şalter | 38.3 | 25 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 125 | Hastane Geneli | 5.BODRUM KOMPRESÖR ODASI | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | YEDEK VAKUM PANOSU 342 NO |  | Termik Manyetik Şalter | 27.7 | 25 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 126 | Hastane Geneli | 5.BODRUM CCTV | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | SOUP 337 NO |  | Termik Manyetik Şalter | 31.3 | 25 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 127 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | TRANSFER(UPS) 341 NOLU |  | Termik Manyetik Şalter | 35.9 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 128 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 340 NO SERVER |  | Termik Manyetik Şalter | 28 | 20 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 129 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 5.BODRUM BAZ İSTASYONU SAYAÇ PANOSU |  | Termik Manyetik Şalter | 38.6 | 22 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 130 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 325 NO S1B(YANGIN MODÜL PANOSU) |  | Termik Manyetik Şalter | 29.1 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 131 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | S1A(YANGIN MODÜL PANOSU) |  | Termik Manyetik Şalter | 39.5 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 132 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | KUP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 24.8 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 133 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | KP1 238 NO |  | Termik Manyetik Şalter | 22.4 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 134 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | KART OKUMA SİYAH PANEL -5 DENİZ |  | Termik Manyetik Şalter | 26.1 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 135 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | KART OKUMA GRİ PANEL -5 DENİZ |  | Termik Manyetik Şalter | 32 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 136 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | CHPP NO 239 |  | Termik Manyetik Şalter | 25.6 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 137 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ISPP NO 240 |  | Termik Manyetik Şalter | 35.3 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 138 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | NO 241 FCUPP |  | Termik Manyetik Şalter | 38.7 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 139 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | MCC1-5 NO 242 (TEKNİK ALAN 1) |  | Termik Manyetik Şalter | 60.2 | 25 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 140 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | MCC1-4 NO 243 (TEKNİK ALAN 1) |  | Termik Manyetik Şalter | 57.4 | 25 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 141 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | MCC1-3 NO 244 (TEKNİK ALAN 1) |  | Termik Manyetik Şalter | 32.9 | 25 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 142 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | MCC1-2 NO 245 |  | Termik Manyetik Şalter | 36.7 | 25 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 143 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | MCC1-1 NO 246 |  | Termik Manyetik Şalter | 30.8 | 25 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 144 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | MCC2 NO 247 |  | Termik Manyetik Şalter | 40.4 | 25 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 145 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | KDP NO 248 |  | Termik Manyetik Şalter | 36.2 | 25 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 146 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | DDC2 249 NO |  | Termik Manyetik Şalter | 36.3 | 25 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 147 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | DDC NO 250 |  | Termik Manyetik Şalter | 38.8 | 25 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 148 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | S1 YANGIN MODÜLÜ NO 251 |  | Termik Manyetik Şalter | 33.1 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 149 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 5.BODRUM HİDROFOR YUMUŞAK SU PANOSU |  | Termik Manyetik Şalter | 39.3 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 150 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | YANGIN POMPASI 2 |  | Termik Manyetik Şalter | 39.7 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 151 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | YANGIN POMPASI 1 KONTROL PANOSU |  | Termik Manyetik Şalter | 35.3 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 152 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | JOKEY POMPA PANOSU |  | Termik Manyetik Şalter | 39.3 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 153 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | HİDP NO 252 |  | Termik Manyetik Şalter | 31.3 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 154 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | S1C NO 253 |  | Termik Manyetik Şalter | 30.5 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 155 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | DDC NO 254 |  | Termik Manyetik Şalter | 46.4 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 156 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ECP NO 255 |  | Termik Manyetik Şalter | 27.1 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 157 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | ECUP NO 256 |  | Termik Manyetik Şalter | 32.1 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 158 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | YANGIN MODÜL PANOSU 346 NO |  | Termik Manyetik Şalter | 39.5 | 33.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 159 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | YANGIN MODÜL PANOSU 2 - 257 NO |  | Termik Manyetik Şalter | 30.8 | 29.2 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 160 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | MCC4-5 NO 258(TEKNİK ALAN 2) |  | Termik Manyetik Şalter | 57.9 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 161 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | MCC4-4 NO 259 (TEKNİK ALAN 2) |  | Termik Manyetik Şalter | 60.3 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 162 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | MCC4-3 NO 260 (TEKNİK ALAN 2) |  | Termik Manyetik Şalter | 57.9 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 163 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | MCC4-2 NO 261 (TEKNİK ALAN 2) |  | Termik Manyetik Şalter | 32.4 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 164 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | MCC4-1 NO 262 (TEKNİK ALAN 2) |  | Termik Manyetik Şalter | 50.1 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 165 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | DDC 4 PANO NO 263 (TEKNİK ALAN 2) |  | Termik Manyetik Şalter | 71.6 | 43.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 166 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | DDC4 İLAVE PANOSU |  | Termik Manyetik Şalter | 29.9 | 29.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 167 | Hastane Geneli | 5.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | MCC PANO NO 322 |  | Termik Manyetik Şalter | 43 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 168 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 3.KAT DENİZ NO 81 KP1-1 |  | Termik Manyetik Şalter | 42.5 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 169 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 3.KAT DENİZ NO 82 KP1-2 |  | Termik Manyetik Şalter | 57 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 170 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 3K KUP1 83 NO |  | Termik Manyetik Şalter | 29.2 | 23 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 171 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | Aydınlatma modül panosu 3.KAT |  | Termik Manyetik Şalter | 21.5 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 172 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 3 kat deniz pano Kart okuma paneli ofis İp 10.134.67.44 |  | Termik Manyetik Şalter | 36.3 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 173 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 3 kat deniz pano Hemşire çağrı panosu |  | Termik Manyetik Şalter | 29.8 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 174 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 3 kat deniz pano no 84 3K S1 ( yangın modülü ) |  | Termik Manyetik Şalter | 32.1 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 175 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 3 kat kampüs pano no 85 3K KUP 2 |  | Termik Manyetik Şalter | 30.7 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 176 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 3 kat kampüs pano no 86 3 K KP 2-1 |  | Termik Manyetik Şalter | 49.2 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 177 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 3 kat kampüs pano no 87 3 k kp 2-2 |  | Termik Manyetik Şalter | 43.4 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 178 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 3 kat kampüs pano no 88 3K YANGIN MODÜL PANOSU |  | Termik Manyetik Şalter | 41.6 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 179 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-06 |  | 3 kat kampüs pano Aydınlatma modülü |  | Termik Manyetik Şalter | 23.4 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 180 | Hastane Geneli | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-06 | 16:42 | 3 kat kampüs pano Kart okuma paneli üniversite İp 10.134.67.43 |  | Termik Manyetik Şalter | 37 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 181 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 | 10:06 | 2 kat deniz pano no 93 2K KP1-2 |  | Termik Manyetik Şalter | 61.2 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 182 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 2 kat deniz pano no 94 2K KP 1-1 |  | Termik Manyetik Şalter | 59.8 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 183 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 2 kat deniz pano no 95 2K KUP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 27.6 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 184 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 2 kat deniz pano no 96 2K S1 ( yangın modülü panosu ) |  | Termik Manyetik Şalter | 35.1 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 185 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 2 kat deniz pano Aydınlatma modülü panosu |  | Termik Manyetik Şalter | 23.8 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 186 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 2 kat denzi pano Hemşire çağrı panosu |  | Termik Manyetik Şalter | 35.8 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 187 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 2 kat deniz pano Kart Okuma paneli ofis İp 10.134.67.45 |  | Termik Manyetik Şalter | 38.8 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 188 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 2 kat kampüs pano no 89 2K KUP2 |  | Termik Manyetik Şalter | 23 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 189 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 2 kat kampüs pano no 90 2K KUP2-1 |  | Termik Manyetik Şalter | 40.4 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 190 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 2 kat kampüs pano no 91 2K KUP2-1 |  | Termik Manyetik Şalter | 45 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 191 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | NO 92 YANGIN MODÜL PANOSU |  | Termik Manyetik Şalter | 26 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 192 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | AYDINLATMA MODÜL PANOSU 2.KAT |  | Termik Manyetik Şalter | 19 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 193 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 2 kat kampüs pano Kart Okuma paneli üniversite İp 10.134.67.46 |  | Termik Manyetik Şalter | 30.4 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 194 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 kat deniz pano no 97 1K KUP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 24.7 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 195 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 kat deniz pano no 98 1 K KP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 27.7 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 196 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 kat deniz pano no 99 1KPP5 - 1KPUP5 |  | Termik Manyetik Şalter | 22.6 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 197 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 kat deniz pano no 100 1K PP6 - 1KPUP6 |  | Termik Manyetik Şalter | 22 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 198 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 kat deniz pano no 101 Yangın modül panosu |  | Termik Manyetik Şalter | 27.1 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 199 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 kat deniz pano Kart okum paneli ofis İp 10.134.67.48 |  | Termik Manyetik Şalter | 35.6 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 200 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 k kbb pol 1 K PP3 - 1KPUP3 |  | Termik Manyetik Şalter | 26.6 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 201 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 kat kbb pol pano no 103 1KPP4 - 1KPUP4 |  | Termik Manyetik Şalter | 27 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 202 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 kat kardiyoloji pol pano no 104 1KPP1 1KUP1- 1KPUP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 28.9 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 203 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 kat kardiyoloji pol pano no 105 1KKP2 - 1KPP2 - 1KPUP2 |  | Termik Manyetik Şalter | 26.9 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 204 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 kat dermatoloji pol pano no 106 1K.KPP10 - 1KPUP10 |  | Termik Manyetik Şalter | 35 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 205 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 kat nöroloji pol pano no 107 1KPP8 - 1KPUP8 |  | Termik Manyetik Şalter | 25.9 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 206 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 kat genel cerrahi pol pano no 108 1 KPP9 - 1KPUP9 |  | Termik Manyetik Şalter | 26.5 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 207 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 kat kampüs pano no 109 1KKP2 |  | Termik Manyetik Şalter | 27.9 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 208 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1kat kampüs pano no 110 1KUP2 |  | Termik Manyetik Şalter | 24.5 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 209 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 kat kampüs pano no 111 1KPP7- 1KPUP7 |  | Termik Manyetik Şalter | 23.6 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 210 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | 1 kat kampüs pano no 112 1KS2 ( yangın modül panosu ) |  | Termik Manyetik Şalter | 35.4 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 211 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 | 12:11 | 1 kat kampüs pano Hemşire çağrı panosu |  | Termik Manyetik Şalter | 27.3 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 212 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 | 12:12 | 1 kat kampüs Kart Okuma paneli üniversite İp 10.134.67.47 |  | Termik Manyetik Şalter | 32.1 | 20.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 213 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 | 12:13 | Zemin kat deniz pano no 113 ZK KP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 46.9 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 214 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 | 12:14 | Zemin kat deniz pano no 114 ZK MMC |  | Termik Manyetik Şalter | 27.8 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 215 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 | 12:15 | Zemin kat deniz pano no 115 ZK KUP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 24.8 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 216 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 | 12:16 | Zemin kat deniz pano no 116 ZK CAP |  | Termik Manyetik Şalter | 30.6 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 217 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 | 12:17 | Zemin kat deniz pano no 117 ZK S1AB ( yangın modül panosu ) |  | Termik Manyetik Şalter | 35.1 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 218 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 | 12:18 | Zemin kat deniz pano no 318 ZK PPK |  | Termik Manyetik Şalter | 24.4 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 219 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 | 12:19 | Zemin kat chech up pano no 118 ZKPP4-PUP4 |  | Termik Manyetik Şalter | 23.3 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 220 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | Zemin kat kafeterya pano no 119 ZKKFP-ZKKFUP |  | Termik Manyetik Şalter | 34.9 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 221 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | Zemin kat kafeterya pano no 319 KFP2 |  | Termik Manyetik Şalter | 24.6 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 222 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | Zemin kat kampüs pano no 120 ZK S2A (yangın modül panosu) |  | Termik Manyetik Şalter | 34.3 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 223 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | Zemin kat kampüs pano no 121 ZK S2B (yangın modül panosu) |  | Termik Manyetik Şalter | 24.3 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 224 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | Zemin kat kampüs pano no 122 ZK KP2-1 |  | Termik Manyetik Şalter | 20.3 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 225 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | Zemin kat kampüs pano no 123 ZK KP2-2 |  | Termik Manyetik Şalter | 19.8 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 226 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | Zemin kat kampüs pano Hemşire çağrı panosu |  | Termik Manyetik Şalter | 28.7 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 227 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | Zemin kat kampüs Kart Okuma paneli üniversite İp 10.134.67.49 |  | Termik Manyetik Şalter | 35.5 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 228 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | Zemin kat kadın doğum pol pano no 124 ZKPP1-ZKPUP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 25.1 | 21 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 229 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | deniz pano odası pano no 125 1.BOD KP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 26.7 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 230 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | deniz pano odası pano no 126 1. BOD KUP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 24.9 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 231 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | deniz pano odası pano no 131 1. BOD MCC1-2 |  | Termik Manyetik Şalter | 33.8 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 232 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | deniz pano odası pano no 130 1BMCC 1-1 |  | Termik Manyetik Şalter | 34.4 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 233 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | deniz pano no 128 1B S1-2 ( yangın modül panosu) |  | Termik Manyetik Şalter | 24.2 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 234 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | deniz pamo no 127 1B S1-1 ( yangın model panosu) |  | Termik Manyetik Şalter | 44.2 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 235 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | pano no 129 DDC 7 |  | Termik Manyetik Şalter | 44.4 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 236 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | Kart Okuma paneli siyah |  | Termik Manyetik Şalter | 37.6 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 237 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | Kart okuma paneli gri 1 İp 10.134.67.50 |  | Termik Manyetik Şalter | 40.1 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 238 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | Kart okuma paneli gri 2 İp 10.134.67.51 |  | Termik Manyetik Şalter | 40.7 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 239 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | nükleer tıp giriş pano no 132 1BNTP-1BNTUP |  | Termik Manyetik Şalter | 35.2 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 240 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | nükleer tıp iç pano no 133 1B IHOP |  | Termik Manyetik Şalter | 24.2 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 241 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | nükleer tıp iç 1B IHOUP |  | Termik Manyetik Şalter | 25.9 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 242 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | kemoterapi pano no 135 1B MOP |  | Termik Manyetik Şalter | 27.6 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 243 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | kemoterapi pamo no 136 1B MOUP |  | Termik Manyetik Şalter | 32 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 244 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | tüp bebek (ıvf) pano no 137 1B IVFUP |  | Termik Manyetik Şalter | 29.9 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 245 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | tüp bebek (ıvf) pano no 138 1BIVFP |  | Termik Manyetik Şalter | 23.9 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 246 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | ıvf karşısı pano no 320 1B LBP - 1B LBUP |  | Termik Manyetik Şalter | 25.3 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 247 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | organ nakli pano no 139 1B PUP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 24.4 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 248 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | organ nakli pano no 140 1BOD S1 ( yangın modül panosu ) |  | Termik Manyetik Şalter | 34.2 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 249 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | dahiliye pano no 141 1B PP2 - PUP2 |  | Termik Manyetik Şalter | 29.8 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 250 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | dahiliye pol pano no 142 1B S2B ( yangın modül panosu ) |  | Termik Manyetik Şalter | 36 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 251 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | yürüyen merdiven yanı pano no 166 1B LBP2 - 1BLBUP2 |  | Termik Manyetik Şalter | 31.7 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 252 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | radyoloji pano no 164 1B RADUP |  | Termik Manyetik Şalter | 24.5 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 253 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | radyoloji pano no 165 1B RDP |  | Termik Manyetik Şalter | 24.5 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 254 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | kampüs pano no 159 1B MCC 2 |  | Termik Manyetik Şalter | 24.9 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 255 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | kampüs pano no 160 1B MDP |  | Termik Manyetik Şalter | 24.5 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 256 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | kampüs pano no 161 1B KP 2 |  | Termik Manyetik Şalter | 32.2 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 257 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | kampüs pano no 162 1B KUP2 |  | Termik Manyetik Şalter | 27.2 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 258 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 |  | kampüs pano no 163 1BOD S2 ( yangın modül panosu ) |  | Termik Manyetik Şalter | 48 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 259 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 | 16:06 | kampüs pano Hemşire çağrı panosu |  | Termik Manyetik Şalter | 32.7 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 260 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 | 16:07 | kampüs pano Kart okuma paneli 1 İp 10.134.67.52 |  | Termik Manyetik Şalter | 29.1 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 261 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-07 | 16:08 | pano Kart okuma paneli İp 10.134.67.53 |  | Termik Manyetik Şalter | 37.2 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 262 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 | 10:11 | 2 numaralı yangın merdiveni yanı it pano odası pano no 154 İT27 |  | Termik Manyetik Şalter | 35.8 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 263 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | 2 no yangın merdiveni yanı it pano odası pano no 155 İT26 |  | Termik Manyetik Şalter | 32.3 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 264 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | 2 no yangın merdivenin yanı IT pano odası no 156 IT25 |  | Termik Manyetik Şalter | 21.9 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 265 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | 2 no yangın merdiveni yanı ıt pamo odası no 157 IT28 |  | Termik Manyetik Şalter | 28.7 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 266 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | 2 no yangın merdivenin yanı ıt pano odası no 158 IT 30 |  | Termik Manyetik Şalter | 50.3 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 267 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | hasta hakları yanı ıt pano odası no 150 1B AITP |  | Termik Manyetik Şalter | 22.7 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 268 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | hasta hakları yanı ıt pano odası no 151 IT24 |  | Termik Manyetik Şalter | 34.8 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 269 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | hasta hakları yanı ıt pano odası no 152 IT31 |  | Termik Manyetik Şalter | 26.8 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 270 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | hasta hakları yanı ıt pano odası no 153 IT 32 |  | Termik Manyetik Şalter | 39.2 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 271 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | doğumhane karşısı pano odası no 147 DDC8 |  | Termik Manyetik Şalter | 44.6 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 272 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | doğumhane karşısı pano no 148 IT34 |  | Termik Manyetik Şalter | 38.3 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 273 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | doğumhane karşısı pano odası no 149 IT33 |  | Termik Manyetik Şalter | 27.9 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 274 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | Doğumhane içi pano no 145 1B DBUP |  | Termik Manyetik Şalter | 26.8 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 275 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | doğumhane içi pano no 146 1B DBP |  | Termik Manyetik Şalter | 28 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 276 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | ftr giriş sol pano mo 144 1B FTRUP |  | Termik Manyetik Şalter | 25.4 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 277 | Hastane Geneli | 1.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | ftr giriş sağ pano no 143 1B FTRP |  | Termik Manyetik Şalter | 26.6 | 20.5 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 278 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | endoskopi arkası IT pano odası no 167 IT16 |  | Termik Manyetik Şalter | 39.6 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 279 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | endoskopi arkası İt Pano odası no 168 IT 17 |  | Termik Manyetik Şalter | 37.8 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 280 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | endoskopi arkası İt Pano odası no 169 IT 18 |  | Termik Manyetik Şalter | 39.3 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 281 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | endoskopi arkası İt Pano odası no 170 IT 29 |  | Termik Manyetik Şalter | 38.2 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 282 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | endoskopi arkası İt Pano odası no 171 2B MDP |  | Termik Manyetik Şalter | 26.5 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 283 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | endoskopi kasap İt Pano odası no 172 2B AITP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 25.2 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 284 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | gyb giriş pano no 173 2B RECUP |  | Termik Manyetik Şalter | 26.1 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 285 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | gyb giriş pano no 174 2B RECP |  | Termik Manyetik Şalter | 24.2 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 286 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | gyb giriş pano no 175 2B ENDP-ENDUP |  | Termik Manyetik Şalter | 28.4 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 287 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | deniz pano no 176 DDC |  | Termik Manyetik Şalter | 29.7 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 288 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | deniz pano no 177 MCC 1-1 |  | Termik Manyetik Şalter | 29.9 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 289 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | deniz pano no 178 MCC 1-2 |  | Termik Manyetik Şalter | 24.4 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 290 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | deniz pano no 179 2B KP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 17.4 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 291 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | deniz pano no 180 2B KUP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 41.4 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 292 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | deniz pano no 181 DDC 5 |  | Termik Manyetik Şalter | 20.4 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 293 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | deniz pano no 182 2B S1A-1 |  | Termik Manyetik Şalter | 33.6 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 294 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | deniz pano no 183 2B S1A-2 |  | Termik Manyetik Şalter | 25.9 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 295 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | deniz pano no 321 MCC2 |  | Termik Manyetik Şalter | 33.4 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 296 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | deniz pano Kart okuma paneli ofis İp 10.134.67.58 |  | Termik Manyetik Şalter | 35.4 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 297 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | Kart okuma paneli İp 10.134.67.56 |  | Termik Manyetik Şalter | 24.4 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 298 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | radyasyonun Onkolojisi pano no 216 2B ONKP-ONKUP |  | Termik Manyetik Şalter | 36.6 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 299 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | radyasyonun Onkolojisi pano no 217 KTP-KTUP |  | Termik Manyetik Şalter | 30.7 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 300 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | göz polikliniği pano no 215 GÖZ POL-GÖZ POLUP |  | Termik Manyetik Şalter | 29.3 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 301 | Hastane Geneli | 2.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-08 |  | kampüs pano odası pano no 184 2B STP |  | Termik Manyetik Şalter | 28.4 | 21.3 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 302 | Hastane Geneli | 4.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | pano odası pano no 230 4BOD KP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 27.9 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 303 | Hastane Geneli | 4.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | pano odası pano no 231 Jet fan panosu |  | Termik Manyetik Şalter | 31.5 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 304 | Hastane Geneli | 4.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | otopark klima besleme panosu |  | Termik Manyetik Şalter | 39.5 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 305 | Hastane Geneli | 4.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | kampüs pano odası pano no 232 4B KP2 |  | Termik Manyetik Şalter | 20.3 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 306 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | kampüs pano odası pano no 223 3BOD MCC |  | Termik Manyetik Şalter | 41.9 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 307 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | kampüs pano odası pano no 224 3B MCC2 |  | Termik Manyetik Şalter | 26 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 308 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | kampüs pano odası pano no 225 3B KP2 |  | Termik Manyetik Şalter | 23.1 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 309 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | yemekhane panosu pano no 226 3B MTP |  | Termik Manyetik Şalter | 23.4 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 310 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | otopark pano no 265 3B FUP-FUUP |  | Termik Manyetik Şalter | 34.7 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 311 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | akut inme içi pano odası pano no 229 IT 2 |  | Termik Manyetik Şalter | 59.9 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 312 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | akut inme içi pano odası pano no 228 IT1 |  | Termik Manyetik Şalter | 58 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 313 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | akut inme içi pano odası Hemşire çağrı panosu |  | Termik Manyetik Şalter | 39 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 314 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | çocuk pol pano no 350 3BK ŞDP |  | Termik Manyetik Şalter | 38.2 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 315 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | çocuk pol pano no 350 3BK ŞDP |  | Termik Manyetik Şalter | 29.8 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 316 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | biyomedikal içi pano no 219 3B KP3-KUP3 |  | Termik Manyetik Şalter | 29.3 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 317 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | deniz pano odası pano no 220 3BOD KUP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 24.6 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 318 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | deniz pano odası pano no 221 3BOD KP1 |  | Termik Manyetik Şalter | 28.5 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 319 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | deniz pano odası pano no 222 3B S1A ( yangın modül panosu ) |  | Termik Manyetik Şalter | 37.8 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 320 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 |  | deniz pano odası pano no 349 3B MCC+DDC1 |  | Termik Manyetik Şalter | 31.7 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 321 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 | 9:40 | deniz pano odası pano no 348 3B MCC+DDC |  | Termik Manyetik Şalter | 29 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Florya | 322 | Hastane Geneli | 3.BODRUM | Ölçüm 1 | 2026-10-09 | 9:41 | deniz pano odası Kart okuma paneli |  | Termik Manyetik Şalter | 37.1 | 21.4 | Normal | Rutin
VM MP Maltepe | 1 | Hastane Geneli | -2 KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 16:50 | MLT-0279/9971 | 1 metre | ADP | 17.2 | 17.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 2 | Hastane Geneli | -2 KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 |  | MLT-0278/9985 | 1 metre | _2. kat ana dağıtım panosu | 26.4 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 3 | Hastane Geneli | 5. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:09 | MLT-0610 | 1 metre | 5. kat ana dağıtım panosu | 27.7 | 26.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 4 | Hastane Geneli | 5. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:14 | MLT0009556 | 1 metre | asansör pano | 32.5 | 26.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 5 | Hastane Geneli | 4. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:24 | MLT-0612 | 1 metre | 4. kat ana dağıtım panosu | 26 | 27.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 6 | Hastane Geneli | 3. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:31 | MLT-0615 | 1 metre | 3. kat ana dağıtım panosu | 26.3 | 27.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 7 | Hastane Geneli | 2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:33 | MLT-0617 | 1 metre | 2. kat ana dağıtım panosu | 25.4 | 27.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 8 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:36 | MLT-0619 | 1 metre | 1. kat ana dağıtım panosu | 25.4 | 26.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 9 | Hastane Geneli | ASMA KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:41 | MLT-0622 | 1 metre | asma kat ana dağıtım panosu | 26.1 | 25.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 10 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:42 | MLT-0624 | 1 metre | zemin kat ana dağıtım panosu | 27.8 | 26.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 11 | Hastane Geneli | -1. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:44 | MLT-0626 | 1 metre | _1. kat ana dağıtım panosu | 29.7 | 30.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 12 | Hastane Geneli | -1.KAT GYB | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:47 | MLT-1109 | 1 metre | GYB ana dağıtım panosu | 21.8 | 21.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 13 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 17:15 | MLT-0279/9973 | 1 metre | şebeke | 17.1 |  | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 14 | Hastane Geneli | -2. KAT SU DEPOSU | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:54 | MLT-0282 | 1 metre | su deposu jeneratör | 22 | 21.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 15 | Hastane Geneli | 5. KAT KAZAN DAİRESİ | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:15 | MLT-0012 | 1 metre | kazan dairesi pano | 33.9 | 29.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 16 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:55 | MLT-02797/9967 | 1 metre | kompanzasyon | 16 | 17.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 17 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 16:54 | MLT-0278/9982 | 1 metre | UPS ana dağıtım | 22 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 18 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 16:57 | MLT-0278 | 1 metre | UPS besleme | 22 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 19 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:56 | MLT-0279/9972 | 1 metre | jeneratör | 14.8 | 17.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 20 | Hastane Geneli | 4. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:20 | MLT-0487 | 1 metre | ameliyathane IT pano | 25.8 | 20 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 21 | Hastane Geneli | 4. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:22 | MLT-0611 | 1 metre | yenidoğan IT pano | 25.4 | 17.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 22 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:50 | MLT-1101 | 1 metre | GYB IT | 35.5 | 28.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 23 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:51 | MLT-1101/6275 | 1 metre | GYB UPS | 29.3 | 27.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 24 | Hastane Geneli | 4. Kat pano odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:28 | MLT0007080 | 1 metre | klima dış ünite | 27.5 | 27.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 25 | Hastane Geneli | 4. Kat pano odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:27 | MLT0006265 | 1 metre | yenidoğan UPS | 24.8 | 27.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 26 | Hastane Geneli | 4. Kat pano odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:25 | MLT0006264 | 1 metre | ameliyathane UPS | 25.4 | 27.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 27 | Hastane Geneli | 4. Kat pano odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:29 | MLT0006269 | 1 metre | havalandırma | 33.7 | 27.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 28 | Hastane Geneli | 1. Kat pano odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:35 | MLT0006374 | 1 metre | dış ünite | 25.3 | 26.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 29 | Hastane Geneli | 1. Kat pano odası | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 15:39 | MLT0006377 | 1 metre | havalandırma | 27.9 | 26.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 30 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 16:59 | MLT0001140 |  | komprosör odası | 21.7 | 18.5
VM MP Maltepe | 31 | Hastane Geneli | -2 KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:04 | MLT-0279/9971 | 1 metre | ADP | 16.5 | 15 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 32 | Hastane Geneli | -2 KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:04 | MLT-0278/9985 | 1 metre | _2. kat ana dağıtım panosu | 15.3 | 18 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 33 | Hastane Geneli | 5. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:38 | MLT-0610 | 1 metre | 5. kat ana dağıtım panosu | 24.7 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 34 | Hastane Geneli | 5. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:38 | MLT0009556 | 1 metre | asansör pano | 24.2 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 35 | Hastane Geneli | 4. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:44 | MLT-0612 | 1 metre | 4. kat ana dağıtım panosu | 24.6 | 23 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 36 | Hastane Geneli | 3. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:48 | MLT-0615 | 1 metre | 3. kat ana dağıtım panosu | 24.3 | 23 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 37 | Hastane Geneli | 2. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:49 | MLT-0617 | 1 metre | 2. kat ana dağıtım panosu | 24.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 38 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:51 | MLT-0619 | 1 metre | 1. kat ana dağıtım panosu | 23.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 39 | Hastane Geneli | ASMA KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:56 | MLT-0622 | 1 metre | asma kat ana dağıtım panosu | 24.7 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 40 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:58 | MLT-0624 | 1 metre | zemin kat ana dağıtım panosu | 24.3 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 41 | Hastane Geneli | -1. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:59 | MLT-0626 | 1 metre | _1. kat ana dağıtım panosu | 27.5 | 27 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 42 | Hastane Geneli | -1.KAT GYB | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:01 | MLT-1109 | 1 metre | GYB ana dağıtım panosu | 22.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 43 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:04 | MLT-0279/9973 | 1 metre | şebeke | 16.5 | 15 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 44 | Hastane Geneli | -2. KAT SU DEPOSU | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:10 | MLT-0282 | 1 metre | su deposu jeneratör | 20.7 | 19 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 45 | Hastane Geneli | 5. KAT KAZAN DAİRESİ | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:47 | MLT-0012 | 1 metre | kazan dairesi pano | 30 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 46 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:05 | MLT-02797/9967 | 1 metre | kompanzasyon | 15.8 | 15 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 47 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:07 | MLT-0278/9982 | 1 metre | UPS ana dağıtım | 21.9 | 18 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 48 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:08 | MLT-0278 | 1 metre | UPS besleme | 21.4 | 18 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 49 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:04 | MLT-0279/9972 | 1 metre | jeneratör | 13.8 | 15 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 50 | Hastane Geneli | 4. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:43 | MLT-0487 | 1 metre | ameliyathane IT pano | 25 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 51 | Hastane Geneli | 4. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:42 | MLT-0611 | 1 metre | yenidoğan IT pano | 25.4 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 52 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:03 | MLT-1101 | 1 metre | GYB IT | 29.1 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 53 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:03 | MLT-1101/6275 | 1 metre | GYB UPS | 27.1 | 30 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 54 | Hastane Geneli | 4. Kat pano odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:38 | MLT0007080 | 1 metre | klima dış ünite | 27.1 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 55 | Hastane Geneli | 4. Kat pano odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:43 | MLT0006265 | 1 metre | yenidoğan UPS | 24.4 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 56 | Hastane Geneli | 4. Kat pano odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:42 | MLT0006264 | 1 metre | ameliyathane UPS | 25.4 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 57 | Hastane Geneli | 4. Kat pano odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:46 | MLT0006269 | 1 metre | havalandırma | 25 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 58 | Hastane Geneli | 1. Kat pano odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:52 | MLT0006374 | 1 metre | dış ünite | 22.3 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 59 | Hastane Geneli | 1. Kat pano odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:53 | MLT0006377 | 1 metre | havalandırma | 22.4 | 22 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 60 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:11 | MLT0001140 | 1 metre | komprosör odası | 22.7 | 18 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 61 | Hastane Geneli | -2 KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 16:31 | MLT-0279/9971 | 1 metre | ADP | 17.7 | 15.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 62 | Hastane Geneli | -2 KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 16:44 | MLT-0278/9985 | 1 metre | _2. kat ana dağıtım panosu | 23.4 | 21.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 63 | Hastane Geneli | 5. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 14:40 | MLT-0610 | 1 metre | 5. kat ana dağıtım panosu | 26.2 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 64 | Hastane Geneli | 5. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 14:34 | MLT0009556 | 1 metre | asansör pano | 29 | 27.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 65 | Hastane Geneli | 4. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 14:57 | MLT-0612 | 1 metre | 4. kat ana dağıtım panosu | 25.6 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 66 | Hastane Geneli | 3. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 14:53 | MLT-0615 | 1 metre | 3. kat ana dağıtım panosu | 24.6 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 67 | Hastane Geneli | 2. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 15:28 | MLT-0617 | 1 metre | 2. kat ana dağıtım panosu | 23.7 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 68 | Hastane Geneli | 1.KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 15:32 | MLT-0619 | 1 metre | 1. kat ana dağıtım panosu | 23.7 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 69 | Hastane Geneli | ASMA KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 15:41 | MLT-0622 | 1 metre | asma kat ana dağıtım panosu | 25 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 70 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 15:43 | MLT-0624 | 1 metre | zemin kat ana dağıtım panosu | 27 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 71 | Hastane Geneli | -1. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 15:44 | MLT-0626 | 1 metre | _1. kat ana dağıtım panosu | 27.9 | 27.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 72 | Hastane Geneli | -1.KAT GYB | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 15:47 | MLT-1109 | 1 metre | GYB ana dağıtım panosu | 21.4 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 73 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 16:34 | MLT-0279/9973 | 1 metre | şebeke | 17.7 | 15.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 74 | Hastane Geneli | -2. KAT SU DEPOSU | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 16:55 | MLT-0282 | 1 metre | su deposu jeneratör | 21 | 20.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 75 | Hastane Geneli | 5. KAT KAZAN DAİRESİ | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 14:44 | MLT-0012 | 1 metre | kazan dairesi pano | 34.9 | 30.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 76 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 16:36 | MLT-02797/9967 | 1 metre | kompanzasyon | 17.3 | 16.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 77 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 16:51 | MLT-0278/9982 | 1 metre | UPS ana dağıtım | 23.5 | 20.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 78 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 16:48 | MLT-0278 | 1 metre | UPS besleme | 24.2 | 20.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 79 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 16:39 | MLT-0279/9972 | 1 metre | jeneratör | 14.9 | 14.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 80 | Hastane Geneli | 4. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 15:24 | MLT-0487 | 1 metre | ameliyathane IT pano | 30.1 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 81 | Hastane Geneli | 4. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 15:19 | MLT-0611 | 1 metre | yenidoğan IT pano | 27.3 | 22.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 82 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 17:03 | MLT-1101 | 1 metre | GYB IT | 38.6 | 31.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 83 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 17:00 | MLT-1101/6275 | 1 metre | GYB UPS | 28.2 | 27.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 84 | Hastane Geneli | 4. Kat pano odası | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 15:04 | MLT0007080 | 1 metre | klima dış ünite | 28.6 | 27.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 85 | Hastane Geneli | 4. Kat pano odası | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 15:14 | MLT0006265 | 1 metre | yenidoğan UPS | 25.9 | 25.03 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 86 | Hastane Geneli | 4. Kat pano odası | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 15:08 | MLT0006264 | 1 metre | ameliyathane UPS | 25.3 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 87 | Hastane Geneli | 4. Kat pano odası | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 15:15 | MLT0006269 | 1 metre | havalandırma | 31.8 | 30.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 88 | Hastane Geneli | 1. Kat pano odası | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 15:34 | MLT0006374 | 1 metre | dış ünite | 26.5 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 89 | Hastane Geneli | 1. Kat pano odası | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 15:37 | MLT0006377 | 1 metre | havalandırma | 27.1 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Maltepe | 90 | Hastane Geneli | -2. KAT | Ölçüm 3 | 2026-10-13 | 17:07 | MLT0001140 | 1 metre | komprosör odası | 23.7 | 20.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Pendik | 1 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 8:30 | ADP 1 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 2 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 8:32 | ADP 2 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 3 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 8:34 | ADP 3 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 28 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 4 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 8:36 | 4B-S0P/ 4B-S0UP | 1 Metre | ADP odası | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 5 | Hastane Geneli | 10.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 8:38 | 10K-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 20 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 6 | Hastane Geneli | 10.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 8:40 | 10K-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 20 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 7 | Hastane Geneli | 10.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 8:42 | 10K-KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 22 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 8 | Hastane Geneli | 10.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 8:44 | 10K-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 22 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 9 | Hastane Geneli | 3.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 8:46 | 3K-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 10 | Hastane Geneli | 3.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 8:48 | 3K-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 11 | Hastane Geneli | 3.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 8:50 | 3K-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 12 | Hastane Geneli | 3.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 8:52 | 3K-KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 13 | Hastane Geneli | 9.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 8:54 | 9K-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 22 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 14 | Hastane Geneli | 9.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 8:56 | 9K-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 22 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 15 | Hastane Geneli | 9.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 8:58 | 9K-KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 16 | Hastane Geneli | 9.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:00 | 9K-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 17 | Hastane Geneli | 8.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:02 | 8K-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 23 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 18 | Hastane Geneli | 8.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:04 | 8K-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 23 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 19 | Hastane Geneli | 8.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:06 | 8K-KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 23 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 20 | Hastane Geneli | 8.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:08 | 8K-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 23 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 21 | Hastane Geneli | 7.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:10 | 7K-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 22 | Hastane Geneli | 7.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:12 | 7K-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 23 | Hastane Geneli | 7.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:14 | 7K-KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 24 | Hastane Geneli | 7.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:16 | 7K-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 25 | Hastane Geneli | 6.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:18 | 6K-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 17 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 26 | Hastane Geneli | 6.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:20 | 6K-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 17 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 27 | Hastane Geneli | 6.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:22 | 6K-KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 28 | Hastane Geneli | 6.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:24 | 6K-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 29 | Hastane Geneli | 5.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:26 | 5K-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 30 | Hastane Geneli | 5.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:28 | 5K-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 31 | Hastane Geneli | 5.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:30 | 5K-KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 32 | Hastane Geneli | 5.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:32 | 5K-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 33 | Hastane Geneli | 4.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:34 | 4K-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 34 | Hastane Geneli | 4.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:36 | 4K-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 35 | Hastane Geneli | 4.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:38 | 4K-KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 20 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 36 | Hastane Geneli | 4.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:40 | 4K-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 20 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 37 | Hastane Geneli | 2.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:42 | 2K-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 19 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 38 | Hastane Geneli | 2.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:44 | 2K-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 19 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 39 | Hastane Geneli | 2.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:46 | 2K-KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 40 | Hastane Geneli | 2.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:48 | 2K-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 41 | Hastane Geneli | 1.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:50 | 1K-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 42 | Hastane Geneli | 1.KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:52 | 1K-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 43 | Hastane Geneli | 1.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:54 | 1K-KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 23 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 44 | Hastane Geneli | 1.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:56 | 1K-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 23 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 45 | Hastane Geneli | Zemin Kat A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 9:58 | ZK-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 27 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 46 | Hastane Geneli | Zemin Kat A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:00 | ZK-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 27 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 47 | Hastane Geneli | Zemin Kat B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:02 | ZK-KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 48 | Hastane Geneli | Zemin Kat B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:04 | ZK-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 49 | Hastane Geneli | 1.BODRUM KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:06 | 1B-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 23 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 50 | Hastane Geneli | 1.BODRUM KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:08 | 1B-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 23 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 51 | Hastane Geneli | 1.BODRUM KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:10 | 1B-KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 52 | Hastane Geneli | 1.BODRUM KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:12 | 1B-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 53 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:14 | 2B-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 54 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:16 | 2B-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 55 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:18 | 2B-KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 56 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:20 | 2B-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 57 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:22 | 3B-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 58 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:24 | 3B-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 59 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:26 | 3B-KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 30 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 60 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:28 | 3B-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 30 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 61 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:30 | 4B-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 62 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:32 | 4B-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 63 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:34 | 4B-KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 20 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 64 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:36 | 4B-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 20 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 65 | Hastane Geneli | 13.KAT YETİŞKİN KİT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:38 | 13K-KP1 | 1 Metre | Kat panosu | 19 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 66 | Hastane Geneli | 13.KAT YETİŞKİN KİT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:40 | 13K-KUP1 | 1 Metre | Kat panosu | 19 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 67 | Hastane Geneli | 13.KAT PEDİATRİK KİT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:42 | 13K- KP2 | 1 Metre | Kat panosu | 20 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 68 | Hastane Geneli | 13.KAT PEDİATRİK KİT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:44 | 13K-KUP2 | 1 Metre | Kat panosu | 20 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 69 | Hastane Geneli | 3.KAT GMY ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:46 | 3K-DP1 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 70 | Hastane Geneli | 3.KAT GMY ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:48 | 3K-DUP1 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 71 | Hastane Geneli | 3.KAT GM ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:50 | 3K-DP2 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 72 | Hastane Geneli | 3.KAT GM ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:52 | 3K-DUP2 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 73 | Hastane Geneli | 4.KAT KEMOTERAPİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:54 | 4K-KTP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 74 | Hastane Geneli | 1.KAT RADYOLOJİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:56 | 1K-RADUP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 75 | Hastane Geneli | 1.KAT RADYOLOJİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 10:58 | 1K-RADP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 76 | Hastane Geneli | 2.KAT BAŞHEKİMLİK | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:00 | 2K-OP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 28 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 77 | Hastane Geneli | 2.KAT TÜP BEBEK | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:02 | 2K-PP6 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 78 | Hastane Geneli | 2.KAT TÜP BEBEK | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:04 | 2K-PP7 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 79 | Hastane Geneli | 2.KAT ÇOCUK POLİKLİNİĞİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:06 | 2K-PP5 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 80 | Hastane Geneli | 2.KAT 16-17 NOLU ASANSÖR YANINDAKİ KORİDOR | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:08 | CK-ASNP17 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 81 | Hastane Geneli | 2.KAT 16-17 NOLU ASANSÖR YANINDAKİ KORİDOR | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:10 | CK-ASNP16 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 82 | Hastane Geneli | 2.KAT İÇ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:12 | 2K-PP4 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 83 | Hastane Geneli | 2.KAT KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:14 | 2K-PP2 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 84 | Hastane Geneli | 2.KAT KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:16 | 2K-PP3 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 85 | Hastane Geneli | 2.KAT KORİDOR | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:18 | 2K-PP8 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 86 | Hastane Geneli | 1.KAT KBB POLİKLİNİĞİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:20 | 1K-PP4 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 87 | Hastane Geneli | 1.KAT KORİDOR | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:22 | 1K-PP3 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 88 | Hastane Geneli | 1.KAT GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:24 | 1K-PP5 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 89 | Hastane Geneli | 1.KAT 2 NUMARALI YANGIN MERDİVENİ YANI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:26 | 1K-PP1 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 90 | Hastane Geneli | 1.KAT RADYOLOJİ GİRİŞİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:28 | 1K-PP2 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 91 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT DERMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:30 | ZK-PP1 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 22 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 92 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT DİŞ POLİKLİNİĞİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:32 | ZK-PP2 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 93 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT BEYİN CERRAHİSİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:34 | ZK-PP4 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 94 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:36 | ZK-PP5 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 95 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT KVC POLİKLİNİĞİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:38 | ZK-PP6 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 96 | Hastane Geneli | 1.BODRUM KAT LABORATUVAR | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:40 | 1B-LSP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 22 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 97 | Hastane Geneli | 1.BODRUM KAT LABORATUVAR | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:42 | 1B-LBUP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 98 | Hastane Geneli | 1.BODRUM KAT GASTROENTEROLOJİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:44 | 1B-ENDP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 99 | Hastane Geneli | 1.BODRUM KAT GASTROENTEROLOJİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:46 | 1B-ENDUP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 100 | Hastane Geneli | 1.BODRUM KAT ANJİYO | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:48 | 1B-MDP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 20 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 101 | Hastane Geneli | 1.BODRUM KAT FTR | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:50 | 1B-FTP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 102 | Hastane Geneli | 1.BODRUM KAT FTR | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:52 | 1B-FTUP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 28 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 103 | Hastane Geneli | 1.BODRUM KAT FTR | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:54 | 1B-ETP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 104 | Hastane Geneli | 1.BODRUM KAT FTR | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:56 | 1B-ETUP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 105 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT 16-17 NUMARALI ASANSÖR HOLÜ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 11:58 | 2B-KP3 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 31 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 106 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT 16-17 NUMARALI ASANSÖR HOLÜ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 12:00 | 2B-KUP3 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 30 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 107 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT 16-17 NUMARALI ASANSÖR HOLÜ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:03 | 3B-KP3 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 30 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 108 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT 16-17 NUMARALI ASANSÖR HOLÜ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:06 | 3B-KUP3 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 30 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 109 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT 16-17 NUMARALI ASANSÖR YANI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:09 | 4B-KP3 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 31 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 110 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT 16-17 NUMARALI ASANSÖR YANI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:12 | 4B-KUP3 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 32 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 111 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:15 | Zayıf Akım UPS Panosu | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 112 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT NÜKLEER TIP | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:18 | 4B-NTP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 113 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT NÜKLEER TIP | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:21 | 4B-NTUP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 114 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT RADYOTERAPİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:24 | 4B-RTP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 28 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 115 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT RADYOTERAPİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:27 | 4B-RTUP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 116 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT RADYOTERAPİ ARKASI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:30 | 4B-MDP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 29 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 117 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT ECZANE | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:33 | 4B-ECP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 118 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT ECZANE | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:36 | 4B-ECUP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 119 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT YEMEKHANE GİRİŞİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:39 | 4B-MTP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 29 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 120 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT YEMEKHANE GİRİŞİ | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:42 | 4B-MTUP | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 29 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 121 | Hastane Geneli | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:45 | 13.KAT MCC AHU43 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 20 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 122 | Hastane Geneli | ÇATI KATI A ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:48 | 13.KAT MCC 1 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 123 | Hastane Geneli | ÇATI KATI POMPA ODASI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:51 | 13.KAT MCC 3 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 20 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 124 | Hastane Geneli | ÇATI KATI B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:54 | CHILLER 2 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 24 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 125 | Hastane Geneli | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 14:57 | AHU 42 MCC | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 126 | Hastane Geneli | ÇATI KATI B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:00 | 13.KAT MCC 2 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 127 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:03 | 4B-MCC3-EK | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 28 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 128 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:06 | 4B-MCC3 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 27 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 129 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:09 | 3B-MCC1 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 36 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 130 | Hastane Geneli | 3.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:12 | 3B- MGDP | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 44 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 131 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:15 | 2B-MCC | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 37 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 132 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:18 | 2B-MCC1-EK | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 37 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 133 | Hastane Geneli | 2.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:21 | 2B-MCC 2 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 22 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 134 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:24 | 2K-MCC1 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 135 | Hastane Geneli | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:27 | 2K-MCC2 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 136 | Hastane Geneli | ZEMİN KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:30 | ZK-MCC1 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 137 | Hastane Geneli | 1.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:33 | 1B-MCC1 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 21 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 138 | Hastane Geneli | 1.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:36 | 1B-MCC2 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 20 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 139 | Hastane Geneli | 13.KAT PEDİATRİK KİT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:39 | 13K-MCC | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 20 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 140 | Hastane Geneli | 13.KAT YETİŞKİN KİT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:42 | 13K-MCC | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 25 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 141 | Hastane Geneli | 2.KAT 16-17 NOLU ASANSÖR YANINDAKİ KORİDOR | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:45 | 2K-MCCF | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 27 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 142 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT KLİMA SANTRAL OIDASI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:48 | 4B-MCC2 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 29 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 143 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:51 | CTR-1 900 kVAr | 1 Metre | Kompanzasyon Panosu | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 144 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:54 | CTR-2 1000 kVAr | 1 Metre | Kompanzasyon Panosu | 27 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 145 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 15:57 | CTR-3 900 kVAr | 1 Metre | Kompanzasyon Panosu | 30 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 146 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:00 | AUDP | 1 Metre | UPS Giriş-Çıkış Panosu | 19 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 147 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:03 | UPS-1 | 1 Metre | UPS Cihazı / Akü Odası | 19 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 148 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:06 | UPS-2 | 1 Metre | UPS Cihazı / Akü Odası | 19 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 149 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:09 | UPS-3 | 1 Metre | UPS Cihazı / Akü Odası | 19 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 150 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:12 | UPS-4 | 1 Metre | UPS Cihazı / Akü Odası | 23 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 151 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:15 | TR-1 | 1 Metre | Trafo | 97 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 152 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:18 | TR-2 | 1 Metre | Trafo | 100 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 153 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:21 | TR-3 | 1 Metre | Trafo | 94 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 154 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:24 | TR-3 | 1 Metre | OG Hücre | 23 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 155 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:27 | 3118 | 1 Metre | OG Hücre | 23 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 156 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:30 | TR-1 | 1 Metre | OG Hücre | 23 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 157 | Hastane Geneli | 4.BODRUM KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:33 | TR-2 | 1 Metre | OG Hücre | 23 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 158 | Hastane Geneli | ATS-ADP 1.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:39 | ATS-ADP 1 | 1 Metre | Jeneratör Panosu / ATS | 27 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 159 | Hastane Geneli | ATS-ADP 2.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:42 | ATS-ADP 2 | 1 Metre | Jeneratör Panosu / ATS | 26 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 160 | Hastane Geneli | ATS ADP 3.KAT B ŞAFTI | Ölçüm 1 | 2026-09-17 | 16:45 | ATS ADP 3 | 1 Metre | Jeneratör Panosu / ATS | 30 |  | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 161 | Hastane Geneli | Çatı Katı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | Acp-kım-e2 AHU43-MCC Pen-1739 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 20 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 162 | Hastane Geneli | Çatı Katı A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | Çk-mcc1 Pen-1734 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 25 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 163 | Hastane Geneli | Çatı Katı Pompa Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | Çk-mcc3 Pen-1728 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 27 | 27 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 164 | Hastane Geneli | Çatı Katı B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | CHILLER 2 Pen-1708 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 29 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 165 | Hastane Geneli | Çatı Katı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | Ahu-mcc 1 Pen-1722 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 23 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 166 | Hastane Geneli | Çatı Katı B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | çk-mcc2 Pen-1707 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 167 | Hastane Geneli | 13.Kat Yetişkin KİT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | 13K- KP2 Pen-1756 | 1 Metre | Kat Panosu | 21 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 168 | Hastane Geneli | 13.Kat Yetişkin KİT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | 13K-KUP2 Pen-1757 | 1 Metre | Kat Panosu | 21 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 169 | Hastane Geneli | 13.Kat Yetişkin KİT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | Mcc-13k-ısıtıcı(02) Pen-1751 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 21 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 170 | Hastane Geneli | 13.Kat Yetişkin KİT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | Mcc-13k-ısıtıcı(01) Pen-1752 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 21 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 171 | Hastane Geneli | 13.Kat Pediatrik KİT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | 13K-KP1 Pen-1746 | 1 Metre | Kat Panosu | 21 | 17 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 172 | Hastane Geneli | 13.Kat Pediatrik KİT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | 13K-KUP1 Pen-1745 | 1 Metre | Kat Panosu | 22 | 17 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 173 | Hastane Geneli | 13.Kat Pediatrik KİT | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | MCC Pano Pen-1747 | 1 Metre | MCC Panosu | 20 | 17 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 174 | Hastane Geneli | 10.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | 10k-kp1 Pen-1758 | 1 Metre | Kat Panosu | 20 | 19 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 175 | Hastane Geneli | 10.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | 10k-kup1 Pen-1759 | 1 Metre | Kat Panosu | 19 | 19 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 176 | Hastane Geneli | 10.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | 10k-kp2 Pen-1760 | 1 Metre | Kat Panosu | 23 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 177 | Hastane Geneli | 10.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | 10k-kup2 Pen-1761 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 178 | Hastane Geneli | 9.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | 9k-kp1 Pen-1764 | 1 Metre | Kat Panosu | 27 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 179 | Hastane Geneli | 9.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | 9k-kup1 Pen-1765 | 1 Metre | Kat Panosu | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 180 | Hastane Geneli | 9.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | 9k-kp2 Pen-1762 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 181 | Hastane Geneli | 9.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | 9k-kup2 Pen-1763 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 182 | Hastane Geneli | 8.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | 8k-kp1 Pen-1875 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 183 | Hastane Geneli | 8.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | 8k-kup1 Pen-1874 | 1 Metre | Kat Panosu | 25 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 184 | Hastane Geneli | 8.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:00 | 8k-kp2 Pen-1873 | 1 Metre | Kat Panosu | 21 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 185 | Hastane Geneli | 8.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:30 | 8k-kup2 Pen-1872 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 186 | Hastane Geneli | 7.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:30 | 7k-kp1 Pen-1869 | 1 Metre | Kat Panosu | 20 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 187 | Hastane Geneli | 7.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:30 | 7k-kup1 Pen-1868 | 1 Metre | Kat Panosu | 22 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 188 | Hastane Geneli | 7.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:30 | 7k-kp2 Pen-1871 | 1 Metre | Kat Panosu | 19 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 189 | Hastane Geneli | 7.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:30 | 7k-kup2 Pen-1870 | 1 Metre | Kat Panosu | 22 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 190 | Hastane Geneli | 6.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:30 | 6k-kp1 Pen-1867 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 191 | Hastane Geneli | 6.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:30 | 6k-kup1 Pen-1866 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 192 | Hastane Geneli | 6.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 11:30 | 6k-kp2 Pen-1865 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 193 | Hastane Geneli | 6.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 6k-kup2 Pen-1864 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 194 | Hastane Geneli | 5.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 5k-kp1 Pen-1862 | 1 Metre | Kat Panosu | 23 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 195 | Hastane Geneli | 5.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 5k-kup1 Pen-1863 | 1 Metre | Kat Panosu | 21 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 196 | Hastane Geneli | 5.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 5k-kp2 Pen-1861 | 1 Metre | Kat Panosu | 23 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 197 | Hastane Geneli | 5.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 5k-kup2 Pen-1860 | 1 Metre | Kat Panosu | 23 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 198 | Hastane Geneli | 4.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 4k-kp1 Pen-1857 | 1 Metre | Kat Panosu | 23 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 199 | Hastane Geneli | 4.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 4k-kup1 Pen-1856 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 200 | Hastane Geneli | 4.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 4k-kp2 Pen-1859 | 1 Metre | Kat Panosu | 20 | 20 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 201 | Hastane Geneli | 4.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 4k-kup2 Pen-1858 | 1 Metre | Kat Panosu | 20 | 20 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 202 | Hastane Geneli | 4.Kat Kemoterapi | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 4k-ktp&4k-ktup Pen-1854 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 203 | Hastane Geneli | 3.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 3k-kp1 Pen-1852 | 1 Metre | Kat Panosu | 22 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 204 | Hastane Geneli | 3.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 3k-kup1 Pen-1851 | 1 Metre | Kat Panosu | 23 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 205 | Hastane Geneli | 3.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 3k-kp2 Pen-1842 | 1 Metre | Kat Panosu | 25 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 206 | Hastane Geneli | 3.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 3.k-kup2 Pen-1843 | 1 Metre | Kat Panosu | 25 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 207 | Hastane Geneli | 3.KAT GMY Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 3k-Dp1 Pen-1832 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 208 | Hastane Geneli | 3.KAT GMY Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 12:00 | 3k-dup1 Pen-1831 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 209 | Hastane Geneli | 3.KAT GM Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:00 | 3k-dp2 Pen-1845 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 210 | Hastane Geneli | 3.KAT GM Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:00 | 3k-dup2 Pen-1834 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 211 | Hastane Geneli | 2.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:00 | 2k-kp1 Pen-1785 | 1 Metre | Kat Panosu | 20 | 20 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 212 | Hastane Geneli | 2.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:00 | 2k-kup1 Pen-1784 | 1 Metre | Kat Panosu | 17 | 20 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 213 | Hastane Geneli | 2.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:00 | 2k-kp2 Pen-1828 | 1 Metre | Kat Panosu | 20 | 20 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 214 | Hastane Geneli | 2.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:00 | 2k-kup2 Pen-1273 | 1 Metre | Kat Panosu | 20 | 20 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 215 | Hastane Geneli | 2.Kat Başhekimlik | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 13:00 | 2k-op&2k-oup Pen-1769 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 216 | Hastane Geneli | 2.Kat Tüp Bebek | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:00 | 2k-pp6&2k-pup6 Pen-1795 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 217 | Hastane Geneli | 2.Kat Tüp Bebek | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:00 | 2k-pp7&2k-pup7 Pen-1796 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 218 | Hastane Geneli | 2.Kat Çocuk Polikliniği | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:00 | 2k-pp5&2k-pup5 Pen-1799 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 219 | Hastane Geneli | 2.Kat 16-17 Nolu Asansör Yanındaki Koridor | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 14:00 | Ck-asnp17 Pen-1810 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 21 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 220 | Hastane Geneli | 2.Kat 16-17 Nolu Asansör Yanındaki Koridor | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:00 | Ck-asnp16 Pen-1813 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 23 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 221 | Hastane Geneli | 2.Kat İç Hastalıkları Polikliniği | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:00 | 2k-pp4&2k-pup4 Pen-1809 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 222 | Hastane Geneli | 2.Kat Kadın Doğum Polikliniği | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:00 | 2k-pp2&2k-pup2 Pen-1807 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 223 | Hastane Geneli | 2.Kat Kadın Doğum Polikliniği | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:00 | 2k-pp3&2k-pup3 Pen-1800 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 224 | Hastane Geneli | 2.Kat Koridor | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:00 | 2k-pp8&2k-pup8 Pen-1766 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 225 | Hastane Geneli | 2.Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:00 | 2k-mcc1 Pen-1829 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 27 | 20 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 226 | Hastane Geneli | 2.Kat 16-17 Nolu Asansör Yanındaki Koridor | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:00 | 2k-mccf Pen-1814 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 22 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 227 | Hastane Geneli | 1.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:00 | 1k-kp1 Pen-1786 | 1 Metre | Kat Panosu | 25 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 228 | Hastane Geneli | 1.Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:00 | 1k-kup1 Pen-1788 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 229 | Hastane Geneli | 1.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:00 | 1k-kp2 Pen-1775 | 1 Metre | Kat Panosu | 17 | 18 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 230 | Hastane Geneli | 1.Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:00 | 1K-KUP2 Pen-1272 | 1 Metre | Kat Panosu | 16 | 18 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 231 | Hastane Geneli | 1.Kat Radyoloji | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 15:00 | 1k-rad-up1 Pen-1916 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 232 | Hastane Geneli | 1.Kat Radyoloji | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 16:00 | 1k-radp Pen-1915 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 233 | Hastane Geneli | 1.Kat KBB Polikliniği | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 16:00 | 1k-pup4 Pen-1779 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 23 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 234 | Hastane Geneli | 1.Kat Koridor | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 16:00 | 1k-pp3 Pen-1776 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 235 | Hastane Geneli | 1.Kat Genel Cerrahi Polikliniği | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 16:00 | 1k-pp5 Pen-1773 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 236 | Hastane Geneli | 1.Kat 2 Numaralı Yandın Merdiveni Yanı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 16:00 | 1k-pp1 Pen-1783 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 24 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 237 | Hastane Geneli | 1.Kat Radyoloji Girişi | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 16:00 | 1k-pp2 Pen-1919 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 23 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 238 | Hastane Geneli | Zemin Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 16:00 | ZK-KP1 Pen-1906 | 1 Metre | Kat Panosu | 28 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 239 | Hastane Geneli | Zemin Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 16:00 | ZK-KUP1 Pen-1907 | 1 Metre | Kat Panosu | 25 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 240 | Hastane Geneli | Zemin Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 16:00 | ZK-KP2 Pen-1900 | 1 Metre | Kat Panosu | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 241 | Hastane Geneli | Zemin Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | ZK-KUP2 Pen-1902 | 1 Metre | Kat Panosu | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 242 | Hastane Geneli | Zemin Kat Dermatoloji Polikliniği | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | Zk-pp1&zk-pup1 Pen-1895 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 24 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 243 | Hastane Geneli | Zemin Kat Diş Polikliniği | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | ZK-PP2 Pen-1893 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 244 | Hastane Geneli | Zemin Kat Beyin Cerrahisi | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | ZK-PP4 Pen-1891 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 245 | Hastane Geneli | Zemin Kat Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | ZK-PP5 Pen-1914 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 246 | Hastane Geneli | Zemin Kat KVC Polikliniği | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | ZK-PP6 Pen-1910 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 247 | Hastane Geneli | Zemin Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | ZK-MCC1 Pen-1901 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 248 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | 1B-KP1 Pen-1881 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 249 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | 1B-KUP1 Pen-1880 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 250 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | 1B-KP2 Pen-2007 | 1 Metre | Kat Panosu | 23 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 251 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | 1b-bkup2 Pen-2008 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 252 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat Laboratuvar | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | 1B-LSP Pen-2001 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 253 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat Laboratuvar | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | 1B-LBUP Pen-2003 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 254 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat Gastroenteroloji | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | 1B-ENDP Pen-1884 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 255 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat Gastroenteroloji | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | 1B-ENDUP Pen-1883 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 256 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat Anjiyo | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:00 | 1B-MDP Pen-1271 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 22 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 257 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat FTR | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:30 | 1B-FTP Pen-1876 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 24 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 258 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat FTR | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:30 | 1B-FTUP Pen-1877 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 259 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat FTR | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:30 | 1B-ETP Pen-2009 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 260 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:30 | 1B-MCC1 Pen-1981 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 22 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 261 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:30 | 1B-MCC2 Pen-1963 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 20 | 20 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 262 | Hastane Geneli | 2.Bodrum Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:30 | 2b-kp1/2b-kup1 Pen-1954 | 1 Metre | Kat Panosu | 18 | 18 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 263 | Hastane Geneli | 2.Bodrum Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 17:30 | 2b-kp2/2b-kup2 Pen-1951 | 1 Metre | Kat Panosu | 22 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 264 | Hastane Geneli | 2.Bodrum Kat 16-17 Numaralı Asansör Holü | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 2b-kp3/2b-kup3 Pen-1948 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 28 | 28 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 265 | Hastane Geneli | 2.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 2b-mcc Pen-1947 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 27 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 266 | Hastane Geneli | 2.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 2b-mcc1-ek Pen-1942 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 28 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 267 | Hastane Geneli | 2.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 2b-mcc2 Pen-1953 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 24 | 18 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 268 | Hastane Geneli | 3.Bodrum Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 3b-kp1/3b-kup1 Pen-1941 | 1 Metre | Kat Panosu | 23 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 269 | Hastane Geneli | 3.Bodrum Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 3b-kp2/3b-kup2 Pen-1940 | 1 Metre | Kat Panosu | 23 | 20 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 270 | Hastane Geneli | 3.Bodrum Kat 16-17 Numaralı Asansör Holü | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 3b-kp3/3b-kup3 Pen-1937 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 29 | 29 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 271 | Hastane Geneli | 3.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 3B-MCC1 Pen-1934 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 36 | 31 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 272 | Hastane Geneli | 3.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 3B- MGDP Pen-1935 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 33 | 31 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 273 | Hastane Geneli | 3.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | JF-MCC F-ATS Pen-1245 | 1 Metre | MCC Panosu | 22 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 274 | Hastane Geneli | 3.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | MCC2 Pano Pen- 1936 | 1 Metre | MCC Panosu | 32 | 31 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 275 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | ADP-1 Pen-2066 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 25 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 276 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | ADP-2 Pen-2068 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 26 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 277 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | ADP-3 Pen-2071 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 30 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 278 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 4B-S0P/ 4B-S0UP Pen-2058 | 1 Metre | ADP Odası | 24 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 279 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat AC62:C146 Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 4B-KP1 Pen-2044 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 280 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat A Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 4B-KUP1 Pen-2045 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 281 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 4B-KP2 Pen-2055 | 1 Metre | Kat Panosu | 18 | 19 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 282 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat B Şaftı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 4B-KUP2 Pen-2054 | 1 Metre | Kat Panosu | 18 | 19 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 283 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat 16-17 Numaralı Asansör Yanı | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 4B-KP3P Pen-2014 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 29 | 28 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 284 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | Zayıf Akım UPS Panosu Pen-2016 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 23 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 285 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Nükleer Tıp | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 4B-NTP Pen-2048 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 29 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 286 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Nükleer Tıp | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 4B-NTUP Pen-2047 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 28 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 287 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Radyoterapi | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 4B-RTP Pen-2050 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 29 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 288 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Radyoterapi | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:00 | 4B-RTUP Pen-2051 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 28 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 289 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Radyoterapi Arkası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | 4B-MDP Pen-2053 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 28 | 27 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 290 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Eczane | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | 4B-ECP Pen-1239 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 23 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 291 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Eczane | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | 4B-ECUP Pen-1240 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 23 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 292 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Yemekhane Girişi | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | 4B-MTP Pen-2032 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 293 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Yemekhane Girişi | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | 4B-MTUP Pen-2031 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 23 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 294 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | 4B-MCC3-EK Pen-2018 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 27 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 295 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | 4B-MCC3 Pen-2026 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 27 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 296 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Klima Santral Odası | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | 4B-MCC2 Pen-2029 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 28 | 27 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 297 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | CTR-1 900 kVAr Pen-2061 | 1 Metre | Kompanzasyon Panosu | 25 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 298 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | CTR-2 1000 kVAr Pen-2064 | 1 Metre | Kompanzasyon Panosu | 24 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 299 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | CTR-3 900 kVAr Pen-2065 | 1 Metre | Kompanzasyon Panosu | 27 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 300 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | AUDP Pen-2072 | 1 Metre | UPS Giriş-Çıkış Panosu | 26 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 301 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | Ups 1 Pen-2094 | 1 Metre | UPS Cihazı / Akü Odası | 16 | 17 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 302 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | Ups 2 Pen-2095 | 1 Metre | UPS Cihazı / Akü Odası | 16 | 17 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 303 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | Ups 3 Pen-2096 | 1 Metre | UPS Cihazı / Akü Odası | 16 | 17 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 304 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | Ups 4 Pen-2097 | 1 Metre | UPS Cihazı / Akü Odası | 17 | 17 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 305 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | TR 1 Pen-2090 | 1 Metre | Trafo | 30 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 306 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | TR 2 Pen-2091 | 1 Metre | Trafo | 103 | 27 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 307 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | TR 3 Pen-2092 | 1 Metre | Trafo | 95 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 308 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | TR-3 Pen-2079 | 1 Metre | OG Hücre | 25 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 309 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | 3118 Pen-2079 | 1 Metre | OG Hücre | 25 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 310 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | TR-1 Pen-2079 | 1 Metre | OG Hücre | 25 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 311 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | TR-2 Pen-2079 | 1 Metre | OG Hücre | 25 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 312 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | ATS-ADP 1 Pen-2067 | 1 Metre | Jeneratör Panosu / ATS | 25 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 313 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | ATS-ADP 2 Pen-2069 | 1 Metre | Jeneratör Panosu / ATS | 26 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 314 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 2 | 2026-10-05 | 18:20 | ATS ADP 3 Pen-2070 | 1 Metre | Jeneratör Panosu / ATS | 27 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 315 | Hastane Geneli | Çatı Katı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 9:00 | Acp-kım-e2 AHU43-MCC Pen-1739 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 22 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 316 | Hastane Geneli | Çatı Katı A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 9:00 | Çk-mcc1 Pen-1734 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 31 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 317 | Hastane Geneli | Çatı Katı Pompa Odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 9:00 | Çk-mcc3 Pen-1728 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 31 | 27 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 318 | Hastane Geneli | Çatı Katı B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 9:00 | CHILLER 2 Pen-1708 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 37 | 29 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 319 | Hastane Geneli | Çatı Katı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 9:00 | Ahu-mcc 1 Pen-1722 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 20 | 19 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 320 | Hastane Geneli | Çatı Katı B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 9:00 | çk-mcc2 Pen-1707 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 33 | 32 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 321 | Hastane Geneli | 13.Kat Yetişkin KİT | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 9:00 | 13K- KP2 Pen-1756 | 1 Metre | Kat Panosu | 19 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 322 | Hastane Geneli | 13.Kat Yetişkin KİT | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 9:00 | 13K-KUP2 Pen-1757 | 1 Metre | Kat Panosu | 20 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 323 | Hastane Geneli | 13.Kat Yetişkin KİT | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 9:00 | Mcc-13k-ısıtıcı(02) Pen-1751 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 25 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 324 | Hastane Geneli | 13.Kat Yetişkin KİT | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 9:00 | Mcc-13k-ısıtıcı(01) Pen-1752 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 25 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 325 | Hastane Geneli | 13.Kat Pediatrik KİT | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 13K-KP1 Pen-1746 | 1 Metre | Kat Panosu | 22 | 20 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 326 | Hastane Geneli | 13.Kat Pediatrik KİT | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 13K-KUP1 Pen-1745 | 1 Metre | Kat Panosu | 23 | 20 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 327 | Hastane Geneli | 13.Kat Pediatrik KİT | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | MCC Pano Pen-1747 | 1 Metre | MCC Panosu | 22 | 20 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 328 | Hastane Geneli | 10.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 10k-kp1 Pen-1758 | 1 Metre | Kat Panosu | 21 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 329 | Hastane Geneli | 10.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 10k-kup1 Pen-1759 | 1 Metre | Kat Panosu | 16 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 330 | Hastane Geneli | 10.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 10k-kp2 Pen-1760 | 1 Metre | Kat Panosu | 25 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 331 | Hastane Geneli | 10.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 10k-kup2 Pen-1761 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 332 | Hastane Geneli | 9.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 9k-kp1 Pen-1764 | 1 Metre | Kat Panosu | 28 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 333 | Hastane Geneli | 9.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 9k-kup1 Pen-1765 | 1 Metre | Kat Panosu | 27 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 334 | Hastane Geneli | 9.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 9k-kp2 Pen-1762 | 1 Metre | Kat Panosu | 24.5 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 335 | Hastane Geneli | 9.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 9k-kup2 Pen-1763 | 1 Metre | Kat Panosu | 20 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 336 | Hastane Geneli | 8.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 8k-kp1 Pen-1875 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 337 | Hastane Geneli | 8.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 8k-kup1 Pen-1874 | 1 Metre | Kat Panosu | 20 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 338 | Hastane Geneli | 8.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 8k-kp2 Pen-1873 | 1 Metre | Kat Panosu | 23.5 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 339 | Hastane Geneli | 8.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 8k-kup2 Pen-1872 | 1 Metre | Kat Panosu | 23.5 | 22.5 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 340 | Hastane Geneli | 7.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 7k-kp1 Pen-1869 | 1 Metre | Kat Panosu | 22.5 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 341 | Hastane Geneli | 7.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 10:00 | 7k-kup1 Pen-1868 | 1 Metre | Kat Panosu | 21.5 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 342 | Hastane Geneli | 7.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 11:00 | 7k-kp2 Pen-1871 | 1 Metre | Kat Panosu | 21 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 343 | Hastane Geneli | 7.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 11:00 | 7k-kup2 Pen-1870 | 1 Metre | Kat Panosu | 18 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 344 | Hastane Geneli | 6.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 11:00 | 6k-kp1 Pen-1867 | 1 Metre | Kat Panosu | 21 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 345 | Hastane Geneli | 6.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 11:00 | 6k-kup1 Pen-1866 | 1 Metre | Kat Panosu | 23.5 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 346 | Hastane Geneli | 6.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 11:00 | 6k-kp2 Pen-1865 | 1 Metre | Kat Panosu | 24.5 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 347 | Hastane Geneli | 6.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 11:00 | 6k-kup2 Pen-1864 | 1 Metre | Kat Panosu | 24.5 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 348 | Hastane Geneli | 5.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 11:00 | 5k-kp1 Pen-1862 | 1 Metre | Kat Panosu | 25 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 349 | Hastane Geneli | 5.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 11:00 | 5k-kup1 Pen-1863 | 1 Metre | Kat Panosu | 22 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 350 | Hastane Geneli | 5.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 11:00 | 5k-kp2 Pen-1861 | 1 Metre | Kat Panosu | 23.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 351 | Hastane Geneli | 5.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 11:00 | 5k-kup2 Pen-1860 | 1 Metre | Kat Panosu | 23.8 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 352 | Hastane Geneli | 4.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 12:00 | 4k-kp1 Pen-1857 | 1 Metre | Kat Panosu | 23 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 353 | Hastane Geneli | 4.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 12:00 | 4k-kup1 Pen-1856 | 1 Metre | Kat Panosu | 22.6 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 354 | Hastane Geneli | 4.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 12:00 | 4k-kp2 Pen-1859 | 1 Metre | Kat Panosu | 19 | 20 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 355 | Hastane Geneli | 4.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 12:00 | 4k-kup2 Pen-1858 | 1 Metre | Kat Panosu | 17 | 20 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 356 | Hastane Geneli | 4.Kat Kemoterapi | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 12:00 | 4k-ktp&4k-ktup Pen-1854 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 357 | Hastane Geneli | 3.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 12:00 | 3k-kp1 Pen-1852 | 1 Metre | Kat Panosu | 22.5 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 358 | Hastane Geneli | 3.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 12:00 | 3k-kup1 Pen-1851 | 1 Metre | Kat Panosu | 23 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 359 | Hastane Geneli | 3.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 12:00 | 3k-kp2 Pen-1842 | 1 Metre | Kat Panosu | 25 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 360 | Hastane Geneli | 3.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 12:00 | 3.k-kup2 Pen-1843 | 1 Metre | Kat Panosu | 26 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 361 | Hastane Geneli | 3.KAT GMY Odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 12:00 | 3k-Dp1 Pen-1832 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 28 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 362 | Hastane Geneli | 3.KAT GMY Odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 12:00 | 3k-dup1 Pen-1831 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 28.8 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 363 | Hastane Geneli | 3.KAT GM Odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 12:00 | 3k-dp2 Pen-1845 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26.6 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 364 | Hastane Geneli | 3.KAT GM Odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 12:00 | 3k-dup2 Pen-1834 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 365 | Hastane Geneli | 2.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | 2k-kp1 Pen-1785 | 1 Metre | Kat Panosu | 19 | 17.5 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 366 | Hastane Geneli | 2.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | 2k-kup1 Pen-1784 | 1 Metre | Kat Panosu | 16 | 17.5 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 367 | Hastane Geneli | 2.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | 2k-kp2 Pen-1828 | 1 Metre | Kat Panosu | 19 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 368 | Hastane Geneli | 2.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | 2k-kup2 Pen-1273 | 1 Metre | Kat Panosu | 20 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 369 | Hastane Geneli | 2.Kat Başhekimlik | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | 2k-op&2k-oup Pen-1769 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 370 | Hastane Geneli | 2.Kat Tüp Bebek | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | 2k-pp6&2k-pup6 Pen-1795 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 371 | Hastane Geneli | 2.Kat Tüp Bebek | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | 2k-pp7&2k-pup7 Pen-1796 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 372 | Hastane Geneli | 2.Kat Çocuk Polikliniği | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | 2k-pp5&2k-pup5 Pen-1799 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 28 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 373 | Hastane Geneli | 2.Kat 16-17 Nolu Asansör Yanındaki Koridor | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | Ck-asnp17 Pen-1810 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 374 | Hastane Geneli | 2.Kat 16-17 Nolu Asansör Yanındaki Koridor | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | Ck-asnp16 Pen-1813 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 375 | Hastane Geneli | 2.Kat İç Hastalıkları Polikliniği | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | 2k-pp4&2k-pup4 Pen-1809 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 28 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 376 | Hastane Geneli | 2.Kat Kadın Doğum Polikliniği | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | 2k-pp2&2k-pup2 Pen-1807 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 377 | Hastane Geneli | 2.Kat Kadın Doğum Polikliniği | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | 2k-pp3&2k-pup3 Pen-1800 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 378 | Hastane Geneli | 2.Kat Koridor | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | 2k-pp8&2k-pup8 Pen-1766 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 23 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 379 | Hastane Geneli | 2.Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | 2k-mcc1 Pen-1829 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 21 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 380 | Hastane Geneli | 2.Kat 16-17 Nolu Asansör Yanındaki Koridor | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 13:00 | 2k-mccf Pen-1814 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 26 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 381 | Hastane Geneli | 1.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | 1k-kp1 Pen-1786 | 1 Metre | Kat Panosu | 20 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 382 | Hastane Geneli | 1.Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | 1k-kup1 Pen-1788 | 1 Metre | Kat Panosu | 22 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 383 | Hastane Geneli | 1.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | 1k-kp2 Pen-1775 | 1 Metre | Kat Panosu | 18 | 16 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 384 | Hastane Geneli | 1.Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | 1K-KUP2 Pen-1272 | 1 Metre | Kat Panosu | 17 | 16 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 385 | Hastane Geneli | 1.Kat Radyoloji | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | 1k-rad-up1 Pen-1916 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26.5 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 386 | Hastane Geneli | 1.Kat Radyoloji | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | 1k-radp Pen-1915 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 387 | Hastane Geneli | 1.Kat KBB Polikliniği | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | 1k-pup4 Pen-1779 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 388 | Hastane Geneli | 1.Kat Koridor | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | 1k-pp3 Pen-1776 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 24 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 389 | Hastane Geneli | 1.Kat Genel Cerrahi Polikliniği | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | 1k-pp5 Pen-1773 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 390 | Hastane Geneli | 1.Kat 2 Numaralı Yandın Merdiveni Yanı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | 1k-pp1 Pen-1783 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 22 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 391 | Hastane Geneli | 1.Kat Radyoloji Girişi | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | 1k-pp2 Pen-1919 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 29 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 392 | Hastane Geneli | Zemin Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | ZK-KP1 Pen-1906 | 1 Metre | Kat Panosu | 29 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 393 | Hastane Geneli | Zemin Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | ZK-KUP1 Pen-1907 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 394 | Hastane Geneli | Zemin Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | ZK-KP2 Pen-1900 | 1 Metre | Kat Panosu | 23 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 395 | Hastane Geneli | Zemin Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | ZK-KUP2 Pen-1902 | 1 Metre | Kat Panosu | 22 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 396 | Hastane Geneli | Zemin Kat Dermatoloji Polikliniği | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | Zk-pp1&zk-pup1 Pen-1895 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 28 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 397 | Hastane Geneli | Zemin Kat Diş Polikliniği | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | ZK-PP2 Pen-1893 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 28 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 398 | Hastane Geneli | Zemin Kat Beyin Cerrahisi | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 14:00 | ZK-PP4 Pen-1891 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 399 | Hastane Geneli | Zemin Kat Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | ZK-PP5 Pen-1914 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 400 | Hastane Geneli | Zemin Kat KVC Polikliniği | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | ZK-PP6 Pen-1910 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 28 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 401 | Hastane Geneli | Zemin Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | ZK-MCC1 Pen-1901 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 22.6 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 402 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 1B-KP1 Pen-1881 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 403 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 1B-KUP1 Pen-1880 | 1 Metre | Kat Panosu | 23 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 404 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 1B-KP2 Pen-2007 | 1 Metre | Kat Panosu | 22 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 405 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 1b-bkup2 Pen-2008 | 1 Metre | Kat Panosu | 21 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 406 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat Laboratuvar | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 1B-LSP Pen-2001 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 28 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 407 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat Laboratuvar | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 1B-LBUP Pen-2003 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 31 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 408 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat Gastroenteroloji | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 1B-ENDP Pen-1884 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 409 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat Gastroenteroloji | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 1B-ENDUP Pen-1883 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 410 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat Anjiyo | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 1B-MDP Pen-1271 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 22 | 21 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 411 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat FTR | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 1B-FTP Pen-1876 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 412 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat FTR | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 1B-FTUP Pen-1877 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 413 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat FTR | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 1B-ETP Pen-2009 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 414 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 1B-MCC1 Pen-1981 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 28 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 415 | Hastane Geneli | 1.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 1B-MCC2 Pen-1963 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 20 | 18 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 416 | Hastane Geneli | 2.Bodrum Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 2b-kp1/2b-kup1 Pen-1954 | 1 Metre | Kat Panosu | 20 | 19 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 417 | Hastane Geneli | 2.Bodrum Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 2b-kp2/2b-kup2 Pen-1951 | 1 Metre | Kat Panosu | 26 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 418 | Hastane Geneli | 2.Bodrum Kat 16-17 Numaralı Asansör Holü | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 2b-kp3/2b-kup3 Pen-1948 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 29 | 29 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 419 | Hastane Geneli | 2.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 2b-mcc Pen-1947 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 28 | 27 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 420 | Hastane Geneli | 2.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 2b-mcc1-ek Pen-1942 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 29 | 27 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 421 | Hastane Geneli | 2.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 2b-mcc2 Pen-1953 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 25 | 19 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 422 | Hastane Geneli | 3.Bodrum Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 3b-kp1/3b-kup1 Pen-1941 | 1 Metre | Kat Panosu | 21 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 423 | Hastane Geneli | 3.Bodrum Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 3b-kp2/3b-kup2 Pen-1940 | 1 Metre | Kat Panosu | 38 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 424 | Hastane Geneli | 3.Bodrum Kat 16-17 Numaralı Asansör Holü | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 3b-kp3/3b-kup3 Pen-1937 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 31 | 30 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 425 | Hastane Geneli | 3.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 3B-MCC1 Pen-1934 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 40 | 32 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 426 | Hastane Geneli | 3.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 3B- MGDP Pen-1935 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 35 | 32 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 427 | Hastane Geneli | 3.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | JF-MCC F-ATS Pen-1245 | 1 Metre | MCC Panosu | 22 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 428 | Hastane Geneli | 3.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | MCC2 Pano Pen- 1936 | 1 Metre | MCC Panosu | 33 | 32 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 429 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | ADP-1 Pen-2066 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 25 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 430 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | ADP-2 Pen-2068 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 29 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 431 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | ADP-3 Pen-2071 | 1 Metre | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 30 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 432 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 4B-S0P/ 4B-S0UP Pen-2058 | 1 Metre | ADP Odası | 23 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 433 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 4B-KP1 Pen-2044 | 1 Metre | Kat Panosu | 24 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 434 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat A Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 4B-KUP1 Pen-2045 | 1 Metre | Kat Panosu | 20 | 24 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 435 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 4B-KP2 Pen-2055 | 1 Metre | Kat Panosu | 28 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 436 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat B Şaftı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 4B-KUP2 Pen-2054 | 1 Metre | Kat Panosu | 26 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 437 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat 16-17 Numaralı Asansör Yanı | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 15:00 | 4B-KP3P Pen-2014 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 30 | 28 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 438 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:00 | Zayıf Akım UPS Panosu Pen-2016 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 439 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Nükleer Tıp | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:00 | 4B-NTP Pen-2048 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 440 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Nükleer Tıp | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:00 | 4B-NTUP Pen-2047 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 23 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 441 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Radyoterapi | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:00 | 4B-RTP Pen-2050 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 442 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Radyoterapi | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:00 | 4B-RTUP Pen-2051 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 25 | 28 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 443 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Radyoterapi Arkası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:00 | 4B-MDP Pen-2053 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 31 | 26 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 444 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Eczane | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:00 | 4B-ECP Pen-1239 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 24 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 445 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Eczane | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:00 | 4B-ECUP Pen-1240 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 23 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 446 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Yemekhane Girişi | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:00 | 4B-MTP Pen-2032 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 27 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 447 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Yemekhane Girişi | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:00 | 4B-MTUP Pen-2031 | 1 Metre | Tali Elektrik Panosu | 26 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 448 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:00 | 4B-MCC3-EK Pen-2018 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 23 | 27 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 449 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:00 | 4B-MCC3 Pen-2026 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 28 | 27 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 450 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat Klima Santral Odası | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:00 | 4B-MCC2 Pen-2029 | 1 Metre | MCC / Mekanik Pano | 28 | 27 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 451 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 16:00 | CTR-1 900 kVAr Pen-2061 | 1 Metre | Kompanzasyon Panosu | 25 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 452 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | CTR-2 1000 kVAr Pen-2064 | 1 Metre | Kompanzasyon Panosu | 25 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 453 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | CTR-3 900 kVAr Pen-2065 | 1 Metre | Kompanzasyon Panosu | 28 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 454 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | AUDP Pen-2072 | 1 Metre | UPS Giriş-Çıkış Panosu | 25 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 455 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | Ups 1 Pen-2094 | 1 Metre | UPS Cihazı / Akü Odası | 19 | 19 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 456 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | Ups 2 Pen-2095 | 1 Metre | UPS Cihazı / Akü Odası | 18 | 19 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 457 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | Ups 3 Pen-2096 | 1 Metre | UPS Cihazı / Akü Odası | 19 | 19 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 458 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | Ups 4 Pen-2097 | 1 Metre | UPS Cihazı / Akü Odası | 23 | 19 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 459 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | TR 1 Pen-2090 | 1 Metre | Trafo | 48 | 25 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 460 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | TR 2 Pen-2091 | 1 Metre | Trafo | 32 | 28 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 461 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | TR 3 Pen-2092 | 1 Metre | Trafo | 28 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 462 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | TR-3 Pen-2079 | 1 Metre | OG Hücre | 22 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 463 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | 3118 Pen-2079 | 1 Metre | OG Hücre | 22 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 464 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | TR-1 Pen-2079 | 1 Metre | OG Hücre | 22 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 465 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | TR-2 Pen-2079 | 1 Metre | OG Hücre | 22 | 22 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 466 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | ATS-ADP 1 Pen-2067 | 1 Metre | Jeneratör Panosu / ATS | 26 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 467 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | ATS-ADP 2 Pen-2069 | 1 Metre | Jeneratör Panosu / ATS | 26 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Pendik | 468 | Hastane Geneli | 4.Bodrum Kat | Ölçüm 3 | 2026-10-12 | 17:00 | ATS ADP 3 Pen-2070 | 1 Metre | Jeneratör Panosu / ATS | 29 | 23 | Normal | Rutin | Anormal Sıcaklık Yok | Yok
VM MP Samsun | 1 | B BLOK | 7.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:09 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | KAT PANOSU | 24.5 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 2 | B BLOK | 7.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:09 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.7 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 3 | B BLOK | 0.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 14:31 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.2 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 4 | B BLOK | 0.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 14:32 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.2 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 5 | C BLOK | 0.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:48 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | KAT PANOSU | 22.7 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 6 | C BLOK | 0.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:48 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | KAT PANOSU | 22.6 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 7 | C BLOK | 0.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:49 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | KAT PANOSU | 22.8 | 25.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 8 | B BLOK | 2.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 14:43 | SAM-0134 | 1 Metre | KAT PANOSU | 26.2 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 9 | B BLOK | 2.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 14:43 | SAM-0134 | 1 Metre | KAT PANOSU | 25.6 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 10 | C BLOK | 8.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:16 | SAM-0373 | 1 Metre | KAT PANOSU | 22.7 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 11 | C BLOK | 8.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:18 | SAM-0373 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.2 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 12 | C BLOK | 8.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:28 | SAM-0373 | 1 Metre | KAT PANOSU | 22.7 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 13 | C BLOK | 8.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:28 | SAM-0373 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 14 | C BLOK | 6.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:24 | SAM-0425 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.2 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 15 | C BLOK | 5.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:32 | SAM-0447 | 1 Metre | KAT PANOSU | 24.2 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 16 | C BLOK | 5.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:33 | SAM-0447 | 1 Metre | KAT PANOSU | 24.7 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 17 | C BLOK | 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:32 | SAM-0465 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.5 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 18 | C BLOK | 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:37 | SAM-0465 | 1 Metre | KAT PANOSU | 24.1 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 19 | C BLOK | 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:40 | SAM-0478 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.7 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 20 | C BLOK | 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:41 | SAM-0478 | 1 Metre | KAT PANOSU | 24.3 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 21 | C BLOK | 2.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:43 | SAM-0523 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.3 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 22 | C BLOK | 2.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:43 | SAM-0523 | 1 Metre | KAT PANOSU | 25 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 23 | C BLOK | 1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:45 | SAM-0539 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.5 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 24 | C BLOK | 1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:46 | SAM-0539 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.3 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 25 | C BLOK | -1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:51 | SAM-0627 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.8 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 26 | C BLOK | -1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:51 | SAM-0627 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.7 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 27 | C BLOK | 1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 14:37 | SAM-0678 | 1 Metre | KAT PANOSU | 24.7 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 28 | C BLOK | 1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 14:38 | SAM-0678 | 1 Metre | KAT PANOSU | 24.7 | 25.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 29 | C BLOK | 7.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:22 | SAM-0977 | 1 Metre | KAT PANOSU | 22.8 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 30 | C BLOK | 7.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:23 | SAM-0977 | 1 Metre | KAT PANOSU | 22.7 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 31 | B BLOK | 6.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:01 | SAM-1164 | 1 Metre | İZOLASYON PANOSU | 24.6 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 32 | B BLOK | 6.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 15:01 | SAM-1164 | 1 Metre | İZOLASYON PANOSU | 23.3 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 33 | B BLOK | 5.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 14:57 | SAM-1239 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 23.7 | 24.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 34 | B BLOK | 5.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 14:57 | SAM-1239 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 24.2 | 24.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 35 | B BLOK | 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 14:52 | SAM-1243 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 24.7 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 36 | B BLOK | 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 14:52 | SAM-1243 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 25.2 | 25 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 37 | B BLOK | 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 14:48 | SAM-1288 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 25.2 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 38 | B BLOK | 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 14:48 | SAM-1288 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 24.1 | 24.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 39 | B BLOK | -1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 14:25 | SAM-1323 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 26.6 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 40 | B BLOK | -1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 14:25 | SAM-1323 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 25.7 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 41 | B BLOK | -1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 14:25 | SAM-1323 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 24.7 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 42 | A BLOK | 5.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 13:20 | SAM-1420 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 25.1 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 43 | A BLOK | 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 13:22 | SAM-1429 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 24.6 | 25.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 44 | A BLOK | 4.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 13:22 | SAM-1429 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 23.8 | 25.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 45 | A BLOK | 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 13:26 | SAM-1434 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 24.7 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 46 | A BLOK | 3.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 13:27 | SAM-1434 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 24.2 | 24.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 47 | A BLOK | 2.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 13:29 | SAM-1443 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 22.8 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 48 | A BLOK | 2.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 13:30 | SAM-1443 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 22.6 | 26 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 49 | A BLOK | 1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 13:35 | SAM-1454 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 23.1 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 50 | A BLOK | 1.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 13:36 | SAM-1454 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 22.3 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 51 | A BLOK | 0.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 13:40 | SAM-1457 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 23.2 | 24.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 52 | A BLOK | 0.KAT | Ölçüm 2 | 2026-10-09 | 13:41 | SAM-1457 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 23 | 24.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 53 | C BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:42 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | DDC PANOSU | 34.7 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 54 | C BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:42 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | DDC PANOSU | 23 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 55 | C BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:42 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | DDC PANOSU | 24.6 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 56 | C BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:42 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | DDC PANOSU | 23.8 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 57 | C BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:43 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | DDC PANOSU | 30.3 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 58 | C BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:43 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | DDC PANOSU | 25 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 59 | C BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:43 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | DDC PANOSU | 19.7 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 60 | C BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:43 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | DDC PANOSU | 19.6 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 61 | C BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:44 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | DDC PANOSU | 21 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 62 | C BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:44 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | DDC PANOSU | 21.6 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 63 | C BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:44 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | DDC PANOSU | 21.7 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 64 | C BLOK | 0.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:26 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | KAT PANOSU | 22.3 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 65 | C BLOK | 0.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:26 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | KAT PANOSU | 25.8 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 66 | C BLOK | 0.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:27 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | KAT PANOSU | 21.6 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 67 | C BLOK | 0.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:27 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | KAT PANOSU | 24.3 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 68 | C BLOK | 0.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:27 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | KAT PANOSU | 21.2 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 69 | C BLOK | 0.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:28 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | KAT PANOSU | 22 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 70 | C BLOK | 0.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:28 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | KAT PANOSU | 30 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 71 | C BLOK | 0.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:29 | BELİRTİLMEMİŞ | 1 Metre | KAT PANOSU | 21.3 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 72 | B BLOK | 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:25 | SAM-0023 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.3 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 73 | B BLOK | 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:26 | SAM-0023 | 1 Metre | KAT PANOSU | 26.3 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 74 | B BLOK | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:53 | SAM-0134 | 1 Metre | KAT PANOSU | 25.8 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 75 | B BLOK | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:55 | SAM-0134 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.2 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 76 | B BLOK | 0.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:39 | SAM-0189 | 1 Metre | KAT PANOSU | 20.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 77 | B BLOK | 0.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:39 | SAM-0189 | 1 Metre | KAT PANOSU | 17 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 78 | C BLOK | 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:52 | SAM-0373 | 1 Metre | KAT PANOSU | 22.8 | 25.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 79 | C BLOK | 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:54 | SAM-0373 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.7 | 25.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 80 | C BLOK | 8.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:55 | SAM-0373 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.8 | 25.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 81 | C BLOK | 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:00 | SAM-0425 | 1 Metre | KAT PANOSU | 24.3 | 24.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 82 | C BLOK | 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:01 | SAM-0425 | 1 Metre | KAT PANOSU | 24.1 | 24.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 83 | C BLOK | 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:06 | SAM-0447 | 1 Metre | KAT PANOSU | 25.1 | 26.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 84 | C BLOK | 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:07 | SAM-0447 | 1 Metre | KAT PANOSU | 24.7 | 26.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 85 | C BLOK | 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:10 | SAM-0465 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.1 | 26.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 86 | C BLOK | 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:12 | SAM-0465 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.8 | 26.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 87 | C BLOK | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:14 | SAM-0487 | 1 Metre | KAT PANOSU | 22.3 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 88 | C BLOK | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:15 | SAM-0487 | 1 Metre | KAT PANOSU | 22.6 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 89 | C BLOK | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:18 | SAM-0523 | 1 Metre | KAT PANOSU | 22 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 90 | C BLOK | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:18 | SAM-0523 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.7 | 26.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 91 | C BLOK | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:20 | SAM-0539 | 1 Metre | KAT PANOSU | 20.3 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 92 | C BLOK | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:22 | SAM-0539 | 1 Metre | KAT PANOSU | 21.1 | 24.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 93 | C BLOK | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:30 | SAM-0627 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.3 | 25.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 94 | C BLOK | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:31 | SAM-0627 | 1 Metre | KAT PANOSU | 24.2 | 25.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 95 | B BLOK | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 14:06 | SAM-0678 | 1 Metre | KAT PANOSU | 18.3 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 96 | B BLOK | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 14:07 | SAM-0678 | 1 Metre | KAT PANOSU | 17.7 | 24.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 97 | B BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:32 | SAM-0697 | 1 Metre | KAT PANOSU | 22.2 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 98 | B BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:33 | SAM-0697 | 1 Metre | MCC PANOSU | 35 | 22.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 99 | B BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:33 | SAM-0697 | 1 Metre | MCC PANOSU | 44.4 | 22.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 100 | B BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:33 | SAM-0697 | 1 Metre | MCC PANOSU | 43.2 | 22.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 101 | B BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:34 | SAM-0697 | 1 Metre | MCC PANOSU | 48.9 | 22.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 102 | B BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:35 | SAM-0698 | 1 Metre | ASANSÖR PANOSU | 31.8 | 27 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 103 | B BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:35 | SAM-0698 | 1 Metre | ASANSÖR PANOSU | 33.9 | 27 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 104 | B BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:35 | SAM-0698 | 1 Metre | ASANSÖR PANOSU | 23.2 | 27 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 105 | B BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:35 | SAM-0698 | 1 Metre | ASANSÖR PANOSU | 24.2 | 27 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 106 | B BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:37 | SAM-7000 | 1 Metre | KAT PANOSU | 32.6 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 107 | B BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:37 | SAM-7000 | 1 Metre | KAT PANOSU | 27.6 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 108 | B BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:37 | SAM-7000 | 1 Metre | KAT PANOSU | 34.2 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 109 | B BLOK | ÇATI KATI | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:37 | SAM-7000 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.8 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 110 | C BLOK | 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:57 | SAM-0977 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23.8 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 111 | C BLOK | 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:58 | SAM-0977 | 1 Metre | KAT PANOSU | 24.7 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 112 | C BLOK | 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:58 | SAM-0977 | 1 Metre | KAT PANOSU | 22.3 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 113 | C BLOK | 7.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:58 | SAM-0977 | 1 Metre | KAT PANOSU | 26.7 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 114 | B BLOK | 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:18 | SAM-1164 | 1 Metre | KAT PANOSU | 23 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 115 | B BLOK | 6.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:20 | SAM-1164 | 1 Metre | KAT PANOSU | 24.3 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 116 | B BLOK | 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:13 | SAM-1239 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 25.7 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 117 | B BLOK | 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:13 | SAM-1239 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 25.3 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 118 | B BLOK | 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:08 | SAM-1243 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 27.7 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 119 | B BLOK | 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:09 | SAM-1243 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 24.8 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 120 | B BLOK | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:58 | SAM-1288 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 23.6 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 121 | B BLOK | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 10:59 | SAM-1288 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 34.2 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 122 | B BLOK | -1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 11:35 | SAM-1323 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 20 | 24.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 123 | A BLOK | 5.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:52 | SAM-1420 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 21 | 23.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 124 | A BLOK | 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:55 | SAM-1429 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 20.5 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 125 | A BLOK | 4.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:56 | SAM-1429 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 20.8 | 23.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 126 | A BLOK | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:56 | SAM-1434 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 20.6 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 127 | A BLOK | 3.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 13:56 | SAM-1434 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 21.5 | 24 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 128 | A BLOK | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 14:00 | SAM-1443 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 19.3 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 129 | A BLOK | 2.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 14:00 | SAM-1443 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 18.8 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 130 | A BLOK | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 14:04 | SAM-1454 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 19.7 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
VM MP Samsun | 131 | A BLOK | 1.KAT | Ölçüm 1 | 2026-09-26 | 14:04 | SAM-1454 | 1 Metre | MEKANİK ALAN PANOSU | 19.5 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
Liv Samsun | 1 | Hastane Geneli | çatı Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | ÇK MCC PANOSU | 1m | MCC / mekanik pano | 24 | 24 | Normal | Orta
Liv Samsun | 2 | Hastane Geneli | çatı Kat | Ölçüm 1 |  |  | ÇK DCC PANOSU |  |  | 28.4 |  | Normal | Orta
Liv Samsun | 3 | Hastane Geneli | çatı Katı | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | ÇK-KP PANOSU | 1m | Kat panosu | 15.9 | 24 | Normal | Orta
Liv Samsun | 4 | Hastane Geneli | 7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 7. Kat ups panosu 2 | 1m | UPS giriş-çıkış panosu | 14.9 | 18.2 | Normal | Orta
Liv Samsun | 5 | Hastane Geneli | 7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 7. Kat ASDP panosu | 1m | Diğer | 11.9 | 18.2 | Normal | Orta
Liv Samsun | 6 | Hastane Geneli | 7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 7. Kat Kat panosu | 1m | Kat panosu | 16.9 | 18.2 | Normal | Orta
Liv Samsun | 7 | Hastane Geneli | 7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 7. Kat ek asansör panosu | 1m | Diğer | 23.2 | 18.2 | Normal | Orta
Liv Samsun | 8 | Hastane Geneli | 7. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 7. Kat asansör panosu 2 | 1m | Diğer | 19.1 | 18.2 | Normal | Orta
Liv Samsun | 9 | Hastane Geneli | 6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 6K-KUP PANOSU | 1m | UPS giriş-çıkış panosu | 17.9 | 23.4 | Normal | Orta
Liv Samsun | 10 | Hastane Geneli | 6. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 6K-KP PANOSU | 1m | Kat panosu | 19.1 | 23.4 | Normal | Orta
Liv Samsun | 11 | Hastane Geneli | 5. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 5K-KUP PANOSU | 1m | UPS giriş-çıkış panosu | 18.5 | 23 | Normal | Orta
Liv Samsun | 12 | Hastane Geneli | 4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 4K-KUP PANOSU | 1m | UPS giriş-çıkış panosu | 21.3 | 24 | Normal | Orta
Liv Samsun | 13 | Hastane Geneli | 4 . Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 4K-KP PANOSU | 1m | Kat panosu | 21.9 | 24 | Normal | Orta
Liv Samsun | 14 | Hastane Geneli | 4. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 4K-IT KORONER YB PANOSU | 1m | Diğer | 51.4 | 24 | Normal | Orta
Liv Samsun | 15 | Hastane Geneli | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 3K-AITP PANOSU | 1m | Jeneratör panosu / ATS | 17.2 | 19.6 | Normal | Orta
Liv Samsun | 16 | Hastane Geneli | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 3K-KUP PANOSU | 1m | Diğer | 17.1 | 19.6 | Normal | Orta
Liv Samsun | 17 | Hastane Geneli | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 3K-KP PANOSU | 1m | Kat panosu | 16.9 | 19.6 | Normal | Orta
Liv Samsun | 18 | Hastane Geneli | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 3K-IT1 DOĞUMHANE PANOSU | 1m | Diğer | 39.9 | 19.6 | Normal | Orta
Liv Samsun | 19 | Hastane Geneli |  | Ölçüm 1 |  |  | 3k-dcc |  |  | 29.3
Liv Samsun | 20 | Hastane Geneli | 3. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 3. Kat IT Panosu 2 | 1m | Diğer | 48.3 | 19.6 | Normal | Orta
Liv Samsun | 21 | Hastane Geneli | 2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 2K-KUP PANOSU | 1m | UPS giriş-çıkış panosu | 16.9 | 20.8 | Normal | Orta
Liv Samsun | 22 | Hastane Geneli | 2. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 2K-KP PANOSU | 1m | Kat panosu | 14.4 | 20.8 | Normal | Orta
Liv Samsun | 23 | Hastane Geneli | 1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 1K-KUP PANOSU | 1m | UPS giriş-çıkış panosu | 22.9 | 23.8 | Normal | Orta
Liv Samsun | 24 | Hastane Geneli | 1. Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | 1K-KP PANOSU | 1m | Kat panosu | 21.2 | 23.8 | Normal | Orta
Liv Samsun | 25 | Hastane Geneli | Zemin kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | ZK-KUP PANOSU | 1m | UPS giriş-çıkış panosu | 22.9 | 25 | Normal | Orta
Liv Samsun | 26 | Hastane Geneli | Zemin kat | Ölçüm 1 | 2026-09-18 | 11:00 | ZK-KP PANOSU | 1m | Kat panosu | 22 | 25 | Normal | Orta
Liv Samsun | 27 | Hastane Geneli | Zemin Kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | ZK-CAP PANOSU | 1m | Diğer | 21.5 | 25 | Normal | Orta
Liv Samsun | 28 | Hastane Geneli | Zemin kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | Z. Kat med. Gaz odası MCC | 1m | MCC / mekanik pano | 21 | 24 | Normal | Orta
Liv Samsun | 29 | Hastane Geneli | Zemin kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | Z. Kat med. Gaz odası kompresör 2 panosu | 1m | Diğer | 17.5 | 24 | Normal | Orta
Liv Samsun | 30 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | Z. Kat med. Gaz odası kompresör panosu 3 | 1m | Diğer | 17.6 | 24 | Normal | Orta
Liv Samsun | 31 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | Z. Kat gaz volum kontrol panosu | 1m | Diğer | 17.6 | 24 | Normal | Orta
Liv Samsun | 32 | Hastane Geneli | dış alan | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | jeneratör odası TR 1 | 1m | MCC / mekanik pano | 21 | 24 | Normal | Orta
Liv Samsun | 33 | Hastane Geneli | dış alan | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | Z. Kat TR2 çıkış panosu | 1m | MCC / mekanik pano | 23 | 24 | Normal | Orta
Liv Samsun | 34 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | Z. Kat MCC panosu | 1m | MCC / mekanik pano | 24 | 25 | Normal | Orta
Liv Samsun | 35 | Hastane Geneli | zemin kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | Z. Kat MCC1 panosu | 1m | MCC / mekanik pano | 22.8 | 25 | Normal | Orta
Liv Samsun | 36 | Hastane Geneli | dış alan | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | Z. Kat habaş oksijen yüklemr panosu 1 | 1m | Diğer | 21.6 | 25 | Normal | Orta
Liv Samsun | 37 | Hastane Geneli | dış alan | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | Z. Kat habaş oksijen yükleme kontrol | 1m | Diğer | 21.3 | 24 | Normal | Orta
Liv Samsun | 38 | Hastane Geneli | 1.bodtum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | 1B-KUP PANOSU | 1m | UPS cihazı / akü odası | 25.9 | 24 | Normal | Orta
Liv Samsun | 39 | Hastane Geneli | 1.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | 1B-KP PANOSU | 1m | Kat panosu | 25.9 | 24.8 | Normal | Orta
Liv Samsun | 40 | Hastane Geneli | 1.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | 1B-AITP PANOSU | 1m | Diğer | 23.7 | 24.8 | Normal | Orta
Liv Samsun | 41 | Hastane Geneli | 1.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | 1B-MDP PANOSU | 1m | Diğer | 24.5 | 24.8 | Normal | Orta
Liv Samsun | 42 | Hastane Geneli | Eczane | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | eczane panosu | 1m | Diğer | 22.6 | 24.8 | Normal | Orta
Liv Samsun | 43 | Hastane Geneli | ccv/tv odası | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | kamera odası dağıtım panosu | 1m | Diğer | 19.5 | 25 | Normal | Orta
Liv Samsun | 44 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | MCC-1 | 1m | MCC / mekanik pano | 31.6 | 25 | Normal | Orta
Liv Samsun | 45 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | Kat panosu | 1m | Kat panosu | 21 | 23.2 | Normal | Orta
Liv Samsun | 46 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | ups panosu | 1m | UPS giriş-çıkış panosu | 26.9 | 23.2 | Normal | Orta
Liv Samsun | 47 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | jeneratör transfer panosu | 1m | Ana Dağıtım Panosu (ADP) | 22.6 | 23.2 | Normal | Orta
Liv Samsun | 48 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | kompansasyon panosu 2 | 1m | Kompanzasyon panosu | 23 | 23 | Normal | Orta
Liv Samsun | 49 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | kompansasyon panosu | 1m | Kompanzasyon panosu | 26 | 23 | Normal | Orta
Liv Samsun | 50 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | adp 1-1 panosu | 1m | ADP odası | 23.4 | 23 | Normal | Orta
Liv Samsun | 51 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | adp 1-2 panosu | 1m | ADP odası | 21.9 | 23 | Normal | Orta
Liv Samsun | 52 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | adp 1-3 panosu panosu | 1m | ADP odası | 21.5 | 23 | Normal | Orta
Liv Samsun | 53 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | adp 1-4 panosu | 1m | ADP odası | 21.1 | 23 | Normal | Orta
Liv Samsun | 54 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | adp 1-5 | 1m | ADP odası | 21.1 | 23 | Normal | Orta
Liv Samsun | 55 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | adp kompansasyon panosu 1-1 panosu | 1m | Kompanzasyon panosu | 21.4 | 23 | Normal | Orta
Liv Samsun | 56 | Hastane Geneli | 1.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | 1bstp pano | 1m | Diğer | 25.7 | 23 | Normal | Orta
Liv Samsun | 57 | Hastane Geneli | 5.kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | 5.kp | 1m | Kat panosu | 25.4 | 24 | Normal | Orta
Liv Samsun | 58 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | çatı katı soğutma | 1m |  | 33.6 | 23 | Normal | Orta
Liv Samsun | 59 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | fancoil panosu | 1m |  | 33.2 | 22 | Normal | Orta
Liv Samsun | 60 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | soğutma fan panosu | 1m |  | 45.5 | 24 | Normal | Orta
Liv Samsun | 61 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | ddc2 | 1m |  | 38.4 | 25 | Normal | Orta
Liv Samsun | 62 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | ddc-1 | 1m |  | 33.2 | 26 | Normal | Orta
Liv Samsun | 63 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | mcc2 | 1m |  | 50.1 | 27.2 | Normal | Orta
Liv Samsun | 64 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | mcc-3 | 1m |  | 44.6 | 24.6 | Normal | Orta
Liv Samsun | 65 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | mcc-4 | 1m |  | 42.1 | 26.5 | Normal | Orta
Liv Samsun | 66 | Hastane Geneli | 2.bodrum kat | Ölçüm 1 | 2026-09-29 | 11:00 | mcc-5 | 1m |  | 41.7 | 25.5 | Normal | Orta